## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 245 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 50 | 1 | 130 | 40 | 75 | 2.5 | 2.71 | 400 | 400 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1150 | 1215.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 4.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 6 | 6 | 761.3 | 0.525 | 2.748 | 9.906 | 2.122 | 2.319 | 71.5 | 67.3 | 79.6 | Heat constant | TRUE | TRUE | 2800.2 | 2952.6

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.433 | 5.189 | 761.3068 | 32.9586 | 400 | 28.2307 | 79.5556 | 2593.352 | 1182.9586 | 666.7814 | 0 | 399.9816 | 2126.7708 | 0 | 197.3433 | 2324.1141 | 5.5 | 67.3428 | 51.2694 | 175.9001 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 82.8333 | 1 | 32.598 | 2700.201 | 1159.433 | 3659.5345 | 66.3384 | 66.6667 | 0.80087 | 1.3695 | 1 | 0 | 66.3384 | 68.7746 | -85.6419 | (5.226175629650594-68.57572381601013j) | 3.1619 | 313.777 | 113.4403 | 0.77128 | 0.14196 | 0
0 | 0 | 1 | 80.8333 | 1 | 32.598 | 2635.005 | 1168.8432 | 3689.0976 | 65.2621 | 66.6667 | 0.80737 | 1.3806 | 1 | 0 | 65.2621 | 68.1335 | -90.064 | (-0.07607774202534046-68.13342197339202j) | 2.2002 | 302.9578 | 111.5998 | 0.77177 | 0.14205 | 4.5188
0 | 0 | 2 | 79.3333 | 1 | 32.598 | 2586.108 | 1178.2535 | 3718.6607 | 64.5667 | 66.6667 | 0.81387 | 1.3917 | 1 | 0 | 64.5667 | 67.5621 | -87.9484 | (2.418653152226039-67.51881705756884j) | 1.3432 | 294.724 | 110.4106 | 0.77124 | 0.14195 | 3.4062
0 | 0 | 3 | 78.5 | 1 | 32.598 | 2558.943 | 1187.6637 | 3748.2238 | 64.3988 | 66.6667 | 0.82037 | 1.4028 | 1 | 0 | 64.3988 | 66.0193 | -91.8329 | (-2.11156011880707-65.98549715102682j) | -0.97109 | 280.6849 | 110.1234 | 0.76908 | 0.14156 | 1.9025
0 | 0 | 4 | 78 | 1 | 32.598 | 2542.644 | 1197.0739 | 3777.7869 | 64.4956 | 66.6667 | 0.82687 | 1.414 | 1 | 0 | 64.4956 | 65.0821 | -91.8085 | (-2.0539640237652534-65.0497325925367j) | -2.3768 | 273.1831 | 110.289 | 0.76611 | 0.14101 | 1.1419
0 | 0 | 5 | 77.8333 | 1 | 32.598 | 2537.211 | 1206.4842 | 3807.3501 | 64.8637 | 66.6667 | 0.83337 | 1.4251 | 1 | 0 | 64.8637 | 64.7013 | -89.3016 | (0.7886366433398884-64.69645639001428j) | -2.9481 | 271.5359 | 110.9184 | 0.76229 | 0.14031 | 0.38033

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
400 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
CHESF | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1