## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 145 | 650 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 150 | 40 | 1 | 104 | 40 | 75 | 0.8 | 0.84 | 300 | 300 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 130 | 50 | 50 | 700 | 747.4 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 4.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 6 | 4 | 507.5 | 0.591 | 0.882 | 10.286 | 0.905 | 0.937 | 26.9 | 60.2 | 69.2 | Heat constant | FALSE | TRUE | 2268.9 | 2421.3

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.477 | 5.189 | 507.5379 | 23.7067 | 300 | 18.9729 | 65.7475 | 2160.5943 | 723.7067 | 228.4579 | 0 | 275.6082 | 927.0013 | 0 | 31.8125 | 958.8137 | 5.5 | 60.1612 | 41.5416 | 172.8912 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas | Corrente (A)
0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 32.862 | 2168.892 | 709.477 | 2246.0942 | 32.3442 | 75 | 0.49006 | 0.85165 | 1 | 0 | 32.3442 | 101.2701 | -60.9646 | 35.0268 | 331.7104 | 56.2089 | 7.0347 | 1.2844 | 0 | (49.15149918843425-88.54242272566124j)
0 | 0 | 1 | 65.83 | 1 | 32.862 | 2163.3055 | 718.9634 | 2275.8968 | 32.6923 | 75 | 0.49662 | 0.86304 | 1 | 0 | 32.6923 | 74.8243 | -87.697 | -0.23424 | 183.0335 | 56.8137 | 6.9657 | 1.2718 | 3.5434 | (3.0067596345851815-74.76388306657014j)
0 | 0 | 2 | 65.66 | 1 | 32.862 | 2157.7189 | 728.4499 | 2305.6993 | 33.0381 | 75 | 0.50317 | 0.87442 | 1 | 0 | 33.0381 | 63.3832 | -108.1668 | -15.4891 | 132.7282 | 57.4147 | 6.8987 | 1.2596 | 3.5093 | (-19.761902120648045-60.223703731331874j)
0 | 0 | 3 | 65.5 | 1 | 32.862 | 2152.461 | 737.9363 | 2335.5019 | 33.3868 | 75 | 0.50972 | 0.88581 | 1 | 0 | 33.3868 | 57.2897 | -114.9229 | -23.6138 | 109.5789 | 58.0207 | 6.8334 | 1.2476 | 3.272 | (-24.141753237879385-51.95458989541152j)

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
275 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
CTEEP | 1 |  | Inrush |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10