## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 24.6 | 1 | 62.73 | 45 | 75 | 0.25 | 0.2537 | 570 | 570 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 440 | 558.3 | 19.05 | 4 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 4 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 7.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 5 | 4 | 418.4 | 1.362 | 0.263 | 5.298 | 1.258 | 1.268 | 25.4 | 88.4 | 102.7 | Heat constant | TRUE | TRUE | 731.4 | 883.8 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8 | 5 | 5 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 209.1848 | 39.1101 | 264.1631 | 15.1901 | 33.6 | 589.344 | 462.0601 | 31.8292 | 25 | 280.5386 | 628.239 | 0 | 6.498 | 634.737 | 6 | 89.3615 | 4.3635 | 21.3148 | 0
1 | 8 | 5 | 5 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 209.1848 | 20.0601 | 305.8369 | 15.1901 | 27.45 | 481.473 | 536.2802 | 30.2032 | 0 | 289.2805 | 633.7303 | 0 | 2.8515 | 636.5818 | 6 | 87.4204 | 6.8493 | 5.7599 | 24.4979

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 17.54 | 631.44 | 449.908 | 1424.4484 | 33.9304 | 53.4017 | 0.94251 | 0.18463 | 1 | 0 | 33.9304 | 55.252 | -83.424 | (6.327522202785161-54.8885359229669j) | 3.465 | 103.5824 | 6.6466 | 3.4262 | 0.78134 | 0
0 | 0 | 1 | 34.5 | 1 | 17.54 | 605.13 | 455.984 | 1443.5368 | 32.9558 | 53.4017 | 0.95524 | 0.18712 | 1 | 0 | 32.9558 | 56.0521 | -87.1031 | (2.832852833992341-55.98050423253828j) | 4.9633 | 103.5418 | 6.4557 | 3.4533 | 0.78753 | 9.9283
0 | 0 | 2 | 33.25 | 1 | 17.54 | 583.205 | 462.0601 | 1462.6252 | 32.185 | 53.4017 | 0.96797 | 0.18962 | 1 | 0 | 32.185 | 56.633 | -86.6903 | (3.2696343443283347-56.53848837366826j) | 6.0509 | 103.2265 | 6.3047 | 3.4758 | 0.79266 | 8.3747
0 | 0 | 3 | 32.5 | 1 | 17.54 | 570.05 | 468.1361 | 1481.7136 | 31.8727 | 53.4017 | 0.9807 | 0.19211 | 1 | 0 | 31.8727 | 56.4611 | -92.8765 | (-2.8334019099083143-56.38999032196662j) | 5.7292 | 101.6055 | 6.2435 | 3.4807 | 0.79378 | 5.1033
0 | 0 | 4 | 31.75 | 1 | 17.54 | 556.895 | 474.2121 | 1500.8021 | 31.5413 | 53.4017 | 0.99343 | 0.1946 | 1 | 0 | 31.5413 | 56.6172 | -90.9906 | (-0.9788265906485503-56.60869817227742j) | 6.0213 | 101.1056 | 6.1786 | 3.4879 | 0.79541 | 5.1111
1 | 0 | 5 | 27.75 | 1 | 17.54 | 486.735 | 524.1281 | 1657.6178 | 30.4693 | 60.5983 | 1.098 | 0.21509 | 1 | 0 | 30.4693 | 59.0547 | -86.3065 | (3.8042238574574228-58.93207049520195j) | -2.5473 | 106.2607 | 5.9686 | 3.5036 | 0.79901 | 0
1 | 0 | 6 | 27.5 | 1 | 17.54 | 482.35 | 530.2042 | 1676.7062 | 30.5449 | 60.5983 | 1.1107 | 0.21758 | 1 | 0 | 30.5449 | 58.7158 | -89.0503 | (0.9731404520098863-58.7077514855701j) | -3.1066 | 105.305 | 5.9834 | 3.4977 | 0.79764 | 1.7331
1 | 0 | 7 | 27.25 | 1 | 17.54 | 477.965 | 536.2802 | 1695.7947 | 30.6141 | 60.5983 | 1.1235 | 0.22007 | 1 | 0 | 30.6141 | 58.6092 | -85.0052 | (5.102876973642745-58.38660822145357j) | -3.2825 | 105.1604 | 5.997 | 3.4924 | 0.79645 | 1.7304
1 | 0 | 8 | 27.25 | 1 | 17.54 | 477.965 | 542.3562 | 1714.8831 | 30.9609 | 60.5983 | 1.1362 | 0.22257 | 1 | 0 | 30.9609 | 57.4369 | -86.5562 | (3.4502177174801343-57.33313919598366j) | -5.2171 | 102.1399 | 6.0649 | 3.4723 | 0.79186 | 0
1 | 0 | 9 | 27.5 | 1 | 17.54 | 482.35 | 548.4323 | 1733.9715 | 31.595 | 60.5983 | 1.1489 | 0.22506 | 1 | 0 | 31.595 | 55.8864 | -93.8296 | (-3.7326162763664152-55.76165610528336j) | -7.7756 | 98.6805 | 6.1891 | 3.4372 | 0.78385 | 1.7186

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
570 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ELECNOR | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10