## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.2 | 1 | 0.51 | 40 | 75 | 162.644 | 165.0837 | 180 | 180 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1700 | 1904.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 7.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 3 | 113.1 | 1.592 | 100 | 1.82 | 19.511 | 19.605 | 103.2 | 107.3 | 149.1 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1605.3 | 1757.7

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros | Heat constant | Tmed
0 | 7.5 | 1 | 3 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 31.7832 | 9.6363 | 367.3333 | 1362.4393 | 1714.1332 | 45.1946 | 4879.159 | 0 | 27.3042 | 4906.4631 | 0.01649 | 0.07776 | 0 | 6 | 102.329
1 | 7 | 1 | 2 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 21.0993 | 27.7643 | 6.7706 | 349.25 | 1365.2182 | 1772.5006 | 33.67 | 3570.2289 | 0 | 15.5822 | 3585.8111 | 0.02049 | 0.061 | 2.5909 | 8.5 | 102.3503
2 | 6.5 | 1 | 2 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 23.7694 | 28.1841 | 7.1603 | 342.3333 | 1415.206 | 1828.4491 | 37.6242 | 4000.5982 | 0 | 18.4243 | 4019.0225 | 0.02341 | 0.03512 | 7.1435 | 8.5 | 106.5361
3 | 6 | 1 | 3 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 39.898 | 14.729 | 11.325 | 344.9444 | 1503.6128 | 1889.0122 | 63.5152 | 7070.7489 | 0 | 32.9016 | 7103.6505 | 0.05032 | 0.01362 | 10.8697 | 6 | 117.9541

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 371 | 1 | 3.709 | 1376.039 | 1707.709 | 5376.5782 | 5888.6314 | 15.0133 | 15.8723 | 0.0145 | 1 | 0 | 5888.6314 | 14.9913 | -88.986 | (0.2652867233537195-14.988985145118365j) | -0.14637 | 1323.4113 | 0.9754 | 0.26298 | 0
0 | 0 | 1 | 367.1667 | 1 | 3.709 | 1361.8212 | 1714.1332 | 5396.7604 | 5849.7109 | 15.0133 | 15.932 | 0.01456 | 1 | 0 | 5849.7109 | 15.0669 | -89.8877 | (0.02953687793347748-15.066819658203624j) | 0.35663 | 1327.9424 | 0.9788 | 0.2639 | 1.8566
0 | 0 | 2 | 363.8333 | 1 | 3.709 | 1349.4578 | 1720.5574 | 5416.9425 | 5818.3284 | 15.0133 | 15.9917 | 0.01461 | 1 | 0 | 5818.3284 | 15.1378 | -88.9022 | (0.2900124282975558-15.1350521864294j) | 0.82942 | 1333.2927 | 0.98163 | 0.26466 | 1.6212
1 | 0 | 3 | 350.3333 | 1 | 3.909 | 1369.453 | 1769.1154 | 5570.1203 | 5148.998 | 16.7965 | 14.6974 | 0.01502 | 1 | 0 | 5148.998 | 16.8414 | -89.2437 | (0.22230921677691562-16.839939004800527j) | 0.26757 | 1460.4256 | 1.013 | 0.25915 | 0
1 | 0 | 4 | 348.1667 | 1 | 3.909 | 1360.9835 | 1775.8859 | 5591.3907 | 5136.7375 | 16.7965 | 14.7537 | 0.01508 | 1 | 0 | 5136.7375 | 16.8316 | -90.7802 | (-0.2291840222001582-16.83009422951954j) | 0.20952 | 1455.2613 | 1.0145 | 0.25952 | 1.0922
2 | 0 | 5 | 343 | 1 | 4.134 | 1417.962 | 1824.8689 | 5745.9822 | 4615.9348 | 18.9221 | 13.4575 | 0.0155 | 1 | 0 | 4615.9348 | 18.7842 | -90.5312 | (-0.17413729651822685-18.78334447666365j) | -0.72898 | 1628.7065 | 1.0366 | 0.25074 | 0
2 | 0 | 6 | 341.6667 | 1 | 4.134 | 1412.45 | 1832.0292 | 5768.4769 | 4616.0327 | 18.9221 | 13.5103 | 0.01556 | 1 | 0 | 4616.0327 | 18.8401 | -90.4019 | (-0.13216189372569254-18.83958328228143j) | -0.43358 | 1638.4487 | 1.0367 | 0.25078 | 0.68846
3 | 0 | 7 | 344.8333 | 1 | 4.359 | 1503.1285 | 1881.4622 | 5924.4821 | 4275.6105 | 21.1743 | 12.3991 | 0.01598 | 1 | 0 | 4275.6105 | 21.1859 | -89.1205 | (0.32519620617679657-21.183429674744204j) | 0.05479 | 1919.0798 | 1.045 | 0.23974 | 0
3 | 0 | 8 | 344.6667 | 1 | 4.359 | 1502.402 | 1889.0122 | 5948.2012 | 4290.6931 | 21.1743 | 12.4488 | 0.01604 | 1 | 0 | 4290.6931 | 21.2035 | -88.9052 | (0.40512452788537345-21.199648424109764j) | 0.13788 | 1929.0494 | 1.0433 | 0.23933 | 0.0869
3 | 0 | 9 | 345.3333 | 1 | 4.359 | 1505.308 | 1896.5623 | 5971.9203 | 4316.1745 | 21.1743 | 12.4986 | 0.01611 | 1 | 0 | 4316.1745 | 21.1258 | -88.87 | (0.4166413858670719-21.121743824390126j) | -0.22892 | 1926.3158 | 1.0402 | 0.23863 | 0.34673

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
180 | 60