## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.2 | 1 | 0.51 | 40 | 75 | 162.644 | 165.0837 | 220 | 220 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1700 | 1963.5 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 7.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 3 | 144.7 | 1.52 | 100 | 1.817 | 23.307 | 23.478 | 128.7 | 104.1 | 149 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1699.6 | 1852

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros | Heat constant | Tmed
0 | 7.5 | 1 | 3 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 31.7832 | 9.6363 | 377.1667 | 1398.9112 | 1714.1332 | 43.0547 | 4546.4569 | 0 | 37.3278 | 4583.7847 | 0.01211 | 0.06275 | 0 | 6 | 97.2437
1 | 7 | 1 | 2 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 21.0993 | 27.7643 | 6.7706 | 356.3333 | 1392.907 | 1772.5006 | 32.1445 | 3319.4493 | 0 | 22.8817 | 3342.331 | 0.01487 | 0.05528 | 1.6419 | 8.5 | 97.3137
2 | 6.5 | 1 | 2 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 23.7694 | 28.1841 | 7.1603 | 345.1667 | 1426.919 | 1828.4491 | 36.1886 | 3732.9032 | 0 | 26.2656 | 3759.1688 | 0.01677 | 0.04043 | 5.4101 | 8.5 | 101.7391
3 | 6 | 1 | 2 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 26.5986 | 28.604 | 7.55 | 341 | 1486.419 | 1885.2372 | 40.311 | 4215.4712 | 0 | 30.7562 | 4246.2274 | 0.01854 | 0.022 | 7.9285 | 8.5 | 106.2688
4 | 5.5 | 1 | 3 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.612 | 4.368 | 44.9548 | 15.4202 | 11.9823 | 346.3889 | 1597.5456 | 1946.9115 | 68.3058 | 7512.2604 | 0 | 54.2433 | 7566.5036 | 0.03787 | 0.01594 | 12.8613 | 6 | 117.8574

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 381 | 1 | 3.709 | 1413.129 | 1707.709 | 5376.5782 | 6047.3546 | 14.3356 | 15.8723 | 0.0145 | 1 | 0 | 6047.3546 | 14.2952 | -88.8119 | (0.2964044524863241-14.29213125637787j) | -0.28201 | 1235.7943 | 0.96234 | 0.25946 | 0
0 | 0 | 1 | 377 | 1 | 3.709 | 1398.293 | 1714.1332 | 5396.7604 | 6006.3758 | 14.3356 | 15.932 | 0.01456 | 1 | 0 | 6006.3758 | 14.3587 | -89.4794 | (0.13045669209050592-14.358138926468923j) | 0.16114 | 1238.3536 | 0.96569 | 0.26036 | 1.9111
0 | 0 | 2 | 373.5 | 1 | 3.709 | 1385.3115 | 1720.5574 | 5416.9425 | 5972.9152 | 14.3356 | 15.9917 | 0.01461 | 1 | 0 | 5972.9152 | 14.4014 | -89.5468 | (0.113913900605084-14.400992780061845j) | 0.45908 | 1238.792 | 0.9685 | 0.26112 | 1.6791
1 | 0 | 3 | 357.6667 | 1 | 3.909 | 1398.119 | 1769.1154 | 5570.1203 | 5256.7791 | 16.0383 | 14.6974 | 0.01502 | 1 | 0 | 5256.7791 | 16.0537 | -90.2274 | (-0.06370717738621945-16.053525321975805j) | 0.09572 | 1354.7757 | 1.0022 | 0.25639 | 0
1 | 0 | 4 | 355 | 1 | 3.909 | 1387.695 | 1775.8859 | 5591.3907 | 5237.5542 | 16.0383 | 14.7537 | 0.01508 | 1 | 0 | 5237.5542 | 16.091 | -89.8867 | (0.031824110962818786-16.09096189228511j) | 0.32855 | 1356.1079 | 1.0043 | 0.25691 | 1.329
2 | 0 | 5 | 346.1667 | 1 | 4.134 | 1431.053 | 1824.8689 | 5745.9822 | 4658.5503 | 18.068 | 13.4575 | 0.0155 | 1 | 0 | 4658.5503 | 18.0517 | -90.9836 | (-0.30989501349169224-18.049034187202896j) | -0.09013 | 1518.0523 | 1.0316 | 0.24955 | 0
2 | 0 | 6 | 344.1667 | 1 | 4.134 | 1422.785 | 1832.0292 | 5768.4769 | 4649.8086 | 18.068 | 13.5103 | 0.01556 | 1 | 0 | 4649.8086 | 18.1425 | -88.9657 | (0.32748740612831817-18.139540384739497j) | 0.41243 | 1530.4853 | 1.0328 | 0.24983 | 1.0268
3 | 0 | 7 | 341.5 | 1 | 4.359 | 1488.5985 | 1881.4622 | 5924.4821 | 4234.2803 | 20.2186 | 12.3991 | 0.01598 | 1 | 0 | 4234.2803 | 20.1504 | -89.6859 | (0.11045544090663206-20.15010766227384j) | -0.33702 | 1719.2831 | 1.0503 | 0.24094 | 0
3 | 0 | 8 | 340.5 | 1 | 4.359 | 1484.2395 | 1889.0122 | 5948.2012 | 4238.823 | 20.2186 | 12.4488 | 0.01604 | 1 | 0 | 4238.823 | 20.1634 | -91.0552 | (-0.3713089469123796-20.160006643598074j) | -0.27265 | 1723.3517 | 1.0498 | 0.24084 | 0.52337
4 | 0 | 9 | 346.1667 | 1 | 4.612 | 1596.5207 | 1938.9233 | 6105.796 | 3925.669 | 22.7812 | 11.3404 | 0.01646 | 1 | 0 | 3925.669 | 22.7577 | -89.3139 | (0.2725204989406649-22.756100291140882j) | -0.10279 | 2033.1604 | 1.0566 | 0.22909 | 0
4 | 0 | 10 | 346.1667 | 1 | 4.612 | 1596.5207 | 1946.9115 | 6130.8918 | 3941.8424 | 22.7812 | 11.3871 | 0.01653 | 1 | 0 | 3941.8424 | 22.7824 | -89.5883 | (0.16371798718671293-22.78181068686269j) | 0.00549 | 2045.9648 | 1.0544 | 0.22863 | 0
4 | 0 | 11 | 346.8333 | 1 | 4.612 | 1599.5953 | 1954.8997 | 6155.9875 | 3965.6384 | 22.7812 | 11.4338 | 0.0166 | 1 | 0 | 3965.6384 | 22.769 | -88.2756 | (0.6851548611577911-22.758644507768405j) | -0.05352 | 2055.8875 | 1.0513 | 0.22794 | 0.35042

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
220 | 60