## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.2 | 1 | 0.51 | 40 | 75 | 72.217 | 73.3003 | 235 | 235 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1300 | 1486.7 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 5.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 185.8 | 1.265 | 73.581 | 1.889 | 12.909 | 13.112 | 116.8 | 114.9 | 149.5 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1552 | 1704.4

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros | Heat constant | Tmed
0 | 5.5 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.612 | 4.368 | 59.9398 | 38.2443 | 15.9764 | 307.125 | 1416.4605 | 1320.5943 | 76.064 | 4202.6919 | 0 | 80.8383 | 4283.5301 | 0.00956 | 0.04388 | 0 | 6 | 109.7116
1 | 5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.864 | 4.62 | 50.2916 | 33.7587 | 12.637 | 284.3889 | 1383.2676 | 1391.4173 | 63.581 | 3413.6574 | 0 | 45.8382 | 3459.4956 | 0.01062 | 0.02748 | 1.4599 | 8.5 | 116.6468
2 | 4.5 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.149 | 4.905 | 75.5837 | 21.3465 | 17.8367 | 280.2917 | 1443.2218 | 1464.1725 | 95.3541 | 5298.7231 | 0 | 75.9569 | 5374.68 | 0.0197 | 0.0035 | 10.2716 | 6 | 118.195

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 314.8333 | 1 | 4.612 | 1452.0113 | 1308.612 | 4125.6149 | 2409.6802 | 18.9514 | 7.6538 | 0.01111 | 1 | 0 | 2409.6802 | 18.9176 | -88.538 | (0.48267125113927434-18.911495668733938j) | -0.17828 | 862.3707 | 1.3617 | 0.29525 | 0
0 | 0 | 1 | 309 | 1 | 4.612 | 1425.108 | 1316.6002 | 4150.7106 | 2379.4699 | 18.9514 | 7.7005 | 0.01118 | 1 | 0 | 2379.4699 | 19.0722 | -87.9727 | (0.6746797964793059-19.060282883155626j) | 0.6373 | 865.5312 | 1.3681 | 0.29663 | 3.9162
0 | 0 | 2 | 304.3333 | 1 | 4.612 | 1403.5853 | 1324.5884 | 4175.8063 | 2357.7529 | 18.9514 | 7.7473 | 0.01125 | 1 | 0 | 2357.7529 | 19.0358 | -90.8289 | (-0.2753717637064321-19.03378772201195j) | 0.44502 | 854.3575 | 1.3726 | 0.29761 | 3.1543
0 | 0 | 3 | 300.3333 | 1 | 4.612 | 1385.1373 | 1332.5766 | 4200.902 | 2340.7959 | 18.9514 | 7.794 | 0.01132 | 1 | 0 | 2340.7959 | 19.0551 | -90.3943 | (-0.13112981965742954-19.054687325708226j) | 0.54717 | 849.939 | 1.3761 | 0.29837 | 2.7159
1 | 0 | 4 | 286.8333 | 1 | 4.864 | 1395.1573 | 1382.9926 | 4360.0803 | 2073.9516 | 21.2012 | 7.2305 | 0.01174 | 1 | 0 | 2073.9516 | 21.1793 | -89.5604 | (0.162507845420798-21.17869240517925j) | -0.10334 | 930.2988 | 1.4173 | 0.29139 | 0
1 | 0 | 5 | 284.1667 | 1 | 4.864 | 1382.1867 | 1391.4173 | 4386.5472 | 2067.1865 | 21.2012 | 7.2746 | 0.01182 | 1 | 0 | 2067.1865 | 21.1831 | -90.509 | (-0.1881882039986964-21.18226570469612j) | -0.08548 | 927.5958 | 1.4187 | 0.29167 | 1.874
1 | 0 | 6 | 282.1667 | 1 | 4.864 | 1372.4587 | 1399.842 | 4413.0142 | 2065.0656 | 21.2012 | 7.3186 | 0.01189 | 1 | 0 | 2065.0656 | 21.2206 | -90.5463 | (-0.20233269367378615-21.219611892470592j) | 0.09128 | 929.9256 | 1.4186 | 0.29166 | 1.4087
2 | 0 | 7 | 280.8333 | 1 | 5.149 | 1446.0108 | 1450.795 | 4573.9831 | 1889.7735 | 23.8976 | 6.7292 | 0.01232 | 1 | 0 | 1889.7735 | 23.9238 | -88.7552 | (0.5197348351976245-23.91814750570134j) | 0.10944 | 1081.6079 | 1.4381 | 0.2793 | 0
2 | 0 | 8 | 280 | 1 | 5.149 | 1441.72 | 1459.7134 | 4602.0009 | 1895.7483 | 23.8976 | 6.7705 | 0.0124 | 1 | 0 | 1895.7483 | 23.8662 | -90.3755 | (-0.15641475259839854-23.865669978066265j) | -0.13163 | 1079.8081 | 1.4353 | 0.27876 | 0.59627
2 | 0 | 9 | 279.8333 | 1 | 5.149 | 1440.8618 | 1468.6317 | 4630.0186 | 1906.1953 | 23.8976 | 6.8119 | 0.01247 | 1 | 0 | 1906.1953 | 23.8429 | -89.3514 | (0.2698957046545658-23.84135322521118j) | -0.22914 | 1083.6396 | 1.431 | 0.27792 | 0.11918
2 | 0 | 10 | 280.5 | 1 | 5.149 | 1444.2945 | 1477.55 | 4658.0364 | 1922.3396 | 23.8976 | 6.8533 | 0.01255 | 1 | 0 | 1922.3396 | 23.7272 | -88.8845 | (0.4619332915191965-23.722661362385708j) | -0.71338 | 1082.235 | 1.4248 | 0.27671 | 0.47492

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
235 | 60