## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 10.9 | 0.5 | 31.5 | 40 | 75 | 1.505 | 1.5 | 890 | 890 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 850 | 1194.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 3 | 4 | 546.7 | 1.628 | 1.541 | 2.395 | 6.533 | 6.623 | 69.5 | 90.7 | 107.7 | Heat constant | TRUE | TRUE | 593 | 745.4

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 79.5907 | 32.9839 | 135.5076 | 10.9119 | 50.8333 | 480.375 | 865.3339 | 39 | 141.8965 | 1196.6146 | 0 | 14.3851 | 1210.9997 | 6 | 90.406 | 1.0844 | 5.6699 | 0
1 | 8 | 3 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 75.3065 | 30.054 | 115.9989 | 9.1141 | 44.8889 | 472.4107 | 927.1919 | 42 | 124.835 | 924.9828 | 0 | 14.0863 | 939.0692 | 8.5 | 92.1044 | 1.3354 | 4.7998 | 2.9632
2 | 8 | 3 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 75.3065 | 30.054 | 139.6236 | 9.1141 | 40.3333 | 424.468 | 987.3 | 44 | 123.3352 | 864.5452 | 0 | 11.2585 | 875.8037 | 8.5 | 88.1495 | 1.1547 | 3.0272 | 11.602
3 | 7 | 3 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 94.9468 | 31.1496 | 140.2754 | 10.1559 | 38.6111 | 452.7925 | 1048.5036 | 47 | 148.3402 | 1019.0798 | 0 | 18.9927 | 1038.0725 | 8.5 | 92.0159 | 1.3633 | 1.9429 | 10.6165
4 | 7 | 3 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 94.9468 | 31.1496 | 148.9386 | 10.1559 | 37.2778 | 437.1565 | 1110.8028 | 50 | 149.2628 | 1056.4147 | 0 | 14.6973 | 1071.1121 | 8.5 | 91.5722 | 1.2436 | 0.43061 | 3.5458
5 | 7 | 3 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 126.5957 | 16.8849 | 209.6558 | 13.5412 | 37.5833 | 440.7398 | 1176.4872 | 0 | 202.5129 | 1545.3336 | 0 | 17.1916 | 1562.5253 | 6 | 89.9438 | 2.1374 | 2.591 | 0.59639

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 52.1667 | 1 | 9.45 | 492.975 | 857.15 | 2702.7122 | 196.9566 | 33.8105 | 3.7755 | 0.17017 | 1 | 0 | 196.9566 | 35.3093 | -86.9651 | (1.8694248714148074-35.259791133891184j) | 4.4331 | 245.5552 | 1.9881 | 0.63113 | 0
0 | 0 | 1 | 51.1667 | 1 | 9.45 | 483.525 | 862.606 | 2719.8526 | 194.4107 | 33.8105 | 3.7996 | 0.17125 | 1 | 0 | 194.4107 | 35.7377 | -84.8421 | (3.212865991283901-35.59299812419548j) | 5.7001 | 248.2982 | 2.006 | 0.63682 | 2.9513
0 | 0 | 2 | 50.3333 | 1 | 9.45 | 475.65 | 868.0619 | 2736.993 | 192.454 | 33.8105 | 3.8236 | 0.17234 | 1 | 0 | 192.454 | 35.6688 | -86.072 | (2.443429801303309-35.58505694894444j) | 5.4965 | 244.8528 | 2.0208 | 0.64154 | 2.4849
0 | 0 | 3 | 49.6667 | 1 | 9.45 | 469.35 | 873.5179 | 2754.1334 | 191.0986 | 33.8105 | 3.8476 | 0.17342 | 1 | 0 | 191.0986 | 35.3299 | -91.7774 | (-1.0958193905858526-35.31286137882524j) | 4.4939 | 238.529 | 2.0323 | 0.64517 | 2.0053
1 | 0 | 4 | 45.5 | 1 | 10.524 | 478.842 | 921.1159 | 2904.7916 | 146.3313 | 39.2352 | 3.2161 | 0.2268 | 1 | 0 | 146.3313 | 41.7309 | -91.1175 | (-0.8138969935579183-41.72295302595783j) | 6.3609 | 254.8311 | 2.1902 | 0.62435 | 0
1 | 0 | 5 | 44.8333 | 1 | 10.524 | 471.826 | 927.1919 | 2923.88 | 145.1384 | 39.2352 | 3.2373 | 0.22829 | 1 | 0 | 145.1384 | 41.6778 | -88.5109 | (1.0830929802794298-41.66374907611424j) | 6.2257 | 252.1113 | 2.2048 | 0.62852 | 2.1726
1 | 0 | 6 | 44.3333 | 1 | 10.524 | 466.564 | 933.268 | 2942.9684 | 144.4602 | 39.2352 | 3.2585 | 0.22979 | 1 | 0 | 144.4602 | 41.4719 | -92.2064 | (-1.5966597283794686-41.44118902604377j) | 5.7009 | 248.4602 | 2.2149 | 0.63139 | 1.6427
2 | 0 | 7 | 40.6667 | 1 | 10.524 | 427.976 | 981.2239 | 3093.6267 | 139.3215 | 45.3983 | 3.4259 | 0.2416 | 1 | 0 | 139.3215 | 41.4387 | -86.5885 | (2.4659056014919294-41.365215387449524j) | -8.722 | 239.2376 | 2.2996 | 0.65554 | 0
2 | 0 | 8 | 40.3333 | 1 | 10.524 | 424.468 | 987.3 | 3112.7151 | 139.0352 | 45.3983 | 3.4472 | 0.24309 | 1 | 0 | 139.0352 | 41.076 | -91.8348 | (-1.3151360743709795-41.05489841438075j) | -9.521 | 234.5849 | 2.3073 | 0.65773 | 1.1442
2 | 0 | 9 | 40 | 1 | 10.524 | 420.96 | 993.376 | 3131.8035 | 138.7347 | 45.3983 | 3.4684 | 0.24459 | 1 | 0 | 138.7347 | 40.9128 | -90.3765 | (-0.2688179998314393-40.911970342434756j) | -9.8802 | 232.2227 | 2.3152 | 0.65999 | 1.1481
3 | 0 | 10 | 38.8333 | 1 | 11.727 | 455.3985 | 1041.733 | 3284.9813 | 112.0276 | 47.4061 | 2.8848 | 0.31849 | 1 | 0 | 112.0276 | 49.5185 | -87.6026 | (2.0713660325996166-49.475194153463406j) | 4.456 | 274.7012 | 2.4101 | 0.61655 | 0
3 | 0 | 11 | 38.6667 | 1 | 11.727 | 453.444 | 1048.5036 | 3306.2517 | 112.2718 | 47.4061 | 2.9036 | 0.32056 | 1 | 0 | 112.2718 | 49.6187 | -98.7563 | (-7.553567549073428-49.04036615336718j) | 4.6673 | 276.4146 | 2.4116 | 0.61693 | 0.60031
3 | 0 | 12 | 38.3333 | 1 | 11.727 | 449.535 | 1055.2742 | 3327.5221 | 112.0226 | 47.4061 | 2.9223 | 0.32263 | 1 | 0 | 112.0226 | 50.096 | -84.0313 | (5.209271239015251-49.82438599147075j) | 5.6741 | 281.1327 | 2.4202 | 0.61912 | 1.1996
4 | 0 | 13 | 37.3333 | 1 | 11.727 | 437.808 | 1104.0322 | 3480.6999 | 114.1412 | 50.1187 | 3.0574 | 0.33754 | 1 | 0 | 114.1412 | 49.5818 | -88.5069 | (1.2919280357110807-49.56500930475431j) | -1.0713 | 280.6 | 2.4272 | 0.62092 | 0
4 | 0 | 14 | 37.3333 | 1 | 11.727 | 437.808 | 1110.8028 | 3501.9703 | 114.8412 | 50.1187 | 3.0761 | 0.33961 | 1 | 0 | 114.8412 | 49.9615 | -99.1337 | (-7.93082104947729-49.328046020557046j) | -0.31368 | 286.6612 | 2.4224 | 0.6197 | 0
4 | 0 | 15 | 37.1667 | 1 | 11.727 | 435.8535 | 1117.5734 | 3523.2407 | 115.0253 | 50.1187 | 3.0949 | 0.34168 | 1 | 0 | 115.0253 | 50.6834 | -83.59 | (5.658422123409261-50.3665106765348j) | 1.1266 | 295.4774 | 2.4251 | 0.62039 | 0.60357
5 | 0 | 16 | 37.3333 | 1 | 11.727 | 437.808 | 1166.3314 | 3676.4185 | 120.582 | 52.0708 | 3.2299 | 0.35658 | 1 | 0 | 120.582 | 51.8139 | -83.2412 | (6.098005193402599-51.45385171810017j) | -0.49324 | 323.7247 | 2.3855 | 0.61027 | 0
5 | 0 | 17 | 37.5 | 1 | 11.727 | 439.7625 | 1173.1019 | 3697.689 | 121.8234 | 52.0708 | 3.2486 | 0.35865 | 1 | 0 | 121.8234 | 50.7036 | -92.1195 | (-1.8751688191175404-50.66893204440851j) | -2.6256 | 313.1907 | 2.374 | 0.60731 | 0.59349
5 | 0 | 18 | 37.6667 | 1 | 11.727 | 441.717 | 1179.8725 | 3718.9594 | 123.0711 | 52.0708 | 3.2674 | 0.36072 | 1 | 0 | 123.0711 | 50.2551 | -92.8824 | (-2.5271345879497975-50.191559326930594j) | -3.4869 | 310.8258 | 2.3625 | 0.60438 | 0.59063
5 | 0 | 19 | 37.8333 | 1 | 11.727 | 443.6715 | 1186.6431 | 3740.2298 | 124.325 | 52.0708 | 3.2861 | 0.36279 | 1 | 0 | 124.325 | 50.2782 | -85.4278 | (4.007983735363727-50.11822187310608j) | -3.4425 | 314.2813 | 2.3512 | 0.60147 | 0.58779

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
890 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
| 1 |  | Filtro de harmônico | rfh | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10