## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 10.9 | 0.5 | 31.5 | 40 | 75 | 1.505 | 1.5 | 890 | 890 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1100 | 1346.8 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 11.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 6 | 4 | 481.5 | 1.848 | 1.544 | 2.624 | 8.288 | 8.344 | 55.3 | 90.5 | 110.6 | Heat constant | TRUE | TRUE | 818.2 | 970.6

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.548 | 2.304 | 100.0613 | 30.8179 | 170.7101 | 8.8265 | 42 | 642.096 | 1113.1679 | 48.5829 | 50 | 193.5871 | 1885.6271 | 0 | 12.5162 | 1898.1433 | 6 | 93.1464 | 0.97068 | 4.6358 | 0
1 | 10 | 6 | 2 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 63.1247 | 25.7546 | 148.6394 | 4.9052 | 39.1667 | 665.52 | 1168.5604 | 29.3777 | 52 | 125.2775 | 1221.7388 | 0 | 7.9515 | 1229.6903 | 8.5 | 85.6394 | 1.5088 | 4.5781 | 8.4717
2 | 9 | 6 | 2 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 79.5907 | 26.348 | 145.8401 | 5.456 | 37.9167 | 716.625 | 1220.6629 | 36.7546 | 55 | 158.7609 | 1575.126 | 0 | 12.0956 | 1587.2216 | 8.5 | 94.3431 | 1.92 | 3.5357 | 12.1478
3 | 9 | 6 | 2 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 79.5907 | 26.348 | 168.6992 | 5.456 | 36.4167 | 688.275 | 1273.3589 | 36.8245 | 57 | 152.1757 | 1451.7859 | 0 | 8.9185 | 1460.7044 | 8.5 | 88.9232 | 1.6775 | 1.3671 | 5.3576
4 | 9 | 6 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 159.1814 | 14.1539 | 256.1112 | 10.9119 | 36.2083 | 684.3375 | 1331.5108 | 76.5728 | 0 | 260.5726 | 2213.2829 | 0 | 14.9125 | 2228.1954 | 6 | 90.5215 | 2.4667 | 1.9061 | 0.68403

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 42.6667 | 1 | 15.288 | 652.288 | 1106.548 | 3484.3279 | 165.4272 | 43.785 | 3.8772 | 0.28748 | 1 | 0 | 165.4272 | 47.89 | -89.1776 | (0.6873671835552102-47.885025133857006j) | 9.3754 | 379.3987 | 12.2658 | 1.2277 | 0.48182 | 0
0 | 0 | 1 | 42.1667 | 1 | 15.288 | 644.644 | 1110.9613 | 3498.1925 | 164.1407 | 43.785 | 3.8927 | 0.28863 | 1 | 0 | 164.1407 | 48.2781 | -88.0336 | (1.6565699236749216-48.249668071999885j) | 10.2619 | 382.5749 | 12.1704 | 1.2342 | 0.48439 | 1.8296
0 | 0 | 2 | 41.8333 | 1 | 15.288 | 639.548 | 1115.3745 | 3512.0572 | 163.49 | 43.785 | 3.9081 | 0.28977 | 1 | 0 | 163.49 | 48.6064 | -94.2887 | (-3.6348736734949814-48.47027621101338j) | 11.0116 | 386.2582 | 12.1221 | 1.238 | 0.48588 | 1.2283
0 | 0 | 3 | 41.3333 | 1 | 15.288 | 631.904 | 1119.7878 | 3525.9219 | 162.1751 | 43.785 | 3.9236 | 0.29092 | 1 | 0 | 162.1751 | 49.1454 | -85.0098 | (4.274911753728282-48.95913694215518j) | 12.2427 | 391.697 | 12.0246 | 1.245 | 0.4886 | 1.8451
1 | 0 | 4 | 39.3333 | 1 | 16.992 | 668.352 | 1166.1078 | 3672.3327 | 127.3749 | 70.6582 | 3.2383 | 0.37425 | 1 | 0 | 127.3749 | 62.4549 | -90.8881 | (-0.9680536309454943-62.44741286689972j) | -11.6099 | 496.8406 | 14.7205 | 1.3165 | 0.46486 | 0
1 | 0 | 5 | 39 | 1 | 16.992 | 662.688 | 1171.013 | 3687.7427 | 126.8267 | 70.6582 | 3.252 | 0.37582 | 1 | 0 | 126.8267 | 62.8457 | -88.6851 | (1.442198142441601-62.82916370134791j) | -11.0568 | 500.9127 | 14.6572 | 1.3209 | 0.46643 | 1.3097
2 | 0 | 6 | 38 | 1 | 18.9 | 718.2 | 1217.935 | 3836.1516 | 101.9364 | 75.6498 | 2.6825 | 0.4836 | 1 | 0 | 101.9364 | 79.7075 | -85.2294 | (6.629030638979195-79.43133098125668j) | 5.3637 | 647.6307 | 18.3766 | 1.3786 | 0.43767 | 0
2 | 0 | 7 | 37.8333 | 1 | 18.9 | 715.05 | 1223.3909 | 3853.292 | 101.944 | 75.6498 | 2.6946 | 0.48576 | 1 | 0 | 101.944 | 79.1544 | -89.3157 | (0.9453928613987657-79.14877968584891j) | 4.6326 | 638.7222 | 18.378 | 1.3797 | 0.43799 | 0.68681
3 | 0 | 8 | 36.5 | 1 | 18.9 | 689.85 | 1270.6309 | 4001.7008 | 102.149 | 83.0289 | 2.7986 | 0.50452 | 1 | 0 | 102.149 | 76.142 | -89.7347 | (0.35255939212587606-76.14115624205112j) | -8.2947 | 592.2189 | 18.415 | 1.3883 | 0.44074 | 0
3 | 0 | 9 | 36.3333 | 1 | 18.9 | 686.7 | 1276.0869 | 4018.8412 | 102.1192 | 83.0289 | 2.8106 | 0.50669 | 1 | 0 | 102.1192 | 76.2294 | -83.9263 | (8.065650865597238-75.80148809256674j) | -8.1894 | 593.4063 | 18.4096 | 1.3899 | 0.44122 | 0.69175
4 | 0 | 10 | 36.1667 | 1 | 18.9 | 683.55 | 1323.3269 | 4167.25 | 105.4138 | 64.0465 | 2.9147 | 0.52544 | 1 | 0 | 105.4138 | 66.03 | -94.7781 | (-5.500059777037233-65.80051487395238j) | 3.0969 | 459.5996 | 19.0035 | 1.3744 | 0.43631 | 0
4 | 0 | 11 | 36.1667 | 1 | 18.9 | 683.55 | 1328.7828 | 4184.3904 | 105.8484 | 64.0465 | 2.9267 | 0.52761 | 1 | 0 | 105.8484 | 65.3407 | -93.595 | (-4.097042345211156-65.2121350499612j) | 2.0207 | 451.91 | 19.0819 | 1.3722 | 0.43563 | 0
4 | 0 | 12 | 36.1667 | 1 | 18.9 | 683.55 | 1334.2388 | 4201.5308 | 106.283 | 64.0465 | 2.9387 | 0.52978 | 1 | 0 | 106.283 | 65.111 | -87.0867 | (3.309239797058231-65.02685350843015j) | 1.662 | 450.5807 | 19.1602 | 1.3701 | 0.43495 | 0
4 | 0 | 13 | 36.3333 | 1 | 18.9 | 686.7 | 1339.6948 | 4218.6713 | 107.2094 | 64.0465 | 2.9507 | 0.53194 | 1 | 0 | 107.2094 | 64.457 | -90.0075 | (-0.008452192819575544-64.45705092012405j) | 0.64097 | 445.4241 | 19.3272 | 1.3641 | 0.43304 | 0.68204

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
890 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ENIO | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
1.544 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10