## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 10.9 | 0.5 | 31.5 | 40 | 75 | 1.505 | 1.5 | 890 | 890 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1200 | 1448.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 11.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 6 | 4 | 507.7 | 1.753 | 1.546 | 2.742 | 7.887 | 7.943 | 58.1 | 85.8 | 107 | Heat constant | TRUE | TRUE | 779.7 | 932.1

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 126.2495 | 31.8397 | 187.3459 | 9.8103 | 39.375 | 669.06 | 1214.1898 | 61.3719 | 54 | 211.7585 | 1832.3601 | 0 | 17.5593 | 1849.9195 | 6 | 86.309 | 0.99606 | 4.3044 | 0
1 | 10 | 6 | 2 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 63.1247 | 25.7546 | 147.5621 | 4.9052 | 35.75 | 607.464 | 1270.6041 | 29.1567 | 57 | 122.555 | 1163.2129 | 0 | 6.1379 | 1169.3508 | 8.5 | 81.5968 | 1.2357 | 3.7588 | 11.2106
2 | 9 | 6 | 2 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 79.5907 | 26.348 | 146.1839 | 5.456 | 34.75 | 656.775 | 1322.7067 | 36.501 | 59 | 158.5409 | 1557.9436 | 0 | 10.7028 | 1568.6464 | 8.5 | 91.5474 | 1.7227 | 2.8714 | 11.6913
3 | 9 | 6 | 2 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 79.5907 | 26.348 | 160.0115 | 5.456 | 33.6667 | 636.3 | 1375.4026 | 36.7721 | 62 | 149.3432 | 1395.8235 | 0 | 8.1653 | 1403.9887 | 8.5 | 85.0793 | 1.4898 | 0.94328 | 4.1334
4 | 9 | 6 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 159.1814 | 14.1539 | 248.8966 | 10.9119 | 33.6667 | 636.3 | 1433.5545 | 76.6547 | 0 | 248.4552 | 2025.7624 | 0 | 14.2117 | 2039.9742 | 6 | 84.357 | 2.1505 | 1.9775 | 0.69882

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 16.992 | 679.68 | 1206.832 | 3800.2715 | 134.0575 | 47.2133 | 3.3514 | 0.38732 | 1 | 0 | 134.0575 | 52.6432 | -87.535 | (2.2641016673489007-52.5944818931818j) | 11.5007 | 371.5144 | 15.4928 | 1.2854 | 0.45389 | 0
0 | 0 | 1 | 39.5 | 1 | 16.992 | 671.184 | 1211.7372 | 3815.6816 | 132.9199 | 47.2133 | 3.3651 | 0.38889 | 1 | 0 | 132.9199 | 53.0012 | -86.7134 | (3.038625675702761-52.9139852290986j) | 12.2589 | 373.3883 | 15.3613 | 1.2931 | 0.45659 | 1.9154
0 | 0 | 2 | 39.1667 | 1 | 16.992 | 665.52 | 1216.6423 | 3831.0916 | 132.3317 | 47.2133 | 3.3787 | 0.39047 | 1 | 0 | 132.3317 | 53.0721 | -94.0434 | (-3.742233942224134-52.939967990789036j) | 12.4091 | 372.7314 | 15.2934 | 1.2976 | 0.4582 | 1.2867
0 | 0 | 3 | 38.8333 | 1 | 16.992 | 659.856 | 1221.5475 | 3846.5017 | 131.7345 | 47.2133 | 3.3923 | 0.39204 | 1 | 0 | 131.7345 | 53.623 | -96.687 | (-6.244196780697613-53.258247900932666j) | 13.5761 | 378.7934 | 15.2243 | 1.3023 | 0.45986 | 1.2912
1 | 0 | 4 | 35.8333 | 1 | 16.992 | 608.88 | 1268.1515 | 3992.9124 | 126.1952 | 70.4891 | 3.5217 | 0.407 | 1 | 0 | 126.1952 | 61.3633 | -84.2373 | (6.161421333197719-61.05321474306524j) | -12.9464 | 475.1827 | 14.5842 | 1.3499 | 0.47666 | 0
1 | 0 | 5 | 35.6667 | 1 | 16.992 | 606.048 | 1273.0567 | 4008.3225 | 126.0941 | 70.4891 | 3.5354 | 0.40857 | 1 | 0 | 126.0941 | 61.3616 | -90.2676 | (-0.2866066161309604-61.360887784356656j) | -12.9489 | 474.7745 | 14.5725 | 1.352 | 0.47741 | 0.67287
2 | 0 | 6 | 34.8333 | 1 | 18.9 | 658.35 | 1319.9787 | 4156.7313 | 101.2707 | 77.7357 | 2.9073 | 0.52411 | 1 | 0 | 101.2707 | 79.2827 | -86.0375 | (5.478711596573504-79.09320019948733j) | 1.9902 | 636.5622 | 18.2566 | 1.4083 | 0.44707 | 0
2 | 0 | 7 | 34.6667 | 1 | 18.9 | 655.2 | 1325.4346 | 4173.8717 | 101.2027 | 77.7357 | 2.9193 | 0.52628 | 1 | 0 | 101.2027 | 79.2593 | -86.4548 | (4.900999660393687-79.10758959891947j) | 1.96 | 635.7585 | 18.2444 | 1.4103 | 0.44773 | 0.7018
3 | 0 | 8 | 33.6667 | 1 | 18.9 | 636.3 | 1372.6746 | 4322.2806 | 101.7863 | 79.5714 | 3.0234 | 0.54504 | 1 | 0 | 101.7863 | 75.5212 | -84.4796 | (7.2651240320162245-75.17091346862992j) | -5.09 | 580.5331 | 18.3496 | 1.4187 | 0.45039 | 0
3 | 0 | 9 | 33.6667 | 1 | 18.9 | 636.3 | 1378.1306 | 4339.421 | 102.1909 | 79.5714 | 3.0354 | 0.5472 | 1 | 0 | 102.1909 | 73.9862 | -89.8508 | (0.19271854429183932-73.98599998010691j) | -7.019 | 559.3894 | 18.4225 | 1.4167 | 0.44975 | 0
4 | 0 | 10 | 33.5 | 1 | 18.9 | 633.15 | 1425.3706 | 4487.8298 | 105.1706 | 61.3886 | 3.1394 | 0.56596 | 1 | 0 | 105.1706 | 64.4378 | -84.1777 | (6.536783035560891-64.10539735140995j) | 4.9671 | 436.6927 | 18.9597 | 1.4046 | 0.4459 | 0
4 | 0 | 11 | 33.6667 | 1 | 18.9 | 636.3 | 1430.8265 | 4504.9702 | 106.0984 | 61.3886 | 3.1514 | 0.56813 | 1 | 0 | 106.0984 | 62.9417 | -98.2305 | (-9.010423648820856-62.29337683884253j) | 2.5299 | 420.325 | 19.1269 | 1.3982 | 0.44387 | 0.6991
4 | 0 | 12 | 33.6667 | 1 | 18.9 | 636.3 | 1436.2825 | 4522.1106 | 106.503 | 61.3886 | 3.1635 | 0.57029 | 1 | 0 | 106.503 | 61.4397 | -90.0698 | (-0.07482185674377284-61.439669699605304j) | 0.0833 | 402.0315 | 19.1999 | 1.3964 | 0.44329 | 0
4 | 0 | 13 | 33.8333 | 1 | 18.9 | 639.45 | 1441.7385 | 4539.251 | 107.4368 | 61.3886 | 3.1755 | 0.57246 | 1 | 0 | 107.4368 | 60.6596 | -93.7116 | (-3.9267919533896247-60.532403961510326j) | -1.1874 | 395.3235 | 19.3682 | 1.39 | 0.44128 | 0.69501

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
890 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ENIO | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
1.544 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10