## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 10.9 | 0.5 | 31.5 | 40 | 75 | 1.505 | 1.5 | 890 | 890 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1250 | 1460.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 10.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 6 | 4 | 565.8 | 1.573 | 1.548 | 2.877 | 7.093 | 7.173 | 64.5 | 88.1 | 104.6 | Heat constant | TRUE | TRUE | 819.1 | 971.5

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 10.0 | 6 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 126.2495 | 31.8397 | 211.8771 | 9.8103 | 37.0417 | 629.412 | 1264.1898 | 60.1125 | 57 | 220.9746 | 1946.9675 | 0 | 19.306 | 1966.2734 | 6 | 88.8344 | 0.94855 | 4.023 | 0
1 | 9 | 6 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 119.3861 | 29.076 | 183.4383 | 8.1839 | 34.8889 | 659.4 | 1323.9255 | 55.0201 | 59 | 182.4224 | 1385.4247 | 0 | 18.8124 | 1404.2371 | 8.5 | 86.0844 | 1.1902 | 2.7249 | 9.8795
2 | 9.0 | 6 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 119.3861 | 29.076 | 196.5672 | 8.1839 | 33.1111 | 625.8 | 1382.0774 | 54.5108 | 62 | 191.7347 | 1526.8094 | 0 | 12.5667 | 1539.3761 | 8.5 | 89.689 | 1.064 | 1.1307 | 6.1611
3 | 8 | 6 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 200.8174 | 15.4421 | 298.1174 | 12.1521 | 33.9583 | 714.755 | 1444.2454 | 96.6076 | 0 | 295.6283 | 2310.3853 | 0 | 29.2539 | 2339.6392 | 6 | 87.7235 | 2.3783 | 1.884 | 18.2384

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 37.6667 | 1 | 16.992 | 640.032 | 1256.832 | 3957.3512 | 131.4582 | 53.3854 | 3.49 | 0.40337 | 1 | 0 | 131.4582 | 54.7132 | -90.2442 | (-0.23320949358376453-54.71267239312214j) | 2.4871 | 393.5242 | 15.1935 | 1.3125 | 0.46347 | 0
0 | 0 | 1 | 37.1667 | 1 | 16.992 | 631.536 | 1261.7372 | 3972.7612 | 130.2194 | 53.3854 | 3.5037 | 0.40494 | 1 | 0 | 130.2194 | 55.6097 | -83.9255 | (5.884677064470994-55.29751646413587j) | 4.1666 | 402.6964 | 15.0503 | 1.3216 | 0.46667 | 1.9561
0 | 0 | 2 | 36.8333 | 1 | 16.992 | 625.872 | 1266.6423 | 3988.1712 | 129.5532 | 53.3854 | 3.5173 | 0.40652 | 1 | 0 | 129.5532 | 55.444 | -86.8451 | (3.051401694398108-55.359998537763914j) | 3.8561 | 398.2519 | 14.9733 | 1.3272 | 0.46864 | 1.3153
0 | 0 | 3 | 36.5 | 1 | 16.992 | 620.208 | 1271.5475 | 4003.5813 | 128.878 | 53.3854 | 3.5309 | 0.40809 | 1 | 0 | 128.878 | 55.4003 | -85.01 | (4.818823697525962-55.19029019488375j) | 3.7742 | 395.5509 | 14.8953 | 1.3329 | 0.47066 | 1.3209
1 | 0 | 4 | 35.1667 | 1 | 18.9 | 664.65 | 1318.4695 | 4151.9901 | 102.1155 | 59.8662 | 2.9038 | 0.52351 | 1 | 0 | 102.1155 | 61.1206 | -96.9507 | (-7.396549827346167-60.671356566441666j) | 2.0953 | 381.4754 | 18.4102 | 1.4005 | 0.4446 | 0
1 | 0 | 5 | 34.8333 | 1 | 18.9 | 658.35 | 1323.9255 | 4169.1305 | 101.5662 | 59.8662 | 2.9158 | 0.52568 | 1 | 0 | 101.5662 | 60.7199 | -89.7889 | (0.22367464257787617-60.71946732533303j) | 1.426 | 374.4648 | 18.3112 | 1.4067 | 0.44657 | 1.3934
1 | 0 | 6 | 34.6667 | 1 | 18.9 | 655.2 | 1329.3814 | 4186.2709 | 101.4968 | 59.8662 | 2.9278 | 0.52785 | 1 | 0 | 101.4968 | 60.8237 | -94.1702 | (-4.423030440492354-60.662697962340474j) | 1.5995 | 375.49 | 18.2987 | 1.4088 | 0.44724 | 0.70103
2 | 0 | 7 | 33.1667 | 1 | 18.9 | 626.85 | 1376.6214 | 4334.6798 | 100.5558 | 66.6125 | 3.0318 | 0.5466 | 1 | 0 | 100.5558 | 64.4421 | -83.463 | (7.33642813200969-64.02311971078471j) | -3.2582 | 417.5863 | 18.129 | 1.431 | 0.4543 | 0
2 | 0 | 8 | 33.1667 | 1 | 18.9 | 626.85 | 1382.0774 | 4351.8202 | 100.9543 | 66.6125 | 3.0438 | 0.54877 | 1 | 0 | 100.9543 | 64.0105 | -96.2355 | (-6.952498389976691-63.63178060214783j) | -3.9062 | 413.6441 | 18.2009 | 1.4291 | 0.45367 | 0
2 | 0 | 9 | 33 | 1 | 18.9 | 623.7 | 1387.5333 | 4368.9606 | 100.8435 | 66.6125 | 3.0559 | 0.55094 | 1 | 0 | 100.8435 | 64.2018 | -85.4867 | (5.05207183482489-64.00271561611218j) | -3.6189 | 415.664 | 18.1809 | 1.4318 | 0.45453 | 0.71229
3 | 0 | 10 | 33.8333 | 1 | 21.048 | 712.124 | 1435.1313 | 4519.6188 | 84.7653 | 74.2556 | 2.5054 | 0.70672 | 1 | 0 | 84.7653 | 76.5186 | -84.4973 | (7.337630032397051-76.16600664664725j) | 3.0476 | 496.3093 | 23.9107 | 1.4471 | 0.41252 | 0
3 | 0 | 11 | 33.8333 | 1 | 21.048 | 712.124 | 1441.2074 | 4538.7072 | 85.1242 | 74.2556 | 2.516 | 0.70971 | 1 | 0 | 85.1242 | 75.5277 | -83.9429 | (7.969623328503911-75.10609655542267j) | 1.7132 | 485.5857 | 24.0119 | 1.4449 | 0.41187 | 0
3 | 0 | 12 | 34 | 1 | 21.048 | 715.632 | 1447.2834 | 4557.7956 | 85.9041 | 74.2556 | 2.5266 | 0.7127 | 1 | 0 | 85.9041 | 73.0849 | -93.199 | (-4.078457572651246-72.9709593258114j) | -1.5767 | 458.8478 | 24.232 | 1.4382 | 0.40996 | 0.71907
3 | 0 | 13 | 34.1667 | 1 | 21.048 | 719.14 | 1453.3594 | 4576.8841 | 86.6876 | 74.2556 | 2.5372 | 0.7157 | 1 | 0 | 86.6876 | 71.7338 | -95.8567 | (-7.319788994519603-71.35936584734495j) | -3.3961 | 446.0719 | 24.453 | 1.4315 | 0.40807 | 0.71575

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
890 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ENIO | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
1.546 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10