## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 250 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.8 | 1 | 2.04 | 40 | 75 | 9.5 | 9.5 | 230 | 230 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1500 | 1851.8 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 10.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 1 | 4 | 161.6 | 1.423 | 9.691 | 2.012 | 3.728 | 3.736 | 51.7 | 73.6 | 85.4 | Heat constant | TRUE | TRUE | 340.4 | 492.8 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9.5 | 1 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.991 | 2.747 | 23.7065 | 34.2118 | 40.7123 | 10.3611 | 71.5417 | 213.9811 | 1517.1618 | 25.9031 | 68 | 41.07 | 831.4411 | 0 | 1.0751 | 832.5162 | 7 | 74.0778 | 0.0179 | 0.06797 | 0
1 | 9 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 19.8977 | 30.056 | 26.7904 | 8.1839 | 65.5556 | 206.5 | 1579.4297 | 20.5557 | 71 | 28.7137 | 462.1144 | 0 | 0.77948 | 462.8939 | 13 | 74.408 | 0.01817 | 0.04325 | 1.878
2 | 8.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.329 | 3.085 | 22.4244 | 30.545 | 31.6574 | 8.649 | 61.8333 | 205.8432 | 1640.0306 | 22.4856 | 74 | 30.8025 | 462.2863 | 0 | 0.90644 | 463.1927 | 13 | 73.2106 | 0.01861 | 0.02831 | 1.0765
3 | 8 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 31.034 | 34.2006 | 9.1141 | 59.8333 | 209.8953 | 1701.6096 | 25.0684 | 76 | 32.3164 | 456.1455 | 0 | 1.0551 | 457.2006 | 13 | 71.2879 | 0.01859 | 0.01384 | 3.616
4 | 7.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 31.5832 | 35.2482 | 9.6363 | 59.3333 | 220.0673 | 1764.2269 | 28.812 | 79 | 36.8356 | 540.8078 | 0 | 1.2943 | 542.1021 | 13 | 74.9445 | 0.02032 | 0.00242 | 6.4808
5 | 7 | 1 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 42.1986 | 18.4649 | 61.3912 | 13.5412 | 60.9167 | 238.1233 | 1831.3249 | 45.4768 | 0 | 60.4418 | 1039.5895 | 0 | 2.1455 | 1041.735 | 7 | 73.4873 | 0.04203 | 0.06954 | 9.2543

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 72.6667 | 1 | 2.991 | 217.346 | 1509.391 | 4751.2882 | 1625.8438 | 10.2581 | 22.3228 | 0.09006 | 1 | 0 | 1625.8438 | 10.3337 | -83.2322 | (1.217773712707928-10.261684404509637j) | 0.73689 | 173.616 | 6.5442 | 3.7204 | 1.2439 | 0
0 | 0 | 1 | 71.8333 | 1 | 2.991 | 214.8535 | 1514.5716 | 4767.5634 | 1612.7579 | 10.2581 | 22.3994 | 0.09037 | 1 | 0 | 1612.7579 | 10.332 | -84.7369 | (0.9477433922951539-10.288421274029789j) | 0.72024 | 172.1616 | 6.4913 | 3.7554 | 1.2556 | 1.5468
0 | 0 | 2 | 71.1667 | 1 | 2.991 | 212.8595 | 1519.7521 | 4783.8386 | 1603.2903 | 10.2581 | 22.476 | 0.09068 | 1 | 0 | 1603.2903 | 10.2438 | -87.4259 | (0.4600670331231913-10.233488732053114j) | -0.13914 | 168.2428 | 6.4531 | 3.7836 | 1.265 | 1.2495
0 | 0 | 3 | 70.5 | 1 | 2.991 | 210.8655 | 1524.9327 | 4800.1138 | 1593.7205 | 10.2581 | 22.5526 | 0.09098 | 1 | 0 | 1593.7205 | 10.1747 | -85.4295 | (0.8107750516282759-10.14236584553089j) | -0.8128 | 164.9898 | 6.4144 | 3.8124 | 1.2746 | 1.2589
1 | 0 | 4 | 66 | 1 | 3.15 | 207.9 | 1573.9737 | 4954.6802 | 1376.2892 | 9.0439 | 20.8003 | 0.10416 | 1 | 0 | 1376.2892 | 9.6987 | -91.4801 | (-0.25051809060040053-9.695493633725844j) | 7.2412 | 129.4611 | 6.8746 | 4.0466 | 1.2846 | 0
1 | 0 | 5 | 65.5 | 1 | 3.15 | 206.325 | 1579.4297 | 4971.8206 | 1370.6237 | 9.0439 | 20.8724 | 0.10452 | 1 | 0 | 1370.6237 | 9.5557 | -91.6031 | (-0.26732167398668105-9.55195102261195j) | 5.6596 | 125.1533 | 6.8462 | 4.0714 | 1.2925 | 1.0101
1 | 0 | 6 | 65.1667 | 1 | 3.15 | 205.275 | 1584.8856 | 4988.961 | 1368.3768 | 9.0439 | 20.9445 | 0.10488 | 1 | 0 | 1368.3768 | 9.4724 | -95.2268 | (-0.8629227584383525-9.432993662156269j) | 4.7384 | 122.779 | 6.8349 | 4.0875 | 1.2976 | 0.67778
2 | 0 | 7 | 62.1667 | 1 | 3.329 | 206.9528 | 1634.2646 | 5144.6521 | 1194.5287 | 10.4993 | 19.1636 | 0.12079 | 1 | 0 | 1194.5287 | 10.2845 | -90.1651 | (-0.02963862273615625-10.284482656067022j) | -2.0452 | 126.347 | 7.5092 | 4.272 | 1.2833 | 0
2 | 0 | 8 | 61.8333 | 1 | 3.329 | 205.8432 | 1640.0306 | 5162.7665 | 1192.3328 | 10.4993 | 19.2312 | 0.12122 | 1 | 0 | 1192.3328 | 10.261 | -90.9775 | (-0.17504745337129402-10.259491800765703j) | -2.2694 | 125.5381 | 7.4953 | 4.29 | 1.2887 | 0.71117
2 | 0 | 9 | 61.5 | 1 | 3.329 | 204.7335 | 1645.7966 | 5180.8809 | 1190.0919 | 10.4993 | 19.2988 | 0.12164 | 1 | 0 | 1190.0919 | 10.2752 | -86.4604 | (0.6343779527047042-10.255559007676379j) | -2.1344 | 125.6486 | 7.4811 | 4.3083 | 1.2942 | 0.71418
3 | 0 | 10 | 60 | 1 | 3.508 | 210.48 | 1695.5336 | 5337.6966 | 1068.6273 | 11.0095 | 17.7611 | 0.13916 | 1 | 0 | 1068.6273 | 10.8066 | -90.4613 | (-0.0870027953904069-10.806211254895068j) | -1.8431 | 124.7962 | 8.3495 | 4.4148 | 1.2585 | 0
3 | 0 | 11 | 59.8333 | 1 | 3.508 | 209.8953 | 1701.6096 | 5356.7851 | 1069.486 | 11.0095 | 17.8248 | 0.13966 | 1 | 0 | 1069.486 | 10.7616 | -93.1023 | (-0.5824036791327787-10.745865560084919j) | -2.2511 | 123.8602 | 8.3562 | 4.4235 | 1.261 | 0.3676
3 | 0 | 12 | 59.6667 | 1 | 3.508 | 209.3107 | 1707.6857 | 5375.8735 | 1070.3234 | 11.0095 | 17.8884 | 0.14016 | 1 | 0 | 1070.3234 | 10.7575 | -89.9575 | (0.007975180590825914-10.757521336180531j) | -2.2885 | 123.8625 | 8.3627 | 4.4322 | 1.2635 | 0.36832
4 | 0 | 13 | 59.3333 | 1 | 3.709 | 220.0673 | 1757.8027 | 5533.9521 | 972.1758 | 11.9915 | 16.3391 | 0.16128 | 1 | 0 | 972.1758 | 12.2166 | -90.0707 | (-0.01507760670163627-12.216628788205902j) | 1.8779 | 145.0936 | 9.569 | 4.4693 | 1.205 | 0
4 | 0 | 14 | 59.3333 | 1 | 3.709 | 220.0673 | 1764.2269 | 5554.1343 | 975.7288 | 11.9915 | 16.3988 | 0.16187 | 1 | 0 | 975.7288 | 12.2635 | -93.5018 | (-0.7490525662526282-12.240604144306456j) | 2.2687 | 146.7432 | 9.604 | 4.4672 | 1.2044 | 0
4 | 0 | 15 | 59.3333 | 1 | 3.709 | 220.0673 | 1770.651 | 5574.3164 | 979.2817 | 11.9915 | 16.4585 | 0.16245 | 1 | 0 | 979.2817 | 12.369 | -90.3429 | (-0.07402866592115709-12.368796577900234j) | 3.1487 | 149.8229 | 9.639 | 4.4651 | 1.2039 | 0
5 | 0 | 16 | 60.5 | 1 | 3.909 | 236.4945 | 1821.169 | 5733.6517 | 917.9449 | 15.3339 | 15.131 | 0.1856 | 1 | 0 | 917.9449 | 15.0246 | -88.4945 | (0.3947505745160198-15.01941910862064j) | -2.017 | 207.2158 | 11.2285 | 4.4043 | 1.1267 | 0
5 | 0 | 17 | 60.6667 | 1 | 3.909 | 237.146 | 1827.9396 | 5754.9222 | 923.8888 | 15.3339 | 15.1872 | 0.18629 | 1 | 0 | 923.8888 | 15.1536 | -87.5268 | (0.6538989372355664-15.13951178318311j) | -1.1755 | 212.1548 | 11.3013 | 4.3917 | 1.1235 | 0.36597
5 | 0 | 18 | 61 | 1 | 3.909 | 238.449 | 1834.7102 | 5776.1926 | 932.392 | 15.3339 | 15.2435 | 0.18698 | 1 | 0 | 932.392 | 15.1805 | -87.0412 | (0.7835756928147375-15.160216077417353j) | -1.0006 | 214.8661 | 11.4055 | 4.3687 | 1.1176 | 0.72812
5 | 0 | 19 | 61.5 | 1 | 3.909 | 240.4035 | 1841.4808 | 5797.463 | 943.4826 | 15.3339 | 15.2997 | 0.18767 | 1 | 0 | 943.4826 | 15.0873 | -86.7015 | (0.8680812767676858-15.062293794451175j) | -1.6082 | 214.7614 | 11.5414 | 4.3358 | 1.1092 | 1.0839

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
230 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GE POWER CONVERSION | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
99.99 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10