## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 250 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.2 | 1 | 18.36 | 40 | 75 | 10.5 | 10.5 | 290 | 290 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1200 | 1307.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 3 | 4 | 213.6 | 1.358 | 10.601 | 0.96 | 5.994 | 6.03 | 55.7 | 94.6 | 116.7 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1340.1 | 1492.5 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8 | 3 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 100.4087 | 36.072 | 138.9186 | 12.1521 | 115.75 | 1218.153 | 1219.0221 | 138.9598 | 55 | 139.0845 | 2920.2397 | 0 | 21.4409 | 2941.6806 | 6 | 94.821 | 3.5019 | 13.3694 | 0
1 | 7.5 | 3 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 113.156 | 17.7453 | 151.0814 | 12.8483 | 110.625 | 1230.9244 | 1287.8894 | 156.8591 | 0 | 150.8869 | 3078.4797 | 0 | 14.8328 | 3093.3125 | 6 | 94.2889 | 7.481 | 3.7869 | 7.1069

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 117.8333 | 1 | 10.524 | 1240.078 | 1209.908 | 3812.0588 | 497.8095 | 34.8179 | 4.2247 | 0.29791 | 1 | 0 | 497.8095 | 34.7525 | -86.9175 | (1.868775341302873-34.7022195457826j) | -0.18782 | 601.2226 | 35.1032 | 1.4501 | 0.41337 | 0
0 | 0 | 1 | 116.1667 | 1 | 10.524 | 1222.538 | 1215.984 | 3831.1472 | 493.2329 | 34.8179 | 4.2459 | 0.2994 | 1 | 0 | 493.2329 | 34.8946 | -87.4129 | (1.5750416297555478-34.85902556016114j) | 0.22027 | 600.5764 | 34.7805 | 1.4555 | 0.4149 | 3.5872
0 | 0 | 2 | 115 | 1 | 10.524 | 1210.26 | 1222.0601 | 3850.2356 | 490.7192 | 34.8179 | 4.2671 | 0.3009 | 1 | 0 | 490.7192 | 34.7739 | -90.8517 | (-0.5169001961354298-34.77007326609691j) | -0.12632 | 593.39 | 34.6032 | 1.4583 | 0.41569 | 2.5263
0 | 0 | 3 | 114 | 1 | 10.524 | 1199.736 | 1228.1361 | 3869.3241 | 488.8707 | 34.8179 | 4.2883 | 0.30239 | 1 | 0 | 488.8707 | 34.7303 | -90.5329 | (-0.32302208754474737-34.7288181231441j) | -0.25153 | 589.6734 | 34.4729 | 1.4602 | 0.41625 | 2.1713
1 | 0 | 4 | 111 | 1 | 11.127 | 1235.097 | 1278.2531 | 4027.4027 | 439.6188 | 37.6821 | 3.9605 | 0.35183 | 1 | 0 | 439.6188 | 38.0513 | -89.2054 | (0.527701437911908-38.047693745824574j) | 0.97991 | 636.5265 | 39.0536 | 1.4909 | 0.40196 | 0
1 | 0 | 5 | 110.5 | 1 | 11.127 | 1229.5335 | 1284.6773 | 4047.5849 | 439.838 | 37.6821 | 3.9804 | 0.3536 | 1 | 0 | 439.838 | 37.9633 | -88.5479 | (0.962016373559031-37.951117630298846j) | 0.74626 | 633.9002 | 39.073 | 1.49 | 0.40173 | 1.1125
1 | 0 | 6 | 110.3333 | 1 | 11.127 | 1227.679 | 1291.1015 | 4067.767 | 441.3708 | 37.6821 | 4.0003 | 0.35537 | 1 | 0 | 441.3708 | 37.7095 | -88.0232 | (1.300780650255037-37.68703147118261j) | 0.07263 | 627.6312 | 39.2092 | 1.4871 | 0.40095 | 0.37122
1 | 0 | 7 | 110.6667 | 1 | 11.127 | 1231.388 | 1297.5256 | 4087.9492 | 444.907 | 37.6821 | 4.0202 | 0.35714 | 1 | 0 | 444.907 | 37.2107 | -91.7977 | (-1.167352318900627-37.19237033455102j) | -1.251 | 616.0339 | 39.5233 | 1.4811 | 0.39933 | 0.74056

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
290 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GE POWER CONVERSION | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
10.587 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10