## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 250 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.8 | 1 | 2.04 | 40 | 75 | 117.5 | 117.5 | 230 | 230 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1500 | 1851.8 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 10.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 1 | 4 | 161.6 | 1.423 | 100 | 0.37 | 17.221 | 17.318 | 135.8 | 93.9 | 116 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1210.8 | 1363.2 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9.5 | 1 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.991 | 2.747 | 23.7065 | 34.2118 | 37.8169 | 10.3611 | 325.7917 | 974.4429 | 1517.1618 | 117.9596 | 68 | 37.8909 | 3212.817 | 0 | 14.8298 | 3227.6468 | 6 | 94.0094 | 0.11389 | 0.57058 | 0
1 | 9 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 19.8977 | 30.056 | 29.8121 | 8.1839 | 301.5556 | 949.9 | 1579.4297 | 94.5559 | 71 | 30.074 | 2324.0137 | 0 | 11.136 | 2335.1497 | 8.5 | 93.8558 | 0.12994 | 0.47849 | 0.94345
2 | 8.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.329 | 3.085 | 22.4244 | 30.545 | 32.9836 | 8.649 | 286.8333 | 954.8682 | 1640.0306 | 104.3064 | 74 | 32.6392 | 2400.3462 | 0 | 12.7042 | 2413.0504 | 8.5 | 93.4548 | 0.13486 | 0.34815 | 3.3586
3 | 8 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 31.034 | 35.2843 | 9.1141 | 278.4444 | 976.7831 | 1701.6096 | 116.6597 | 76 | 35.5314 | 2557.8283 | 0 | 14.5023 | 2572.3306 | 8.5 | 94.3002 | 0.14023 | 0.21405 | 6.0845
4 | 7.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 31.5832 | 38.1444 | 9.6363 | 277 | 1027.393 | 1764.2269 | 134.5096 | 79 | 38.0174 | 2681.6641 | 0 | 17.4157 | 2699.0799 | 8.5 | 93.5803 | 0.14413 | 0.06517 | 10.6155
5 | 7 | 1 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 42.1986 | 18.4649 | 55.9588 | 13.5412 | 283.1667 | 1106.8985 | 1831.3249 | 211.3921 | 0 | 55.8665 | 4118.2139 | 0 | 26.2453 | 4144.4591 | 6 | 93.9009 | 0.25901 | 0.24802 | 14.0629

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 330.5 | 1 | 2.991 | 988.5255 | 1509.391 | 4751.2882 | 7377.1561 | 9.4676 | 22.3212 | 0.09006 | 1 | 0 | 7377.1561 | 9.4279 | -88.0777 | (0.31624863466521114-9.422637307579093j) | -0.41899 | 655.7267 | 29.764 | 1.2431 | 0.41562 | 0
0 | 0 | 1 | 327.1667 | 1 | 2.991 | 978.5555 | 1514.5716 | 4767.5634 | 7327.8167 | 9.4676 | 22.3978 | 0.09037 | 1 | 0 | 7327.8167 | 9.4716 | -88.4192 | (0.2612962620170802-9.467971375779944j) | 0.04188 | 657.384 | 29.565 | 1.2484 | 0.41738 | 2.0596
0 | 0 | 2 | 324.1667 | 1 | 2.991 | 969.5825 | 1519.7521 | 4783.8386 | 7285.4581 | 9.4676 | 22.4744 | 0.09068 | 1 | 0 | 7285.4581 | 9.489 | -89.1011 | (0.14886682882904279-9.48786716087729j) | 0.22629 | 655.9956 | 29.3941 | 1.253 | 0.41894 | 1.8623
0 | 0 | 3 | 321.3333 | 1 | 2.991 | 961.108 | 1524.9327 | 4800.1138 | 7246.3984 | 9.4676 | 22.551 | 0.09098 | 1 | 0 | 7246.3984 | 9.5051 | -87.1608 | (0.4708237635677408-9.493464182572684j) | 0.39631 | 654.6943 | 29.2365 | 1.2575 | 0.42042 | 1.7659
1 | 0 | 4 | 303.6667 | 1 | 3.15 | 956.55 | 1573.9737 | 4954.6802 | 6315.9174 | 9.9373 | 20.7989 | 0.10416 | 1 | 0 | 6315.9174 | 10.0734 | -89.2992 | (0.12320328908058809-10.072661043177481j) | 1.37 | 640.8994 | 31.6302 | 1.3102 | 0.41595 | 0
1 | 0 | 5 | 301.5 | 1 | 3.15 | 949.725 | 1579.4297 | 4971.8206 | 6292.5903 | 9.9373 | 20.871 | 0.10452 | 1 | 0 | 6292.5903 | 10.0198 | -91.2638 | (-0.22098845187733573-10.017398611507634j) | 0.8308 | 631.7579 | 31.5133 | 1.3138 | 0.41708 | 1.4131
1 | 0 | 6 | 299.5 | 1 | 3.15 | 943.425 | 1584.8856 | 4988.961 | 6272.4412 | 9.9373 | 20.943 | 0.10488 | 1 | 0 | 6272.4412 | 9.9844 | -91.1208 | (-0.19529169792431422-9.982478592700302j) | 0.47409 | 625.2872 | 31.4124 | 1.317 | 0.4181 | 1.3083
2 | 0 | 7 | 288.3333 | 1 | 3.329 | 959.8617 | 1634.2646 | 5144.6521 | 5525.0977 | 10.9534 | 19.1622 | 0.12079 | 1 | 0 | 5525.0977 | 10.9245 | -88.2408 | (0.3353704763286105-10.919377073091116j) | -0.26395 | 659.3943 | 34.8282 | 1.3605 | 0.40867 | 0
2 | 0 | 8 | 286.8333 | 1 | 3.329 | 954.8682 | 1640.0306 | 5162.7665 | 5515.7466 | 10.9534 | 19.2298 | 0.12122 | 1 | 0 | 5515.7466 | 10.8724 | -92.2208 | (-0.42130369062874884-10.864207152894052j) | -0.74008 | 652.0081 | 34.7692 | 1.3627 | 0.40934 | 1.0167
2 | 0 | 9 | 285.3333 | 1 | 3.329 | 949.8747 | 1645.7966 | 5180.8809 | 5506.1927 | 10.9534 | 19.2974 | 0.12164 | 1 | 0 | 5506.1927 | 10.8557 | -89.8064 | (0.03667450933537486-10.855607763712445j) | -0.89257 | 648.8804 | 34.709 | 1.365 | 0.41002 | 1.0184
3 | 0 | 10 | 279.5 | 1 | 3.508 | 980.486 | 1695.5336 | 5337.6966 | 4963.8767 | 11.8098 | 17.7599 | 0.13916 | 1 | 0 | 4963.8767 | 11.8501 | -90.6726 | (-0.1391148455311484-11.849243267987458j) | 0.34127 | 697.047 | 38.895 | 1.3945 | 0.39753 | 0
3 | 0 | 11 | 278.3333 | 1 | 3.508 | 976.3933 | 1701.6096 | 5356.7851 | 4960.8709 | 11.8098 | 17.8235 | 0.13966 | 1 | 0 | 4960.8709 | 11.8565 | -88.8484 | (0.23828134457538308-11.854079200048236j) | 0.39558 | 697.3792 | 38.8714 | 1.396 | 0.39794 | 0.81092
3 | 0 | 12 | 277.5 | 1 | 3.508 | 973.47 | 1707.6857 | 5375.8735 | 4963.679 | 11.8098 | 17.8871 | 0.14016 | 1 | 0 | 4963.679 | 11.8283 | -89.1051 | (0.184739477697748-11.826900661226084j) | 0.15738 | 694.4669 | 38.8934 | 1.3964 | 0.39808 | 0.58011
4 | 0 | 13 | 277.5 | 1 | 3.709 | 1029.2475 | 1757.8027 | 5533.9521 | 4533.7722 | 12.6821 | 16.3379 | 0.16128 | 1 | 0 | 4533.7722 | 12.6701 | -92.7126 | (-0.599624800277252-12.655949937160468j) | -0.09436 | 727.8183 | 44.7541 | 1.4118 | 0.38064 | 0
4 | 0 | 14 | 276.8333 | 1 | 3.709 | 1026.7748 | 1764.2269 | 5554.1343 | 4539.4099 | 12.6821 | 16.3976 | 0.16187 | 1 | 0 | 4539.4099 | 12.689 | -88.7569 | (0.27527233240518-12.685993592264873j) | 0.05414 | 730.8913 | 44.8097 | 1.4117 | 0.38061 | 0.46943
4 | 0 | 15 | 276.6667 | 1 | 3.709 | 1026.1567 | 1770.651 | 5574.3164 | 4553.1966 | 12.6821 | 16.4573 | 0.16245 | 1 | 0 | 4553.1966 | 12.6734 | -90.5808 | (-0.12847726937620374-12.672783708349678j) | -0.06843 | 731.316 | 44.9458 | 1.4101 | 0.38018 | 0.11744
5 | 0 | 16 | 282.5 | 1 | 3.909 | 1104.2925 | 1821.169 | 5733.6517 | 4274.19 | 13.9954 | 15.1299 | 0.1856 | 1 | 0 | 4274.19 | 13.9624 | -90.503 | (-0.12257544871481674-13.961902138210277j) | -0.23586 | 833.2522 | 52.4307 | 1.4071 | 0.35996 | 0
5 | 0 | 17 | 282.6667 | 1 | 3.909 | 1104.944 | 1827.9396 | 5754.9222 | 4292.6112 | 13.9954 | 15.1861 | 0.18629 | 1 | 0 | 4292.6112 | 13.9909 | -88.7895 | (0.2955727854275514-13.987815751659458j) | -0.03224 | 840.263 | 52.6567 | 1.4044 | 0.35928 | 0.11703
5 | 0 | 18 | 283.3333 | 1 | 3.909 | 1107.55 | 1834.7102 | 5776.1926 | 4318.6724 | 13.9954 | 15.2424 | 0.18698 | 1 | 0 | 4318.6724 | 13.9622 | -90.4293 | (-0.10461072081262701-13.961832983466644j) | -0.2374 | 841.8981 | 52.9764 | 1.4003 | 0.35823 | 0.46677
5 | 0 | 19 | 284.1667 | 1 | 3.909 | 1110.8075 | 1841.4808 | 5797.463 | 4347.3583 | 13.9954 | 15.2986 | 0.18767 | 1 | 0 | 4347.3583 | 13.9647 | -87.4272 | (0.6268586070377298-13.950656476628156j) | -0.21948 | 847.7947 | 53.3283 | 1.3958 | 0.35707 | 0.58157

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
230 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GE POWER CONVERSION | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10