## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 3.3 | 1 | 8.41 | 40 | 75 | 26.3 | 26.6945 | 125 | 125 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 900 | 1009.1 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 7.5 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 1 | 4 | 75.4 | 1.657 | 26.846 | 2.077 | 4.042 | 4.049 | 39.1 | 103.9 | 123.2 | Heat constant | TRUE | TRUE | 858.5 | 1010.9 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 7.5 | 1 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 37.7187 | 36.7953 | 61.5007 | 12.8483 | 199.2083 | 738.8637 | 919.7453 | 67.2316 | 41 | 61.8393 | 1993.1051 | 0 | 4.8039 | 1997.909 | 6 | 104.0243 | 3.7657 | 12.9987 | 0
1 | 7.5 | 1 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 37.7187 | 17.7453 | 63.4993 | 12.8483 | 182.4583 | 676.738 | 989.3358 | 66.2468 | 0 | 63.1337 | 2047.1824 | 0 | 2.3474 | 2049.5298 | 6 | 103.8063 | 6.6882 | 1.8437 | 5.629

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 204.5 | 1 | 3.709 | 758.4905 | 910.109 | 2870.8439 | 1729.8694 | 15.3885 | 8.459 | 0.0835 | 1 | 0 | 1729.8694 | 15.2301 | -88.4209 | (0.4196928710308976-15.2243345237058j) | -1.0292 | 401.2545 | 17.076 | 0.98959 | 0.26681 | 0
0 | 0 | 1 | 200.3333 | 1 | 3.709 | 743.0363 | 916.5332 | 2891.0261 | 1706.5853 | 15.3885 | 8.5187 | 0.08409 | 1 | 0 | 1706.5853 | 15.423 | -88.9145 | (0.2921915718659083-15.420179751849988j) | 0.22388 | 405.9409 | 16.8462 | 0.99646 | 0.26866 | 2.0337
0 | 0 | 2 | 197.1667 | 1 | 3.709 | 731.2912 | 922.9574 | 2911.2082 | 1691.3821 | 15.3885 | 8.5784 | 0.08468 | 1 | 0 | 1691.3821 | 15.5516 | -89.2645 | (0.19963417399653993-15.550318448136059j) | 1.0599 | 409.0646 | 16.6961 | 1.0012 | 0.26994 | 1.5602
0 | 0 | 3 | 194.8333 | 1 | 3.709 | 722.6368 | 929.3815 | 2931.3904 | 1682.9991 | 15.3885 | 8.6381 | 0.08527 | 1 | 0 | 1682.9991 | 15.6355 | -88.9661 | (0.2821176036978206-15.632987368627715j) | 1.6053 | 411.4426 | 16.6133 | 1.004 | 0.27069 | 1.1575
1 | 0 | 4 | 183 | 1 | 3.709 | 678.747 | 979.6995 | 3089.469 | 1666.3667 | 15.8615 | 9.1058 | 0.08989 | 1 | 0 | 1666.3667 | 15.8929 | -88.6495 | (0.37456305742268015-15.888501261878153j) | 0.19803 | 420.8988 | 16.4491 | 1.0129 | 0.27309 | 0
1 | 0 | 5 | 182.1667 | 1 | 3.709 | 675.6562 | 986.1237 | 3109.6512 | 1669.6556 | 15.8615 | 9.1655 | 0.09048 | 1 | 0 | 1669.6556 | 15.8687 | -88.5558 | (0.3999345450646521-15.86365391257699j) | 0.04533 | 420.4451 | 16.4816 | 1.0125 | 0.27297 | 0.41993
1 | 0 | 6 | 182 | 1 | 3.709 | 675.038 | 992.5479 | 3129.8333 | 1678.9952 | 15.8615 | 9.2253 | 0.09106 | 1 | 0 | 1678.9952 | 15.7787 | -88.212 | (0.4923307740813132-15.771013432491964j) | -0.52207 | 418.0148 | 16.5738 | 1.01 | 0.27231 | 0.08409
1 | 0 | 7 | 182.6667 | 1 | 3.709 | 677.5107 | 998.9721 | 3150.0154 | 1696.0523 | 15.8615 | 9.285 | 0.09165 | 1 | 0 | 1696.0523 | 15.5954 | -89.4574 | (0.14769244651427238-15.594681341065545j) | -1.6778 | 412.5069 | 16.7422 | 1.0051 | 0.27098 | 0.33502

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
125 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GE | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10