## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 250 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 1.6 | 1 | 4.08 | 40 | 75 | 59 | 59.885 | 210 | 210 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1000 | 1296 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 1 | 4 | 153.8 | 1.366 | 60.115 | 1.889 | 10.154 | 10.208 | 97.9 | 93.3 | 115.2 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1167.6 | 1320 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 1 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 26.5302 | 34.7839 | 40.3503 | 10.9119 | 330.25 | 1040.2875 | 1017.7339 | 88.9613 | 46 | 40.0886 | 2184.9394 | 0 | 10.8072 | 2195.7466 | 6 | 92.9807 | 0.47752 | 2.7472 | 0
1 | 8 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 31.034 | 34.1372 | 9.1141 | 300.7222 | 1054.9336 | 1081.5519 | 80.0793 | 49 | 34.6719 | 1671.7976 | 0 | 10.1716 | 1681.9693 | 8.5 | 93.7209 | 0.62283 | 2.3468 | 11.584
2 | 7.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 31.5832 | 37.9602 | 9.6363 | 279.7222 | 1037.4897 | 1144.1691 | 88.0897 | 51 | 37.7703 | 1732.8113 | 0 | 10.4016 | 1743.2129 | 8.5 | 93.0708 | 0.60561 | 1.5588 | 0.66867
3 | 7 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 32.1296 | 40.4998 | 10.1559 | 270.1111 | 1055.8643 | 1207.8819 | 99.7467 | 54 | 40.9265 | 1853.592 | 0 | 11.541 | 1865.133 | 8.5 | 93.3166 | 0.63173 | 0.77875 | 6.871
4 | 7 | 1 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 42.1986 | 18.4649 | 57.0525 | 13.5412 | 265.5 | 1037.8395 | 1275.5264 | 138.0497 | 0 | 56.5787 | 2757.8216 | 0 | 11.0156 | 2768.8372 | 6 | 93.3721 | 0.98479 | 0.4016 | 3.2492

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 337.8333 | 1 | 3.15 | 1064.175 | 1009.55 | 3181.4909 | 4507.1634 | 10.0584 | 13.3414 | 0.06681 | 1 | 0 | 4507.1634 | 9.9412 | -87.7975 | (0.3820525020227865-9.933811220564642j) | -1.166 | 445.4275 | 22.5703 | 1.5411 | 0.48923 | 0
0 | 0 | 1 | 332.3333 | 1 | 3.15 | 1046.85 | 1015.006 | 3198.6313 | 4457.7476 | 10.0584 | 13.4135 | 0.06717 | 1 | 0 | 4457.7476 | 10.0323 | -87.441 | (0.447930090042578-10.022327295678185j) | -0.25956 | 448.662 | 22.3228 | 1.5478 | 0.49136 | 4.1871
0 | 0 | 2 | 327.5 | 1 | 3.15 | 1031.625 | 1020.4619 | 3215.7717 | 4416.529 | 10.0584 | 13.4856 | 0.06753 | 1 | 0 | 4416.529 | 10.07 | -87.3209 | (0.470693112556146-10.058983804419205j) | 0.11483 | 447.8568 | 22.1164 | 1.5535 | 0.49316 | 3.6996
0 | 0 | 3 | 323.3333 | 1 | 3.15 | 1018.5 | 1025.9179 | 3232.9121 | 4383.6518 | 10.0584 | 13.5577 | 0.06789 | 1 | 0 | 4383.6518 | 10.0462 | -88.3677 | (0.2861615350656286-10.042076301737385j) | -0.12216 | 442.4209 | 21.9518 | 1.558 | 0.49461 | 3.2046
1 | 0 | 4 | 304.3333 | 1 | 3.508 | 1067.6013 | 1075.4759 | 3389.7278 | 3428.5785 | 11.4252 | 11.2659 | 0.08827 | 1 | 0 | 3428.5785 | 11.5848 | -91.1328 | (-0.2290232604830349-11.582558557800532j) | 1.3973 | 460.1431 | 26.863 | 1.6552 | 0.47184 | 0
1 | 0 | 5 | 300.5 | 1 | 3.508 | 1054.154 | 1081.5519 | 3408.8163 | 3404.5188 | 11.4252 | 11.3295 | 0.08877 | 1 | 0 | 3404.5188 | 11.558 | -90.1638 | (-0.0330439037150394-11.557921311524561j) | 1.1623 | 454.7982 | 26.6745 | 1.6599 | 0.47316 | 3.1413
1 | 0 | 6 | 297.3333 | 1 | 3.508 | 1043.0453 | 1087.628 | 3427.9047 | 3387.5667 | 11.4252 | 11.3932 | 0.08927 | 1 | 0 | 3387.5667 | 11.5302 | -91.0603 | (-0.21336236637801376-11.528204285846801j) | 0.91906 | 450.3601 | 26.5417 | 1.663 | 0.47407 | 2.6054
2 | 0 | 7 | 282 | 1 | 3.709 | 1045.938 | 1137.745 | 3585.9833 | 2982.3028 | 12.6276 | 10.5755 | 0.10439 | 1 | 0 | 2982.3028 | 12.6163 | -89.8612 | (0.030551707756035107-12.616235406899456j) | -0.08952 | 474.6941 | 29.437 | 1.7147 | 0.46232 | 0
2 | 0 | 8 | 279.5 | 1 | 3.709 | 1036.6655 | 1144.1691 | 3606.1655 | 2972.554 | 12.6276 | 10.6353 | 0.10498 | 1 | 0 | 2972.554 | 12.6083 | -88.7825 | (0.2679067441576217-12.605422906167163j) | -0.15289 | 472.5423 | 29.3408 | 1.717 | 0.46294 | 2.1273
2 | 0 | 9 | 277.6667 | 1 | 3.709 | 1029.8657 | 1150.5933 | 3626.3476 | 2969.6366 | 12.6276 | 10.695 | 0.10557 | 1 | 0 | 2969.6366 | 12.5523 | -91.3668 | (-0.2994178896389683-12.54867650303913j) | -0.59654 | 467.8928 | 29.312 | 1.7175 | 0.46307 | 1.5641
3 | 0 | 10 | 271.3333 | 1 | 3.909 | 1060.642 | 1201.1113 | 3785.6829 | 2707.7131 | 13.5035 | 9.9793 | 0.12241 | 1 | 0 | 2707.7131 | 13.599 | -91.1244 | (-0.26685303489329737-13.596326584865272j) | 0.70664 | 500.7409 | 33.2126 | 1.7454 | 0.44651 | 0
3 | 0 | 11 | 270 | 1 | 3.909 | 1055.43 | 1207.8819 | 3806.9533 | 2709.5956 | 13.5035 | 10.0355 | 0.1231 | 1 | 0 | 2709.5956 | 13.6275 | -91.6746 | (-0.39824468015071046-13.621641300117286j) | 0.91782 | 503.1928 | 33.2357 | 1.7446 | 0.4463 | 1.1574
3 | 0 | 12 | 269 | 1 | 3.909 | 1051.521 | 1214.6525 | 3828.2238 | 2714.692 | 13.5035 | 10.0918 | 0.12379 | 1 | 0 | 2714.692 | 13.7042 | -89.7351 | (0.06336640690263184-13.704055064602553j) | 1.4861 | 509.8331 | 33.2983 | 1.7428 | 0.44585 | 0.86818
4 | 0 | 13 | 265.1667 | 1 | 3.909 | 1036.5365 | 1265.3705 | 3987.5591 | 2787.7438 | 14.2744 | 10.5132 | 0.12895 | 1 | 0 | 2787.7438 | 14.2188 | -88.5293 | (0.3649382557028824-14.214146614347534j) | -0.38897 | 563.6125 | 34.1943 | 1.7197 | 0.43994 | 0
4 | 0 | 14 | 265 | 1 | 3.909 | 1035.885 | 1272.1411 | 4008.8295 | 2800.8986 | 14.2744 | 10.5694 | 0.12964 | 1 | 0 | 2800.8986 | 14.2399 | -87.3233 | (0.6650077653197171-14.22431142190247j) | -0.24173 | 567.9474 | 34.3557 | 1.7158 | 0.43893 | 0.14289
4 | 0 | 15 | 265.5 | 1 | 3.909 | 1037.8395 | 1278.9117 | 4030.0999 | 2821.1183 | 14.2744 | 10.6257 | 0.13033 | 1 | 0 | 2821.1183 | 14.1224 | -89.6794 | (0.07901956372713714-14.1221625400315j) | -1.0646 | 562.6487 | 34.6037 | 1.7096 | 0.43736 | 0.42741
4 | 0 | 16 | 266.3333 | 1 | 3.909 | 1041.097 | 1285.6822 | 4051.3704 | 2844.955 | 14.2744 | 10.6819 | 0.13102 | 1 | 0 | 2844.955 | 14.005 | -89.4567 | (0.13280893534534233-14.004406022364357j) | -1.8867 | 558.0124 | 34.8961 | 1.7025 | 0.43554 | 0.70938

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
210 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GE POWER CONVERSION | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
60.107 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10