## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 250 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 5.3 | 1 | 13.51 | 40 | 75 | 6.1 | 6.1 | 800 | 800 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1300 | 1715.9 | 19.05 | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 10.5 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 3 | 4 | 577.8 | 1.385 | 6.198 | 1.613 | 12.133 | 12.354 | 121.1 | 84.1 | 99.7 | Heat constant | TRUE | TRUE | 854.9 | 1007.3 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9.5 | 3 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.991 | 2.747 | 71.1195 | 34.2118 | 106.7183 | 10.3611 | 79.9688 | 717.5596 | 1317.1618 | 75.4114 | 59 | 109.7218 | 1918.4088 | 0 | 27.7683 | 1946.1771 | 6 | 83.2758 | 0.29536 | 1.5352 | 0
1 | 9.0 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 59.693 | 30.056 | 88.8893 | 8.1839 | 72.625 | 686.3062 | 1379.4297 | 59.6658 | 62 | 88.8327 | 1422.6088 | 0 | 21.8379 | 1444.4466 | 8.5 | 84.4248 | 0.3405 | 1.3455 | 1.6569
2 | 8 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 75.3065 | 31.034 | 103.2898 | 9.1141 | 68.9583 | 725.7175 | 1440.5196 | 73.3744 | 65 | 103.6604 | 1529.0346 | 0 | 35.0492 | 1564.0839 | 8.5 | 84.7821 | 0.40252 | 1.1006 | 5.6927
3 | 8.0 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 75.3065 | 31.034 | 104.4355 | 9.1141 | 64.7917 | 681.8675 | 1502.5877 | 71.9119 | 67 | 107.1114 | 1593.0506 | 0 | 27.3291 | 1620.3798 | 8.5 | 85.8962 | 0.37113 | 0.72034 | 3.8664
4 | 7.5 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 84.867 | 31.5832 | 113.1711 | 9.6363 | 63.375 | 705.1736 | 1565.2049 | 81.9085 | 70 | 109.8969 | 1528.7192 | 0 | 34.3647 | 1563.0838 | 8.5 | 81.7848 | 0.37402 | 0.36615 | 3.0726
5 | 7.5 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 84.867 | 31.5832 | 118.1972 | 9.6363 | 62.3333 | 693.583 | 1628.3713 | 83.8138 | 73 | 114.5393 | 1698.7522 | 0 | 27.0526 | 1725.8048 | 8.5 | 84.7261 | 0.35076 | 0.01874 | 1.0604
6 | 7 | 3 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 126.5957 | 18.4649 | 165.299 | 13.5412 | 64 | 750.528 | 1695.4693 | 132.7013 | 0 | 166.46 | 2558.4053 | 0 | 46.7839 | 2605.1892 | 6 | 83.9975 | 0.63949 | 0.81968 | 5.5586

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 81.25 | 1 | 8.973 | 729.0562 | 1309.391 | 4122.9697 | 524.4672 | 26.4337 | 6.455 | 0.23437 | 1 | 0 | 524.4672 | 27.6456 | -83.769 | (3.0005558749696872-27.482250321486262j) | 4.5844 | 400.8385 | 19.0429 | 0.69293 | 0.23167 | 0
0 | 0 | 1 | 80.375 | 1 | 8.973 | 721.2049 | 1314.5716 | 4139.2449 | 520.8718 | 26.4337 | 6.4805 | 0.2353 | 1 | 0 | 520.8718 | 27.4685 | -89.2408 | (0.363949010886655-27.46604729390445j) | 3.9144 | 393.0062 | 18.9123 | 0.69638 | 0.23282 | 0.90415
0 | 0 | 2 | 79.5 | 1 | 8.973 | 713.3535 | 1319.7521 | 4155.5201 | 517.2317 | 26.4337 | 6.5061 | 0.23623 | 1 | 0 | 517.2317 | 27.4247 | -88.7473 | (0.5995704002837781-27.418117704984034j) | 3.7488 | 389.0165 | 18.7802 | 0.69993 | 0.23401 | 0.90866
0 | 0 | 3 | 78.75 | 1 | 8.973 | 706.6237 | 1324.9327 | 4171.7953 | 514.3633 | 26.4337 | 6.5316 | 0.23716 | 1 | 0 | 514.3633 | 27.3174 | -91.5299 | (-0.7293341153558344-27.307687200372904j) | 3.3431 | 383.8394 | 18.676 | 0.70291 | 0.23501 | 0.78331
1 | 0 | 4 | 73.25 | 1 | 9.45 | 692.2125 | 1373.9737 | 4326.3617 | 443.3409 | 29.7439 | 6.0524 | 0.27278 | 1 | 0 | 443.3409 | 29.6637 | -89.391 | (0.31528996866589587-29.662018941677044j) | -0.26966 | 390.111 | 19.9809 | 0.73943 | 0.23474 | 0
1 | 0 | 5 | 72.625 | 1 | 9.45 | 686.3062 | 1379.4297 | 4343.5021 | 441.3035 | 29.7439 | 6.0765 | 0.27386 | 1 | 0 | 441.3035 | 29.5938 | -91.3739 | (-0.7095584353043076-29.585258364163085j) | -0.50477 | 386.4897 | 19.889 | 0.74231 | 0.23565 | 0.68998
1 | 0 | 6 | 72 | 1 | 9.45 | 680.4 | 1384.8856 | 4360.6425 | 439.2362 | 29.7439 | 6.1005 | 0.27494 | 1 | 0 | 439.2362 | 29.6137 | -87.2467 | (1.4225374726265532-29.579472393552994j) | -0.43789 | 385.1964 | 19.7959 | 0.74527 | 0.23659 | 0.69268
2 | 0 | 7 | 69.5 | 1 | 10.524 | 731.418 | 1434.4436 | 4517.4582 | 348.1055 | 34.7013 | 5.0087 | 0.35319 | 1 | 0 | 348.1055 | 34.627 | -93.4991 | (-2.1133708779895475-34.5624106274274j) | -0.21411 | 417.3878 | 24.5468 | 0.78287 | 0.22317 | 0
2 | 0 | 8 | 68.875 | 1 | 10.524 | 724.8405 | 1440.5196 | 4536.5466 | 346.4363 | 34.7013 | 5.0299 | 0.35469 | 1 | 0 | 346.4363 | 34.7469 | -85.8285 | (2.5275808420470085-34.6548636672471j) | 0.13157 | 418.2693 | 24.4291 | 0.78604 | 0.22407 | 0.73028
2 | 0 | 9 | 68.5 | 1 | 10.524 | 720.894 | 1446.5957 | 4555.6351 | 346.0034 | 34.7013 | 5.0511 | 0.35618 | 1 | 0 | 346.0034 | 34.5512 | -95.2394 | (-3.1551110611248276-34.40687079724768j) | -0.43235 | 413.0545 | 24.3986 | 0.78749 | 0.22448 | 0.44055
3 | 0 | 10 | 65.125 | 1 | 10.524 | 685.3755 | 1496.5117 | 4712.4508 | 340.3067 | 35.52 | 5.2254 | 0.36847 | 1 | 0 | 340.3067 | 35.6685 | -89.5295 | (0.2929201706379061-35.66728210507961j) | 0.41816 | 432.9521 | 23.9968 | 0.80331 | 0.22899 | 0
3 | 0 | 11 | 64.75 | 1 | 10.524 | 681.429 | 1502.5877 | 4731.5392 | 339.7209 | 35.52 | 5.2466 | 0.36997 | 1 | 0 | 339.7209 | 35.8794 | -86.012 | (2.4953402991793485-35.79249794487877j) | 1.0119 | 437.3328 | 23.9555 | 0.80517 | 0.22952 | 0.4503
3 | 0 | 12 | 64.5 | 1 | 10.524 | 678.798 | 1508.6637 | 4750.6277 | 339.7776 | 35.52 | 5.2679 | 0.37147 | 1 | 0 | 339.7776 | 35.6035 | -89.0873 | (0.5671389686256489-35.59903473931502j) | 0.23535 | 430.7065 | 23.9595 | 0.80606 | 0.22978 | 0.3011
4 | 0 | 13 | 63.5 | 1 | 11.127 | 706.5645 | 1558.7807 | 4908.7063 | 306.6869 | 36.7266 | 4.8297 | 0.42905 | 1 | 0 | 306.6869 | 37.4048 | -84.6822 | (3.4666445836897566-37.24379514639315j) | 1.8467 | 429.0911 | 27.2445 | 0.82088 | 0.22132 | 0
4 | 0 | 14 | 63.375 | 1 | 11.127 | 705.1736 | 1565.2049 | 4928.8885 | 307.3446 | 36.7266 | 4.8496 | 0.43082 | 1 | 0 | 307.3446 | 36.5882 | -94.5018 | (-2.8718328775324125-36.475327063938735j) | -0.37672 | 411.4413 | 27.303 | 0.82075 | 0.22128 | 0.15359
4 | 0 | 15 | 63.25 | 1 | 11.127 | 703.7827 | 1571.6291 | 4949.0706 | 307.9974 | 36.7266 | 4.8695 | 0.43258 | 1 | 0 | 307.9974 | 36.3927 | -97.1934 | (-4.557058114066457-36.10630108634985j) | -0.90893 | 407.9215 | 27.361 | 0.82063 | 0.22125 | 0.15356
5 | 0 | 16 | 62.375 | 1 | 11.127 | 694.0466 | 1621.9471 | 5107.1493 | 313.4611 | 39.6847 | 5.0254 | 0.44643 | 1 | 0 | 313.4611 | 38.1711 | -89.808 | (0.12788368388226345-38.17089142379463j) | -3.8141 | 456.7233 | 27.8463 | 0.81928 | 0.22089 | 0
5 | 0 | 17 | 62.25 | 1 | 11.127 | 692.6558 | 1628.3713 | 5127.3314 | 314.072 | 39.6847 | 5.0453 | 0.4482 | 1 | 0 | 314.072 | 38.791 | -82.1489 | (5.2988145899553345-38.42737998301739j) | -2.2521 | 472.597 | 27.9006 | 0.81927 | 0.22089 | 0.15331
5 | 0 | 18 | 62.375 | 1 | 11.127 | 694.0466 | 1634.7955 | 5147.5136 | 315.9442 | 39.6847 | 5.0652 | 0.44997 | 1 | 0 | 315.9442 | 38.0737 | -95.1021 | (-3.3859456580791916-37.92280463085185j) | -4.0597 | 457.9939 | 28.0669 | 0.8171 | 0.2203 | 0.15321
6 | 0 | 19 | 63.75 | 1 | 11.727 | 747.5963 | 1685.3135 | 5306.8489 | 297.5472 | 41.284 | 4.6674 | 0.51525 | 1 | 0 | 297.5472 | 41.6974 | -90.25 | (-0.18192102981025116-41.697010447746806j) | 1.0015 | 517.3375 | 32.8473 | 0.81153 | 0.20761 | 0
6 | 0 | 20 | 63.875 | 1 | 11.727 | 749.0621 | 1692.084 | 5328.1193 | 299.3283 | 41.284 | 4.6862 | 0.51732 | 1 | 0 | 299.3283 | 41.7221 | -90.928 | (-0.6756969651809701-41.71662708812551j) | 1.0613 | 521.0509 | 33.0439 | 0.80937 | 0.20705 | 0.15176
6 | 0 | 21 | 64 | 1 | 11.727 | 750.528 | 1698.8546 | 5349.3897 | 301.1142 | 41.284 | 4.7049 | 0.51939 | 1 | 0 | 301.1142 | 42.1277 | -83.3559 | (4.874233106436929-41.84480524834241j) | 2.0438 | 534.4011 | 33.241 | 0.80722 | 0.2065 | 0.15135
6 | 0 | 22 | 64.375 | 1 | 11.727 | 754.9256 | 1705.6252 | 5370.6601 | 304.0856 | 41.284 | 4.7237 | 0.52146 | 1 | 0 | 304.0856 | 41.2163 | -92.2548 | (-1.6215672575068814-41.184362955787726j) | -0.16394 | 516.5749 | 33.5691 | 0.80303 | 0.20543 | 0.45171

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
800 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GE POWER CONVERSION | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
6.197 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10