## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 10.1 | 1 | 25.75 | 40 | 75 | 6.6 | 6.6 | 220 | 220 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1000 | 1099.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 7.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 2 | 3 | 134.6 | 1.634 | 6.686 | 1.308 | 3.546 | 3.559 | 34.3 | 90.5 | 105.8 | Heat constant | TRUE | TRUE | 814 | 966.4 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 7 | 2 | 3 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 34.1296 | 104.2836 | 10.1559 | 89.8889 | 702.7513 | 1017.0796 | 55.8986 | 46 | 104.9919 | 1708.7762 | 0 | 7.4929 | 1716.2692 | 6 | 90.2833 | 10.4596 | 34.3124 | 0
1 | 6.5 | 2 | 3 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 71.3083 | 15.6943 | 115.7164 | 10.7404 | 85.3333 | 705.536 | 1081.9535 | 63.1398 | 0 | 114.9498 | 1836.1469 | 0 | 5.6732 | 1841.8201 | 6 | 90.6295 | 23.3853 | 3.8701 | 1.7573

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 91.3333 | 1 | 7.818 | 714.044 | 1010.309 | 3186.2598 | 383.2998 | 34.6985 | 4.1967 | 0.20592 | 1 | 0 | 383.2998 | 34.7028 | -88.6812 | (0.7987076774103334-34.69360563977158j) | 0.01243 | 461.6019 | 18.8075 | 1.024 | 0.26196 | 0
0 | 0 | 1 | 89.6667 | 1 | 7.818 | 701.014 | 1017.0796 | 3207.5302 | 378.8271 | 34.6985 | 4.2248 | 0.2073 | 1 | 0 | 378.8271 | 35.131 | -87.3089 | (1.6494602918392278-35.09227962723733j) | 1.2466 | 467.5442 | 18.588 | 1.0312 | 0.2638 | 1.6873
0 | 0 | 2 | 88.6667 | 1 | 7.818 | 693.196 | 1023.8502 | 3228.8007 | 377.096 | 34.6985 | 4.253 | 0.20868 | 1 | 0 | 377.096 | 35.1667 | -89.0045 | (0.6109666511731842-35.16143075204135j) | 1.3495 | 466.3544 | 18.5031 | 1.0345 | 0.26465 | 1.023
1 | 0 | 3 | 85.5 | 1 | 8.268 | 706.914 | 1074.7932 | 3389.5497 | 338.8402 | 38.6349 | 3.963 | 0.24501 | 1 | 0 | 338.8402 | 38.474 | -89.6434 | (0.23947100214361683-38.47327671441645j) | -0.41627 | 501.5683 | 20.9483 | 1.0592 | 0.2562 | 0
1 | 0 | 4 | 85.1667 | 1 | 8.268 | 704.158 | 1081.9535 | 3412.0444 | 339.7677 | 38.6349 | 3.9894 | 0.24664 | 1 | 0 | 339.7677 | 38.3863 | -88.753 | (0.8353881439825113-38.37722466035705j) | -0.64328 | 500.6509 | 21.0056 | 1.0584 | 0.25602 | 0.35142
1 | 0 | 5 | 85.3333 | 1 | 8.268 | 705.536 | 1089.1138 | 3434.5392 | 342.6856 | 38.6349 | 4.0159 | 0.24827 | 1 | 0 | 342.6856 | 38.0945 | -88.3657 | (1.0864594470443691-38.078951667593316j) | -1.3987 | 497.3008 | 21.186 | 1.0542 | 0.255 | 0.1757

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
220 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GE | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10