## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.1 | 1 | 0.26 | 40 | 75 | 1010.31 | 1025.4646 | 25 | 25 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1800 | 1825.4 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 11.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 14.9 | 1.678 | 100 | 1.454 | 8.334 | 8.335 | 29 | 108.2 | 138.9 | Heat constant | TRUE | TRUE | 2589.4 | 2741.8

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 11.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.422 | 2.178 | 14.9027 | 12.7145 | 25 | 8.3901 | 1021.5417 | 2474.1739 | 1812.7145 | 289.7848 | 0 | 24.9901 | 8327.8068 | 0 | 0.81393 | 8328.6207 | 5.5 | 108.178 | 0.16313 | 0.40672 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 1027.8333 | 1 | 2.422 | 2489.4123 | 1806.422 | 5682.651 | 43677.6467 | 6.25 | 42.4949 | 0.07067 | 1 | 0 | 43677.6467 | 6.231 | -88.4322 | (0.17048154822342032-6.228713975672124j) | -0.30325 | 1695.8258 | 72.64 | 0.26101 | 0.10777 | 0
0 | 0 | 1 | 1021.8333 | 1 | 2.422 | 2474.8803 | 1810.617 | 5695.8301 | 43523.5173 | 6.25 | 42.5936 | 0.07084 | 1 | 0 | 43523.5173 | 6.2534 | -88.2982 | (0.18571407311443822-6.25064159694255j) | 0.0544 | 1701.9876 | 72.3837 | 0.26122 | 0.10785 | 0.77908
0 | 0 | 2 | 1018.5 | 1 | 2.422 | 2466.807 | 1814.812 | 5709.0091 | 43482.0497 | 6.25 | 42.6922 | 0.071 | 1 | 0 | 43482.0497 | 6.2591 | -88.2231 | (0.19408010476649912-6.256128432074951j) | 0.14621 | 1703.488 | 72.3147 | 0.26117 | 0.10783 | 0.43386
0 | 0 | 3 | 1018 | 1 | 2.422 | 2465.596 | 1819.0071 | 5722.1882 | 43561.1651 | 6.25 | 42.7909 | 0.07117 | 1 | 0 | 43561.1651 | 6.2466 | -88.5897 | (0.15374036889650694-6.244677862206832j) | -0.05488 | 1699.7409 | 72.4463 | 0.26085 | 0.1077 | 0.06518

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
25 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GENERICO | 1 | 1010 | SHUNT |  | Externa | 1