## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.1 | 1 | 0.26 | 40 | 75 | 252.57 | 256.3585 | 101 | 101 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1800 | 1865.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 4.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 6 | 126.9 | 0.796 | 100 | 1.704 | 8.613 | 8.752 | 112.9 | 104.4 | 133.3 | Heat constant | TRUE | TRUE | 3135.2 | 3287.6

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.433 | 5.189 | 126.8845 | 32.9586 | 101 | 28.2307 | 544.6944 | 2959.3249 | 1832.9586 | 1179.1591 | 0 | 100.9974 | 8613.1711 | 0 | 138.8398 | 8752.0109 | 5.5 | 104.3623 | 0.00943 | 0.02645 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 558.6667 | 1 | 5.433 | 3035.236 | 1809.433 | 5701.5697 | 4189.4884 | 16.8333 | 7.4991 | 0.35621 | 1 | 0 | 4189.4884 | 16.6989 | -89.2736 | (0.2117057447348304-16.6975838325854j) | -0.79846 | 1168.2561 | 199.0034 | 0.54505 | 0.10032 | 0
0 | 0 | 1 | 550 | 1 | 5.433 | 2988.15 | 1818.8432 | 5731.1328 | 4145.9464 | 16.8333 | 7.5381 | 0.35806 | 1 | 0 | 4145.9464 | 16.8426 | -89.0555 | (0.2776361695796852-16.840321629567246j) | 0.05511 | 1176.0952 | 196.9351 | 0.54603 | 0.1005 | 2.3294
0 | 0 | 2 | 544 | 1 | 5.433 | 2955.552 | 1828.2535 | 5760.6959 | 4121.934 | 16.8333 | 7.5771 | 0.35992 | 1 | 0 | 4121.934 | 16.8606 | -90.2596 | (-0.07639336362056692-16.860473709609487j) | 0.16226 | 1171.7892 | 195.7945 | 0.54621 | 0.10054 | 1.6208
0 | 0 | 3 | 540 | 1 | 5.433 | 2933.82 | 1837.6637 | 5790.259 | 4112.6857 | 16.8333 | 7.6161 | 0.36177 | 1 | 0 | 4112.6857 | 16.8805 | -90.1977 | (-0.05826164936006073-16.88041875342741j) | 0.28031 | 1171.9177 | 195.3552 | 0.54575 | 0.10045 | 1.0835
0 | 0 | 4 | 537.8333 | 1 | 5.433 | 2922.0485 | 1847.0739 | 5819.8222 | 4117.1598 | 16.8333 | 7.6551 | 0.36362 | 1 | 0 | 4117.1598 | 16.9001 | -89.1555 | (0.24908111479976025-16.898298418278095j) | 0.39684 | 1175.9207 | 195.5677 | 0.54469 | 0.10026 | 0.58771
0 | 0 | 5 | 537.6667 | 1 | 5.433 | 2921.143 | 1856.4842 | 5849.3853 | 4136.853 | 16.8333 | 7.6941 | 0.36547 | 1 | 0 | 4136.853 | 16.8182 | -89.6068 | (0.11540956753964782-16.81776279072568j) | -0.09015 | 1170.1108 | 196.5032 | 0.54294 | 0.09993 | 0.04523

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
101 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GENERICO | 1 | 252 | SHUNT |  | Externa | 1