## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.1 | 1 | 0.26 | 40 | 75 | 336.77 | 341.8215 | 76 | 76 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1900 | 1954.5 | 19.05 | 3 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 3 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 6 | 79.8 | 0.952 | 100 | 1.498 | 8.346 | 8.388 | 88.7 | 104.9 | 134.1 | Heat constant | TRUE | TRUE | 2575.9 | 2728.3

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 79.7959 | 27.234 | 76 | 22.65 | 557.5 | 2430.1425 | 1927.234 | 816.889 | 0 | 75.9969 | 8347.3394 | 0 | 42.4437 | 8389.7831 | 5.5 | 104.8942 | 0.01574 | 0.03721 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 568 | 1 | 4.359 | 2475.912 | 1908.359 | 6008.9808 | 7143.3479 | 12.6667 | 12.5763 | 0.24184 | 1 | 0 | 7143.3479 | 12.5163 | -90.558 | (-0.12188796411447067-12.515665926726648j) | -1.1874 | 1119.0537 | 137.3624 | 0.45513 | 0.10441 | 0
0 | 0 | 1 | 561.3333 | 1 | 4.359 | 2446.852 | 1915.909 | 6032.6999 | 7087.4352 | 12.6667 | 12.6261 | 0.24279 | 1 | 0 | 7087.4352 | 12.6615 | -88.8946 | (0.24425053485572978-12.659131402736937j) | -0.04089 | 1136.2099 | 136.2873 | 0.45617 | 0.10465 | 1.5027
0 | 0 | 2 | 556.6667 | 1 | 4.359 | 2426.51 | 1923.459 | 6056.4189 | 7056.2108 | 12.6667 | 12.6758 | 0.24375 | 1 | 0 | 7056.2108 | 12.7414 | -88.3668 | (0.3631315745233459-12.736185560868963j) | 0.58969 | 1145.5214 | 135.6868 | 0.4566 | 0.10475 | 1.0566
0 | 0 | 3 | 554 | 1 | 4.359 | 2414.886 | 1931.009 | 6080.138 | 7049.9731 | 12.6667 | 12.7256 | 0.24471 | 1 | 0 | 7049.9731 | 12.7251 | -90.3781 | (-0.08397087013941018-12.724842154852318j) | 0.46147 | 1141.5927 | 135.5669 | 0.45641 | 0.1047 | 0.60563
0 | 0 | 4 | 552.3333 | 1 | 4.359 | 2407.621 | 1938.559 | 6103.857 | 7056.2454 | 12.6667 | 12.7753 | 0.24566 | 1 | 0 | 7056.2454 | 12.7266 | -88.4453 | (0.3452952697806273-12.721939828195035j) | 0.47335 | 1142.8788 | 135.6875 | 0.4559 | 0.10459 | 0.37877
0 | 0 | 5 | 552.6667 | 1 | 4.359 | 2409.074 | 1946.1091 | 6127.5761 | 7088.002 | 12.6667 | 12.8251 | 0.24662 | 1 | 0 | 7088.002 | 12.636 | -90.2301 | (-0.05074335444136313-12.635936266561481j) | -0.2418 | 1131.7375 | 136.2982 | 0.45473 | 0.10432 | 0.07579

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
76 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GENERICO | 1 | 336 | SHUNT |  | Externa | 1