## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.1 | 1 | 0.26 | 40 | 75 | 505.15 | 512.7272 | 51 | 51 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1900 | 1943.5 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 8.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 6 | 44.8 | 1.137 | 100 | 1.666 | 7.891 | 7.9 | 63.7 | 104.5 | 133.5 | Heat constant | TRUE | TRUE | 2326.5 | 2478.9

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8.5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.329 | 3.085 | 44.8489 | 21.744 | 51 | 17.298 | 659.75 | 2196.3077 | 1921.744 | 562.2433 | 0 | 50.9958 | 7889.5799 | 0 | 9.5845 | 7899.1645 | 5.5 | 104.4593 | 0.03142 | 0.06924 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 668.8333 | 1 | 3.329 | 2226.5462 | 1907.329 | 6002.5091 | 14957.7495 | 8.5 | 22.3639 | 0.14097 | 1 | 0 | 14957.7495 | 8.4537 | -89.0711 | (0.1370475629145469-8.452627810311625j) | -0.54425 | 1068.966 | 94.2881 | 0.36299 | 0.10904 | 0
0 | 0 | 1 | 663.1667 | 1 | 3.329 | 2207.6818 | 1913.095 | 6020.6236 | 14875.8557 | 8.5 | 22.4316 | 0.1414 | 1 | 0 | 14875.8557 | 8.497 | -89.1519 | (0.1257737016973156-8.496032029642313j) | -0.03573 | 1074.0127 | 93.7719 | 0.36365 | 0.10924 | 1.0216
0 | 0 | 2 | 659.1667 | 1 | 3.329 | 2194.3658 | 1918.861 | 6038.738 | 14830.6944 | 8.5 | 22.4992 | 0.14183 | 1 | 0 | 14830.6944 | 8.5178 | -89.5268 | (0.07033896040601761-8.517500572263057j) | 0.20931 | 1076.0079 | 93.4872 | 0.36395 | 0.10933 | 0.72351
0 | 0 | 3 | 656.5 | 1 | 3.329 | 2185.4885 | 1924.627 | 6056.8524 | 14815.0812 | 8.5 | 22.5668 | 0.14225 | 1 | 0 | 14815.0812 | 8.5259 | -89.2457 | (0.11223479132495906-8.525122318249647j) | 0.30425 | 1076.9128 | 93.3888 | 0.36395 | 0.10933 | 0.4833
0 | 0 | 4 | 655.3333 | 1 | 3.329 | 2181.6047 | 1930.393 | 6074.9668 | 14833.059 | 8.5 | 22.6344 | 0.14268 | 1 | 0 | 14833.059 | 8.5144 | -89.3563 | (0.09565427270418803-8.513866853968521j) | 0.16946 | 1075.3238 | 93.5021 | 0.3636 | 0.10922 | 0.21172
0 | 0 | 5 | 655.5 | 1 | 3.329 | 2182.1595 | 1936.159 | 6093.0812 | 14881.1483 | 8.5 | 22.702 | 0.1431 | 1 | 0 | 14881.1483 | 8.4872 | -89.2474 | (0.11148094692549004-8.486493754117438j) | -0.15028 | 1071.9338 | 93.8052 | 0.36293 | 0.10902 | 0.03024

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
51 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GENERICO | 1 | 505 | SHUNT |  | Externa | 1