## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.5 | 1 | 19.13 | 40 | 75 | 2.29 | 2 | 560 | 560 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 870 | 1151.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 2 | 4 | 314.3 | 1.782 | 2.054 | 10.304 | 4.765 | 4.797 | 50.6 | 111.6 | 145.5 | Heat constant | FALSE | TRUE | 436.2 | 588.6

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 53.0605 | 32.9839 | 99.3118 | 10.9119 | 51.4167 | 323.925 | 885.3339 | 40 | 108.4821 | 1087.5702 | 0 | 5.4796 | 1093.0498 | 7 | 104.6289 | 0.73777 | 3.2882 | 0
1 | 8 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 50.2044 | 30.054 | 89.3015 | 9.1141 | 45.7778 | 321.1769 | 947.1919 | 42 | 86.008 | 689.1015 | 0 | 5.2983 | 694.3998 | 13 | 111.5569 | 0.80971 | 2.29 | 1.758
2 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 105.7233 | 10.1559 | 42.6667 | 333.568 | 1008.3955 | 45 | 107.6702 | 846.6305 | 0 | 7.9744 | 854.6049 | 13 | 121.1564 | 0.95136 | 1.5387 | 3.8298
3 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 111.7746 | 10.1559 | 40.7778 | 318.8007 | 1070.6947 | 48 | 102.559 | 787.4532 | 0 | 6.0556 | 793.5088 | 13 | 112.607 | 0.82403 | 0.41232 | 2.173
4 | 7 | 2 | 4 | 0.82 | 0.6 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 84.3972 | 15.4849 | 153.8888 | 13.5412 | 40.8333 | 319.235 | 1136.3792 | 0 | 155.8842 | 1460.4269 | 0 | 7.087 | 1467.5139 | 7 | 108.0969 | 1.7558 | 2.0661 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas | Corrente (A)
0 | 0 | 0 | 52.6667 | 1 | 6.3 | 331.8 | 877.15 | 2765.544 | 305.2481 | 24.828 | 5.7958 | 0.0149 | 1 | 0 | 305.2481 | 27.3428 | -83.8639 | -0.88712 | 228.2132 | 1.3984 | 0.44394 | 0 | (2.922710278422336-27.186199295348064j)
0 | 0 | 1 | 51.6667 | 1 | 6.3 | 325.5 | 882.606 | 2782.6844 | 301.3148 | 24.828 | 5.8319 | 0.01499 | 1 | 0 | 301.3148 | 27.6424 | -81.287 | 0.19856 | 230.2348 | 1.4144 | 0.44901 | 1.3875 | (4.187402811134693-27.32336378892452j)
0 | 0 | 2 | 51 | 1 | 6.3 | 321.3 | 888.0619 | 2799.8248 | 299.2654 | 24.828 | 5.868 | 0.01508 | 1 | 0 | 299.2654 | 27.0352 | -88.2428 | -2.0024 | 218.7334 | 1.4246 | 0.45225 | 0.93747 | (0.8290326582530323-27.022467505106707j)
0 | 0 | 3 | 50.3333 | 1 | 6.3 | 317.1 | 893.5179 | 2816.9652 | 297.168 | 24.828 | 5.904 | 0.01518 | 1 | 0 | 297.168 | 26.6466 | -89.617 | -3.4111 | 211.0009 | 1.4351 | 0.4556 | 0.94426 | (0.17810099781067645-26.645962066207495j)
1 | 0 | 4 | 46.3333 | 1 | 7.016 | 325.0746 | 941.1159 | 2967.6234 | 228.3867 | 29.7672 | 4.9292 | 0.01598 | 1 | 0 | 228.3867 | 28.9815 | -94.0603 | 5.8438 | 191.8285 | 1.5467 | 0.4409 | 0 | (-2.052071843172568-28.908774205810033j)
1 | 0 | 5 | 45.6667 | 1 | 7.016 | 320.3974 | 947.1919 | 2986.7119 | 226.5537 | 29.7672 | 4.961 | 0.01609 | 1 | 0 | 226.5537 | 28.6984 | -87.8687 | 4.81 | 186.5897 | 1.5598 | 0.44463 | 1.0249 | (1.0672822900625238-28.678582311097603j)
1 | 0 | 6 | 45.3333 | 1 | 7.016 | 318.0586 | 953.268 | 3005.8003 | 226.3425 | 29.7672 | 4.9928 | 0.01619 | 1 | 0 | 226.3425 | 28.5388 | -97.5809 | 4.2271 | 184.3481 | 1.5651 | 0.44615 | 0.5179 | (-3.7650260519254597-28.289391646338544j)
2 | 0 | 7 | 43 | 1 | 7.818 | 336.174 | 1001.625 | 3158.9781 | 178.9204 | 35.2411 | 4.1609 | 0.01701 | 1 | 0 | 178.9204 | 36.0269 | -86.9819 | 0.67963 | 232.2277 | 1.6528 | 0.42282 | 0 | (1.8968630893301892-35.97694463375184j)
2 | 0 | 8 | 42.6667 | 1 | 7.818 | 333.568 | 1008.3955 | 3180.2485 | 178.7337 | 35.2411 | 4.1891 | 0.01713 | 1 | 0 | 178.7337 | 35.8446 | -90.9742 | 0.17012 | 229.6432 | 1.6589 | 0.42437 | 0.54866 | (-0.609458491915662-35.83941204084737j)
2 | 0 | 9 | 42.3333 | 1 | 7.818 | 330.962 | 1015.1661 | 3201.5189 | 178.5277 | 35.2411 | 4.2172 | 0.01724 | 1 | 0 | 178.5277 | 35.8575 | -86.9305 | 0.20621 | 229.5439 | 1.6651 | 0.42596 | 0.55071 | (1.9200634743143397-35.80606453346416j)
3 | 0 | 10 | 41 | 1 | 7.818 | 320.538 | 1063.9241 | 3354.6967 | 181.2093 | 37.2582 | 4.4197 | 0.01807 | 1 | 0 | 181.2093 | 34.1647 | -100.9951 | 4.6157 | 211.5126 | 1.6827 | 0.43048 | 0 | (-6.516096645424012-33.53756783799248j)
3 | 0 | 11 | 40.6667 | 1 | 7.818 | 317.932 | 1070.6947 | 3375.9671 | 180.8801 | 37.2582 | 4.4479 | 0.01818 | 1 | 0 | 180.8801 | 34.3308 | -86.4658 | 5.1242 | 213.1856 | 1.6901 | 0.43236 | 0.55877 | (2.1163035472916505-34.26548498522526j)
3 | 0 | 12 | 40.6667 | 1 | 7.818 | 317.932 | 1077.4653 | 3397.2375 | 182.0236 | 37.2582 | 4.476 | 0.0183 | 1 | 0 | 182.0236 | 34.6379 | -91.0647 | 6.0645 | 218.3885 | 1.6873 | 0.43165 | 0 | (-0.6436378942898102-34.631876591747975j)
4 | 0 | 13 | 40.6667 | 1 | 7.818 | 317.932 | 1126.2233 | 3550.4153 | 190.2606 | 38.4722 | 4.6785 | 0.01913 | 1 | 0 | 190.2606 | 38.1269 | -91.2117 | -5.9652 | 276.5749 | 1.6683 | 0.42678 | 0 | (-0.8062634518846075-38.118406989306465j)
4 | 0 | 14 | 40.6667 | 1 | 7.818 | 317.932 | 1132.9939 | 3571.6857 | 191.4046 | 38.4722 | 4.7067 | 0.01924 | 1 | 0 | 191.4046 | 38.838 | -86.3031 | -4.2114 | 288.7132 | 1.6658 | 0.42614 | 0 | (2.504214194525604-38.75720852395922j)
4 | 0 | 15 | 41 | 1 | 7.818 | 320.538 | 1139.7645 | 3592.9562 | 194.1268 | 38.4722 | 4.7348 | 0.01936 | 1 | 0 | 194.1268 | 39.1682 | -95.8703 | -3.397 | 297.8197 | 1.6532 | 0.42291 | 0.55105 | (-4.006029747567708-38.962826847168984j)
4 | 0 | 16 | 41 | 1 | 7.818 | 320.538 | 1146.535 | 3614.2266 | 195.2797 | 38.4722 | 4.7629 | 0.01947 | 1 | 0 | 195.2797 | 41.0817 | -75.9819 | 1.3222 | 329.5742 | 1.6507 | 0.42228 | 0 | (9.951122309068886-39.85822727538901j)

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
560 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GERDAU | 3 | 1 | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
2.051 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 1151.6 | 165.7 | 8.0832

## Taps
Tap | Lalvo(mH) | L1 (mH) | Lcalc(mH) | Erro(%) | Ltap(mH) | M(mH) | Z(mm) | # Espiras | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Rdc @ 20°C (mΩ) | Rdc Espira
-4 | 2.1984 | 2.051 | 2.2199 | 0.97964 | 0.06225 | 0.05334 | 355.0443 | 4.8872 | 20.5 | 100.1887 | 1223 | 2.0932 | 0.42829
0 | 2.29 | 2.051 | 2.2687 | 0.93052 | 0.08967 | 0.06401 | 367.0574 | 6.0593 | 20.5 | 124.2147 | 1223 | 2.5951 | 0.42829
4 | 2.3816 | 2.051 | 2.358 | 0.99268 | 0.14528 | 0.08084 | 387.8032 | 8.0832 | 20.5 | 165.7065 | 1223 | 3.462 | 0.42829