## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.5 | 1 | 19.13 | 40 | 75 | 2.29 | 2.1 | 560 | 560 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 950 | 1231.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 2 | 4 | 314.3 | 1.782 | 2.113 | 7.708 | 4.872 | 4.904 | 51 | 108.4 | 132.5 | Heat constant | FALSE | TRUE | 419.2 | 571.6

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 53.0605 | 32.9839 | 93.948 | 10.9119 | 47.9165 | 301.8739 | 965.3339 | 24.4858 | 43 | 114.7747 | 1234.7721 | 0 | 5.393 | 1240.1651 | 7 | 109.4189 | 0.72751 | 3.0647 | 0
1 | 8 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 50.2044 | 30.054 | 92.2964 | 9.1141 | 43.2167 | 303.2081 | 1027.1919 | 21.8595 | 46 | 83.0293 | 655.635 | 0 | 5.127 | 660.7621 | 13 | 104.3909 | 0.72895 | 1.9142 | 2.2989
2 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 110.6931 | 10.1559 | 40.5533 | 317.046 | 1088.3955 | 26.9884 | 49 | 102.196 | 783.6056 | 0 | 7.7546 | 791.3603 | 13 | 111.162 | 0.84413 | 1.2796 | 4.0228
3 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 113.3091 | 10.1559 | 38.8867 | 304.016 | 1150.6947 | 27.36 | 52 | 101.0593 | 775.7011 | 0 | 6.0451 | 781.7462 | 13 | 107.9141 | 0.76846 | 0.35268 | 2.2059
4 | 7 | 2 | 4 | 0.82 | 0.6 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 84.3972 | 15.4849 | 149.7534 | 13.5412 | 38.955 | 304.5502 | 1216.3792 | 38.6324 | 0 | 160.4878 | 1555.7281 | 0 | 7.1756 | 1562.9037 | 7 | 109.1215 | 1.7308 | 2.1029 | 0.28862

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas | Corrente (A)
0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 6.3 | 308.7 | 957.15 | 3016.8714 | 309.8981 | 23.487 | 6.3244 | 0.12668 | 1 | 0 | 309.8981 | 28.94 | -83.3834 | 21.2496 | 259.5462 | 6.2073 | 1.4342 | 0.45531 | 0 | (3.3345831305138613-28.747206750705253j)
0 | 0 | 1 | 48.166 | 1 | 6.3 | 303.4458 | 962.606 | 3034.0118 | 306.3598 | 23.487 | 6.3605 | 0.1274 | 1 | 0 | 306.3598 | 29.111 | -82.5551 | 21.9661 | 259.6245 | 6.1364 | 1.4499 | 0.46029 | 1.1886 | (3.7719905840065655-28.86557901529037j)
0 | 0 | 2 | 47.5 | 1 | 6.3 | 299.25 | 968.0619 | 3051.1522 | 303.8361 | 23.487 | 6.3966 | 0.12813 | 1 | 0 | 303.8361 | 28.7633 | -83.9731 | 20.5094 | 251.3718 | 6.0862 | 1.4625 | 0.46427 | 0.96053 | (3.0200348836850024-28.604306778187343j)
0 | 0 | 3 | 47 | 1 | 6.3 | 296.1 | 973.5179 | 3068.2926 | 302.3327 | 23.487 | 6.4326 | 0.12885 | 1 | 0 | 302.3327 | 28.0487 | -88.3961 | 17.5156 | 237.8546 | 6.056 | 1.4716 | 0.46718 | 0.72807 | (0.7850986925336945-28.037742864580686j)
1 | 0 | 4 | 43.66 | 1 | 7.016 | 306.3186 | 1021.1159 | 3218.9509 | 233.5033 | 30.7655 | 5.3482 | 0.16761 | 1 | 0 | 233.5033 | 28.1729 | -93.5949 | -6.4781 | 185.3347 | 7.3178 | 1.5784 | 0.44995 | 0 | (-1.7664780518362395-28.11748205443622j)
1 | 0 | 5 | 43.16 | 1 | 7.016 | 302.8106 | 1027.1919 | 3238.0393 | 232.2025 | 30.7655 | 5.38 | 0.16861 | 1 | 0 | 232.2025 | 27.5542 | -92.8762 | -8.532 | 176.2959 | 7.2772 | 1.5894 | 0.45309 | 0.78562 | (-1.3825958315818783-27.51948310526998j)
1 | 0 | 6 | 42.83 | 1 | 7.016 | 300.4953 | 1033.2679 | 3257.1277 | 231.79 | 30.7655 | 5.4119 | 0.16961 | 1 | 0 | 231.79 | 27.3832 | -98.5855 | -9.0998 | 173.8047 | 7.2644 | 1.5961 | 0.45498 | 0.52268 | (-4.087905753334049-27.076300593147504j)
2 | 0 | 7 | 40.83 | 1 | 7.818 | 319.2089 | 1081.6249 | 3410.3055 | 183.4602 | 36.8977 | 4.4933 | 0.22046 | 1 | 0 | 183.4602 | 34.3489 | -87.025 | -6.6525 | 216.4552 | 9.0014 | 1.6806 | 0.42994 | 0 | (1.7827341233748761-34.302622675584004j)
2 | 0 | 8 | 40.5 | 1 | 7.818 | 316.629 | 1088.3955 | 3431.5759 | 183.1167 | 36.8977 | 4.5214 | 0.22184 | 1 | 0 | 183.1167 | 34.1712 | -87.5722 | -7.1355 | 213.8196 | 8.9845 | 1.688 | 0.43183 | 0.55255 | (1.4474830059265784-34.1404944097446j)
2 | 0 | 9 | 40.33 | 1 | 7.818 | 315.2999 | 1095.1661 | 3452.8463 | 183.4825 | 36.8977 | 4.5495 | 0.22322 | 1 | 0 | 183.4825 | 33.8042 | -93.3802 | -8.1328 | 209.6698 | 9.0025 | 1.6906 | 0.4325 | 0.2862 | (-1.9931321206881467-33.74538331731115j)
3 | 0 | 10 | 39 | 1 | 7.818 | 304.902 | 1143.9241 | 3606.0241 | 185.3311 | 37.7697 | 4.7521 | 0.23315 | 1 | 0 | 185.3311 | 33.37 | -94.0714 | -11.8871 | 206.3766 | 9.0929 | 1.7151 | 0.43877 | 0 | (-2.3692554852528644-33.285773178643126j)
3 | 0 | 11 | 38.83 | 1 | 7.818 | 303.5729 | 1150.6947 | 3627.2945 | 185.6152 | 37.7697 | 4.7802 | 0.23453 | 1 | 0 | 185.6152 | 33.6068 | -91.0249 | -11.2618 | 209.637 | 9.1068 | 1.7184 | 0.4396 | 0.29086 | (-0.601119674366192-33.60143188033613j)
3 | 0 | 12 | 38.83 | 1 | 7.818 | 303.5729 | 1157.4653 | 3648.5649 | 186.7074 | 37.7697 | 4.8083 | 0.23591 | 1 | 0 | 186.7074 | 34.1291 | -95.1243 | -9.8828 | 217.4756 | 9.1604 | 1.716 | 0.43899 | 0 | (-3.0482757884272393-33.99266826044024j)
4 | 0 | 13 | 38.66 | 1 | 7.818 | 302.2439 | 1206.2233 | 3801.7427 | 193.7206 | 37.4383 | 5.0109 | 0.24585 | 1 | 0 | 193.7206 | 40.7553 | -81.5278 | 8.5734 | 321.7692 | 9.5046 | 1.7052 | 0.43623 | 0 | (6.0044352202197615-40.310581979966486j)
4 | 0 | 14 | 38.83 | 1 | 7.818 | 303.5729 | 1212.9939 | 3823.0132 | 195.6648 | 37.4383 | 5.039 | 0.24723 | 1 | 0 | 195.6648 | 40.2874 | -88.2606 | 7.3267 | 317.5777 | 9.5999 | 1.6973 | 0.4342 | 0.28854 | (1.2228807630186047-40.268786127759924j)
4 | 0 | 15 | 39 | 1 | 7.818 | 304.902 | 1219.7645 | 3844.2836 | 197.6181 | 37.4383 | 5.0671 | 0.24861 | 1 | 0 | 197.6181 | 40.1143 | -87.0141 | 6.8657 | 317.9984 | 9.6958 | 1.6894 | 0.43219 | 0.2872 | (2.0895597599952804-40.059835591348126j)
4 | 0 | 16 | 39.33 | 1 | 7.818 | 307.4819 | 1226.535 | 3865.554 | 200.3966 | 37.4383 | 5.0953 | 0.24999 | 1 | 0 | 200.3966 | 39.5314 | -88.6289 | 5.3129 | 313.1659 | 9.8321 | 1.6764 | 0.42885 | 0.5532 | (0.9458787087872675-39.520074165211575j)

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
560 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GERDAU | 3 | 53446 | Filtro de harmônico | RFH-2,29MH-560A | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
2.051 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 1300 | 143.6 | 7.003

## Taps
Tap | Lalvo(mH) | L1 (mH) | Lcalc(mH) | Erro(%) | Ltap(mH) | M(mH) | Z(mm) | # Espiras | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Rdc @ 20°C (mΩ) | Rdc Espira
4 | 2.3816 | 2.051 | 2.3598 | 0.91487 | 0.1269 | 0.08045 | 365.6309 | 7.003 | 20.5 | 143.5619 | 1323 | 3.2446 | 0.46331

## Observações
Observações
Rodar fio no sentido contrário. Realizar elevação de temperatura.