## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.5 | 1 | 19.13 | 40 | 75 | 2.29 | 2 | 560 | 560 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 870 | 1151.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 2 | 4 | 314.3 | 1.782 | 2.051 | 10.432 | 4.762 | 4.793 | 50.6 | 110.8 | 139.4 | Heat constant | FALSE | TRUE | 437.5 | 589.9

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 53.0605 | 32.9839 | 116.9897 | 10.9119 | 51.25 | 322.875 | 885.3339 | 40 | 111.0092 | 1134.3139 | 0 | 5.5117 | 1139.8256 | 7 | 107.4421 | 0.75728 | 3.3427 | 0
1 | 8 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 50.2044 | 30.054 | 76.0439 | 9.1141 | 45.6667 | 320.3973 | 947.1919 | 42 | 89.2094 | 736.6613 | 0 | 5.2844 | 741.9457 | 13 | 116.4818 | 0.83964 | 2.3139 | 1.7361
2 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 102.6608 | 10.1559 | 42.7778 | 334.4367 | 1008.3955 | 45 | 100.7588 | 746.4788 | 0 | 7.8088 | 754.2877 | 13 | 111.4636 | 0.88355 | 1.4102 | 4.3404
3 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 101.6769 | 10.1559 | 40.8333 | 319.235 | 1070.6947 | 48 | 98.9955 | 730.2836 | 0 | 5.9929 | 736.2766 | 13 | 107.2584 | 0.7913 | 0.434 | 2.435
4 | 7 | 2 | 4 | 0.82 | 0.6 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 84.3972 | 15.4849 | 162.6287 | 13.5412 | 40.75 | 318.5835 | 1136.3792 | 0 | 160.6344 | 1528.1977 | 0 | 7.0757 | 1535.2733 | 7 | 111.2487 | 1.8137 | 2.0561 | 0.27776

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 52.5 | 1 | 6.3 | 330.75 | 877.15 | 2765.544 | 304.2819 | 27.9872 | 5.7958 | 0.11609 | 1 | 0 | 304.2819 | 28.2393 | -86.8989 | (1.5276641045418726-28.197932139721587j) | 0.90082 | 242.6518 | 1.4015 | 0.44492 | 0
0 | 0 | 1 | 51.5 | 1 | 6.3 | 324.45 | 882.606 | 2782.6844 | 300.3427 | 27.9872 | 5.8319 | 0.11682 | 1 | 0 | 300.3427 | 29.1197 | -82.6271 | (3.73685307735718-28.878944705776767j) | 4.0466 | 254.6778 | 1.4176 | 0.45002 | 1.3906
0 | 0 | 2 | 50.8333 | 1 | 6.3 | 320.25 | 888.0619 | 2799.8248 | 298.2873 | 27.9872 | 5.868 | 0.11754 | 1 | 0 | 298.2873 | 28.2654 | -88.0688 | (0.9525178273196486-28.249312720555462j) | 0.99402 | 238.311 | 1.4279 | 0.45329 | 0.93958
0 | 0 | 3 | 50.1667 | 1 | 6.3 | 316.05 | 893.5179 | 2816.9652 | 296.1839 | 27.9872 | 5.904 | 0.11826 | 1 | 0 | 296.1839 | 28.0505 | -88.1587 | (0.9012966423888402-28.03599408777923j) | 0.22621 | 233.0462 | 1.4385 | 0.45667 | 0.94642
1 | 0 | 4 | 46.1667 | 1 | 7.016 | 323.9053 | 941.1159 | 2967.6234 | 227.565 | 27.5069 | 4.9292 | 0.15448 | 1 | 0 | 227.565 | 31.4879 | -89.0908 | (0.49966901385085905-31.48395023579544j) | 14.4728 | 225.6282 | 1.5506 | 0.44203 | 0
1 | 0 | 5 | 45.6667 | 1 | 7.016 | 320.3973 | 947.1919 | 2986.7119 | 226.5537 | 27.5069 | 4.961 | 0.15548 | 1 | 0 | 226.5537 | 30.7077 | -92.0368 | (-1.091405970724125-30.68834200825303j) | 11.6366 | 213.6323 | 1.5598 | 0.44463 | 0.77144
1 | 0 | 6 | 45.1667 | 1 | 7.016 | 316.8893 | 953.268 | 3005.8003 | 225.5106 | 27.5069 | 4.9928 | 0.15648 | 1 | 0 | 225.5106 | 30.8534 | -88.7137 | (0.6925956213562543-30.845601253298838j) | 12.166 | 214.6705 | 1.5692 | 0.44733 | 0.77602
2 | 0 | 7 | 43.1667 | 1 | 7.818 | 337.477 | 1001.625 | 3158.9781 | 179.6139 | 34.6983 | 4.1609 | 0.20415 | 1 | 0 | 179.6139 | 33.5204 | -95.1509 | (-3.0094108923782255-33.38500415159719j) | -3.3949 | 201.8169 | 1.6482 | 0.42165 | 0
2 | 0 | 8 | 42.6667 | 1 | 7.818 | 333.568 | 1008.3955 | 3180.2485 | 178.7335 | 34.6983 | 4.1891 | 0.20553 | 1 | 0 | 178.7335 | 35.2149 | -86.0339 | (2.4357142385156045-35.13060355373457j) | 1.4888 | 221.6459 | 1.6589 | 0.42437 | 0.81982
2 | 0 | 9 | 42.5 | 1 | 7.818 | 332.265 | 1015.1661 | 3201.5189 | 179.2306 | 34.6983 | 4.2172 | 0.20691 | 1 | 0 | 179.2306 | 33.3977 | -93.3385 | (-1.9448913267409154-33.340997661018j) | -3.7485 | 199.9147 | 1.6604 | 0.42476 | 0.27565
3 | 0 | 10 | 41 | 1 | 7.818 | 320.538 | 1063.9241 | 3354.6967 | 181.2094 | 32.3436 | 4.4197 | 0.21685 | 1 | 0 | 181.2094 | 32.5696 | -95.1146 | (-2.9035263710044745-32.439952473204535j) | 0.69892 | 192.2235 | 1.6827 | 0.43048 | 0
3 | 0 | 11 | 40.8333 | 1 | 7.818 | 319.235 | 1070.6947 | 3375.9671 | 181.6213 | 32.3436 | 4.4479 | 0.21823 | 1 | 0 | 181.6213 | 32.9915 | -94.6278 | (-2.6618187590585354-32.88389029264836j) | 2.0031 | 197.6831 | 1.685 | 0.43105 | 0.27969
3 | 0 | 12 | 40.6667 | 1 | 7.818 | 317.932 | 1077.4653 | 3397.2375 | 182.0238 | 32.3436 | 4.476 | 0.21961 | 1 | 0 | 182.0238 | 35.0181 | -87.6594 | (1.4301419616222617-34.98886131378261j) | 8.269 | 223.2095 | 1.6873 | 0.43165 | 0.28007
4 | 0 | 13 | 40.5 | 1 | 7.818 | 316.629 | 1126.2233 | 3550.4153 | 189.481 | 41.1012 | 4.6785 | 0.22955 | 1 | 0 | 189.481 | 39.8453 | -84.8456 | (3.579678810262429-39.68415366859025j) | -3.0558 | 300.8288 | 1.6734 | 0.4281 | 0
4 | 0 | 14 | 40.6667 | 1 | 7.818 | 317.932 | 1132.9939 | 3571.6857 | 191.4046 | 41.1012 | 4.7067 | 0.23093 | 1 | 0 | 191.4046 | 38.2464 | -91.1555 | (-0.7712955709357132-38.23858950716344j) | -6.9459 | 279.9837 | 1.6658 | 0.42614 | 0.27763
4 | 0 | 15 | 40.8333 | 1 | 7.818 | 319.235 | 1139.7645 | 3592.9562 | 193.3375 | 41.1012 | 4.7348 | 0.23231 | 1 | 0 | 193.3375 | 38.5301 | -90.4075 | (-0.2740054101640901-38.52914119246654j) | -6.2556 | 287.0231 | 1.6582 | 0.4242 | 0.27637
4 | 0 | 16 | 41 | 1 | 7.818 | 320.538 | 1146.535 | 3614.2266 | 195.2799 | 41.1012 | 4.7629 | 0.23369 | 1 | 0 | 195.2799 | 40.8137 | -82.8334 | (5.09171249993382-40.49482212608077j) | -0.69963 | 325.2886 | 1.6507 | 0.42228 | 0.27512

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
560 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GERDAU | 3 | 53446 | Filtro de harmônico | RFH-2,29MH-560A | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
2.051 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 1151.6 | 165.7 | 8.0832

## Taps
Tap | Lalvo(mH) | L1 (mH) | Lcalc(mH) | Erro(%) | Ltap(mH) | M(mH) | Z(mm) | # Espiras | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Rdc @ 20°C (mΩ) | Rdc Espira
-4 | 2.1984 | 2.051 | 2.2199 | 0.97964 | 0.06225 | 0.05334 | 355.0443 | 4.8872 | 20.5 | 100.1887 | 1223 | 2.0932 | 0.42829
0 | 2.29 | 2.051 | 2.2687 | 0.93052 | 0.08967 | 0.06401 | 367.0574 | 6.0593 | 20.5 | 124.2147 | 1223 | 2.5951 | 0.42829
4 | 2.3816 | 2.051 | 2.358 | 0.99268 | 0.14528 | 0.08084 | 387.8032 | 8.0832 | 20.5 | 165.7065 | 1223 | 3.462 | 0.42829

## Observações
Observações
Rodar fio no sentido contrário. Realizar elevação de temperatura.