## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.5 | 1 | 19.13 | 40 | 75 | 2.29 | 2.1 | 560 | 560 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 870 | 1151.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 2 | 4 | 314.3 | 1.782 | 2.203 | 3.791 | 4.976 | 5.011 | 52 | 112.3 | 139.2 | Heat constant | FALSE | TRUE | 453.1 | 605.5

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 53.0605 | 32.9839 | 114.1375 | 10.9119 | 53.5 | 337.05 | 885.3339 | 40 | 112.9261 | 1222.0047 | 0 | 5.9745 | 1227.9792 | 7 | 111.2328 | 0.81576 | 3.613 | 0
1 | 8 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 50.2044 | 30.054 | 77.8066 | 9.1141 | 47.7778 | 335.2089 | 947.1919 | 42 | 87.8568 | 750.4572 | 0 | 5.6691 | 756.1263 | 13 | 116.3266 | 0.87385 | 2.4265 | 2.0129
2 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 104.4097 | 10.1559 | 44.7778 | 350.0727 | 1008.3955 | 45 | 98.8315 | 751.8487 | 0 | 8.3867 | 760.2355 | 13 | 110.5124 | 0.91577 | 1.4969 | 4.292
3 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 103.4589 | 10.1559 | 42.6667 | 333.568 | 1070.6947 | 48 | 99.8638 | 775.2984 | 0 | 6.4566 | 781.755 | 13 | 109.9774 | 0.84411 | 0.49422 | 2.6145
4 | 7 | 2 | 4 | 0.82 | 0.6 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 84.3972 | 15.4849 | 160.1872 | 13.5412 | 42.5417 | 332.5908 | 1136.3792 | 0 | 161.1874 | 1604.6055 | 0 | 7.6092 | 1612.2147 | 7 | 113.349 | 1.922 | 2.1274 | 0.2688

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 54.8333 | 1 | 6.3 | 345.45 | 877.15 | 2765.544 | 317.8056 | 28.1601 | 5.7958 | 0.11609 | 1 | 0 | 317.8056 | 27.9212 | -87.2555 | (1.336926709712059-27.889136738253217j) | -0.8485 | 247.7585 | 1.3603 | 0.43185 | 0
0 | 0 | 1 | 53.8333 | 1 | 6.3 | 339.15 | 882.606 | 2782.6844 | 313.9504 | 28.1601 | 5.8319 | 0.11682 | 1 | 0 | 313.9504 | 28.4177 | -85.2275 | (2.364335210107292-28.31921351045364j) | 0.91491 | 253.5363 | 1.3748 | 0.43646 | 1.3498
0 | 0 | 2 | 53 | 1 | 6.3 | 333.9 | 888.0619 | 2799.8248 | 311.0012 | 28.1601 | 5.868 | 0.11754 | 1 | 0 | 311.0012 | 28.5328 | -84.6797 | (2.6456323959616537-28.409893295381213j) | 1.3236 | 253.1927 | 1.387 | 0.44032 | 1.138
0 | 0 | 3 | 52.3333 | 1 | 6.3 | 329.7 | 893.5179 | 2816.9652 | 308.9759 | 28.1601 | 5.904 | 0.11826 | 1 | 0 | 308.9759 | 28.1552 | -86.1544 | (1.8883077402448105-28.091836528414692j) | -0.01729 | 244.9305 | 1.3966 | 0.44337 | 0.91936
1 | 0 | 4 | 48.3333 | 1 | 7.016 | 339.1067 | 941.1159 | 2967.6234 | 238.245 | 27.4256 | 4.9292 | 0.15448 | 1 | 0 | 238.245 | 30.0168 | -92.0306 | (-1.0635974267335762-29.99794868801002j) | 9.448 | 214.6607 | 1.5013 | 0.42798 | 0
1 | 0 | 5 | 47.6667 | 1 | 7.016 | 334.4293 | 947.1919 | 2986.7119 | 236.4758 | 27.4256 | 4.961 | 0.15548 | 1 | 0 | 236.4758 | 30.2759 | -86.1137 | (2.0519733620003517-30.206266715431795j) | 10.3927 | 216.7606 | 1.5131 | 0.43134 | 0.99484
1 | 0 | 6 | 47.3333 | 1 | 7.016 | 332.0907 | 953.268 | 3005.8003 | 236.3284 | 27.4256 | 4.9928 | 0.15648 | 1 | 0 | 236.3284 | 28.8745 | -94.8984 | (-2.4655589920433965-28.769005282993362j) | 5.2828 | 197.0352 | 1.5178 | 0.43266 | 0.50239
2 | 0 | 7 | 45.1667 | 1 | 7.818 | 353.113 | 1001.625 | 3158.9781 | 187.9358 | 33.9993 | 4.1609 | 0.20415 | 1 | 0 | 187.9358 | 32.59 | -93.9117 | (-2.2232895590833888-32.51412242991066j) | -4.145 | 199.6087 | 1.5962 | 0.40833 | 0
2 | 0 | 8 | 44.6667 | 1 | 7.818 | 349.204 | 1008.3955 | 3180.2485 | 187.1116 | 33.9993 | 4.1891 | 0.20553 | 1 | 0 | 187.1116 | 33.5935 | -86.1241 | (2.2707583592539766-33.51662825844396j) | -1.1938 | 211.1593 | 1.6056 | 0.41074 | 0.7939
2 | 0 | 9 | 44.5 | 1 | 7.818 | 347.901 | 1015.1661 | 3201.5189 | 187.665 | 33.9993 | 4.2172 | 0.20691 | 1 | 0 | 187.665 | 32.0132 | -95.1871 | (-2.894232490999734-31.88206103824082j) | -5.8418 | 192.3271 | 1.6067 | 0.41103 | 0.26679
3 | 0 | 10 | 42.8333 | 1 | 7.818 | 334.871 | 1063.9241 | 3354.6967 | 189.3123 | 33.4341 | 4.4197 | 0.21685 | 1 | 0 | 189.3123 | 32.341 | -94.0695 | (-2.2951000815097906-32.259485274454384j) | -3.2694 | 198.0096 | 1.6298 | 0.41692 | 0
3 | 0 | 11 | 42.6667 | 1 | 7.818 | 333.568 | 1070.6947 | 3375.9671 | 189.7757 | 33.4341 | 4.4479 | 0.21823 | 1 | 0 | 189.7757 | 32.6799 | -94.5434 | (-2.5887299317262418-32.57725053659823j) | -2.2557 | 202.6764 | 1.6316 | 0.41739 | 0.27087
3 | 0 | 12 | 42.5 | 1 | 7.818 | 332.265 | 1077.4653 | 3397.2375 | 190.2298 | 33.4341 | 4.476 | 0.21961 | 1 | 0 | 190.2298 | 34.2839 | -88.0294 | (1.1789045386487-34.26365106094161j) | 2.5417 | 223.5937 | 1.6335 | 0.41787 | 0.27118
4 | 0 | 13 | 42.3333 | 1 | 7.818 | 330.962 | 1126.2233 | 3550.4153 | 198.0584 | 40.6956 | 4.6785 | 0.22955 | 1 | 0 | 198.0584 | 38.7955 | -87.4532 | (1.723922730002787-38.757197122817466j) | -4.669 | 298.0961 | 1.6192 | 0.41421 | 0
4 | 0 | 14 | 42.3333 | 1 | 7.818 | 330.962 | 1132.9939 | 3571.6857 | 199.2491 | 40.6956 | 4.7067 | 0.23093 | 1 | 0 | 199.2491 | 39.9573 | -83.9316 | (4.224080166486484-39.73336745997895j) | -1.8143 | 318.1177 | 1.6166 | 0.41357 | 0
4 | 0 | 15 | 42.6667 | 1 | 7.818 | 333.568 | 1139.7645 | 3592.9562 | 202.018 | 40.6956 | 4.7348 | 0.23231 | 1 | 0 | 202.018 | 37.9504 | -92.8834 | (-1.9090206342468097-37.90231815735589j) | -6.7458 | 290.9524 | 1.6048 | 0.41054 | 0.53493
4 | 0 | 16 | 42.8333 | 1 | 7.818 | 334.871 | 1146.535 | 3614.2266 | 204.0119 | 40.6956 | 4.7629 | 0.23369 | 1 | 0 | 204.0119 | 39.5425 | -84.2519 | (3.960404772116954-39.34366911645726j) | -2.8335 | 318.9948 | 1.5977 | 0.40873 | 0.26629

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
560 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GERDAU | 3 | 53446 | Filtro de harmônico | RFH-2,29MH-560A | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
2.051 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 1151.6 | 115 | 5.6114

## Taps
Tap | Lalvo(mH) | L1 (mH) | Lcalc(mH) | Erro(%) | Ltap(mH) | M(mH) | Z(mm) | # Espiras | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Rdc @ 20°C (mΩ) | Rdc Espira
-4 | 2.1984 | 2.051 | 2.2199 | 0.97964 | 0.06225 | 0.05334 | 355.0443 | 4.8872 | 20.5 | 100.1887 | 1223 | 2.0932 | 0.42829
0 | 2.29 | 2.051 | 2.2687 | 0.93052 | 0.08967 | 0.06401 | 367.0574 | 6.0593 | 20.5 | 124.2147 | 1223 | 2.5951 | 0.42829
4 | 2.3816 | 2.051 | 2.358 | 0.99268 | 0.14528 | 0.08084 | 387.8032 | 8.0832 | 20.5 | 165.7065 | 1223 | 3.462 | 0.42829

## Observações
Observações
Rodar fio no sentido contrário. Realizar elevação de temperatura.