## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.5 | 1 | 19.13 | 40 | 75 | 2.29 | 2.1 | 560 | 560 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 870 | 1151.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 2 | 4 | 314.3 | 1.782 | 2.153 | 5.996 | 4.906 | 4.939 | 51.5 | 111.7 | 136.2 | Heat constant | FALSE | TRUE | 447.9 | 600.3

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 53.0605 | 32.9839 | 111.2343 | 10.9119 | 52.75 | 332.325 | 885.3339 | 40 | 113.901 | 1230.7936 | 0 | 5.8311 | 1236.6247 | 7 | 111.2162 | 0.80821 | 3.5595 | 0
1 | 8 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 50.2044 | 30.054 | 83.9422 | 9.1141 | 47.1667 | 330.9213 | 947.1919 | 42 | 84.6706 | 685.8643 | 0 | 5.4902 | 691.3546 | 13 | 109.243 | 0.82542 | 2.2959 | 1.9295
2 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 103.7521 | 10.1559 | 44.1111 | 344.8607 | 1008.3955 | 45 | 99.8116 | 755.3823 | 0 | 8.2062 | 763.5885 | 13 | 110.355 | 0.9087 | 1.4993 | 4.227
3 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 94.5088 | 10.1559 | 42 | 328.356 | 1070.6947 | 48 | 103.1282 | 814.1532 | 0 | 6.347 | 820.5003 | 13 | 112.9831 | 0.85823 | 0.48922 | 2.643
4 | 7 | 2 | 4 | 0.82 | 0.6 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 84.3972 | 15.4849 | 166.5626 | 13.5412 | 41.9583 | 328.0303 | 1136.3792 | 0 | 159.1879 | 1539.4033 | 0 | 7.4485 | 1546.8518 | 7 | 109.8546 | 1.8635 | 2.1103 | 0.27197

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 6.3 | 340.2 | 877.15 | 2765.544 | 312.9757 | 28.0306 | 5.7958 | 0.11609 | 1 | 0 | 312.9757 | 29.1891 | -84.4641 | (2.8158571133671755-29.05299289689557j) | 4.1331 | 266.657 | 1.3746 | 0.43639 | 0
0 | 0 | 1 | 53 | 1 | 6.3 | 333.9 | 882.606 | 2782.6844 | 309.0905 | 28.0306 | 5.8319 | 0.11682 | 1 | 0 | 309.0905 | 29.7663 | -81.536 | (4.381250717656652-29.442140355903003j) | 6.1924 | 273.865 | 1.3897 | 0.44117 | 1.3639
0 | 0 | 2 | 52.3333 | 1 | 6.3 | 329.7 | 888.0619 | 2799.8248 | 307.0893 | 28.0306 | 5.868 | 0.11754 | 1 | 0 | 307.0893 | 28.7296 | -87.6677 | (1.1691341861353326-28.70583258387449j) | 2.4939 | 253.4689 | 1.3992 | 0.4442 | 0.92108
0 | 0 | 3 | 51.6667 | 1 | 6.3 | 325.5 | 893.5179 | 2816.9652 | 305.0399 | 28.0306 | 5.904 | 0.11826 | 1 | 0 | 305.0399 | 28.2658 | -88.4416 | (0.7686963845593242-28.25533791532893j) | 0.83911 | 243.7132 | 1.4091 | 0.44734 | 0.92745
1 | 0 | 4 | 47.6667 | 1 | 7.016 | 334.4293 | 941.1159 | 2967.6234 | 234.9588 | 27.4215 | 4.9292 | 0.15448 | 1 | 0 | 234.9588 | 29.8253 | -90.1157 | (-0.06022956381418787-29.825200205470665j) | 8.7658 | 209.0067 | 1.516 | 0.43216 | 0
1 | 0 | 5 | 47.1667 | 1 | 7.016 | 330.9213 | 947.1919 | 2986.7119 | 233.9953 | 27.4215 | 4.961 | 0.15548 | 1 | 0 | 233.9953 | 28.9259 | -94.3267 | (-2.182293408240975-28.843495401106477j) | 5.4862 | 195.7861 | 1.5244 | 0.43456 | 0.75422
1 | 0 | 6 | 46.6667 | 1 | 7.016 | 327.4133 | 953.268 | 3005.8003 | 232.9999 | 27.4215 | 4.9928 | 0.15648 | 1 | 0 | 232.9999 | 28.742 | -92.1304 | (-1.0684272008986326-28.722138583774946j) | 4.8154 | 192.4818 | 1.5331 | 0.43703 | 0.75842
2 | 0 | 7 | 44.5 | 1 | 7.818 | 347.901 | 1001.625 | 3158.9781 | 185.1618 | 34.436 | 4.1609 | 0.20415 | 1 | 0 | 185.1618 | 33.3905 | -93.6032 | (-2.098444489754142-33.32447753098419j) | -3.036 | 206.4414 | 1.613 | 0.41264 | 0
2 | 0 | 8 | 44 | 1 | 7.818 | 343.992 | 1008.3955 | 3180.2485 | 184.3189 | 34.436 | 4.1891 | 0.20553 | 1 | 0 | 184.3189 | 34.618 | -85.8133 | (2.527312358240339-34.52560178022302j) | 0.52856 | 220.8886 | 1.6228 | 0.41514 | 0.80228
2 | 0 | 9 | 43.8333 | 1 | 7.818 | 342.689 | 1015.1661 | 3201.5189 | 184.8536 | 34.436 | 4.2172 | 0.20691 | 1 | 0 | 184.8536 | 33.0301 | -94.8152 | (-2.7726200723893246-32.91347320350057j) | -4.0827 | 201.6723 | 1.6241 | 0.41547 | 0.26965
3 | 0 | 10 | 42.1667 | 1 | 7.818 | 329.659 | 1063.9241 | 3354.6967 | 186.3658 | 32.541 | 4.4197 | 0.21685 | 1 | 0 | 186.3658 | 33.953 | -93.471 | (-2.0556312546238757-33.89074441397379j) | 4.3392 | 214.844 | 1.6485 | 0.42171 | 0
3 | 0 | 11 | 42 | 1 | 7.818 | 328.356 | 1070.6947 | 3375.9671 | 186.8105 | 32.541 | 4.4479 | 0.21823 | 1 | 0 | 186.8105 | 34.3499 | -93.7613 | (-2.2533591275748073-34.27594331976871j) | 5.5589 | 220.421 | 1.6504 | 0.42222 | 0.27399
3 | 0 | 12 | 41.8333 | 1 | 7.818 | 327.053 | 1077.4653 | 3397.2375 | 187.2458 | 32.541 | 4.476 | 0.21961 | 1 | 0 | 187.2458 | 36.1039 | -87.0986 | (1.8275093085479899-36.05756569039645j) | 10.9488 | 244.0726 | 1.6525 | 0.42274 | 0.27432
4 | 0 | 13 | 41.6667 | 1 | 7.818 | 325.75 | 1126.2233 | 3550.4153 | 194.9393 | 41.1705 | 4.6785 | 0.22955 | 1 | 0 | 194.9393 | 40.6912 | -83.3846 | (4.687769596146477-40.42023081248269j) | -1.1644 | 322.7748 | 1.6383 | 0.41912 | 0
4 | 0 | 14 | 41.8333 | 1 | 7.818 | 327.053 | 1132.9939 | 3571.6857 | 196.8957 | 41.1705 | 4.7067 | 0.23093 | 1 | 0 | 196.8957 | 39.1619 | -89.3352 | (0.4544094975789932-39.159234592920285j) | -4.8789 | 301.9695 | 1.631 | 0.41724 | 0.27183
4 | 0 | 15 | 42 | 1 | 7.818 | 328.356 | 1139.7645 | 3592.9562 | 198.8615 | 41.1705 | 4.7348 | 0.23231 | 1 | 0 | 198.8615 | 39.1709 | -87.8542 | (1.4666710416586017-39.14343081491569j) | -4.857 | 305.125 | 1.6237 | 0.41537 | 0.27061
4 | 0 | 16 | 42.3333 | 1 | 7.818 | 330.962 | 1146.535 | 3614.2266 | 201.6304 | 41.1705 | 4.7629 | 0.23369 | 1 | 0 | 201.6304 | 38.4674 | -88.8379 | (0.7801812017556884-38.45947829593547j) | -6.5657 | 298.3606 | 1.6117 | 0.41231 | 0.53724

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
560 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GERDAU | 3 | 53446 | Filtro de harmônico | RFH-2,29MH-560A | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
2.051 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 1151.6 | 107.4 | 5.8064

## Taps
Tap | Lalvo(mH) | L1 (mH) | Lcalc(mH) | Erro(%) | Ltap(mH) | M(mH) | Z(mm) | # Espiras | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Rdc @ 20°C (mΩ) | Rdc Espira
-4 | 2.1984 | 2.051 | 2.2414 | 1.9544 | 0 | 0.03262 | 336.0098 | 2.7421 | 18.5 | 51.7197 | 1174.6 | 1.15 | 0.41134
0 | 2.29 | 2.051 | 2.3121 | 0.96547 | 0.05582 | 0.05164 | 353.1259 | 4.646 | 18.5 | 85.9519 | 1174.6 | 1.9111 | 0.41134
4 | 2.3816 | 2.051 | 2.3599 | 0.90983 | 0.08167 | 0.06263 | 363.8595 | 5.8064 | 18.5 | 107.419 | 1174.6 | 2.3884 | 0.41134

## Observações
Observações
Rodar fio no sentido contrário. Realizar elevação de temperatura.