## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.5 | 1 | 19.13 | 40 | 75 | 2.29 | 2.1 | 560 | 560 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 950 | 1231.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 2 | 4 | 314.3 | 1.782 | 2.156 | 5.851 | 4.931 | 4.964 | 51.3 | 108.8 | 133.2 | Heat constant | FALSE | TRUE | 423.1 | 575.5

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 53.0605 | 32.9839 | 110.5811 | 10.9119 | 48.4167 | 305.025 | 965.3339 | 24.7416 | 43 | 116.3106 | 1281.6176 | 0 | 5.5304 | 1287.1479 | 7 | 110.7914 | 0.75015 | 3.1499 | 0
1 | 8 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 50.2044 | 30.054 | 85.4074 | 9.1141 | 43.7222 | 306.7551 | 1027.1919 | 22.1153 | 46 | 82.8608 | 660.604 | 0 | 5.2278 | 665.8317 | 13 | 103.7173 | 0.73913 | 1.9301 | 2.3698
2 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 97.0905 | 10.1559 | 41.0556 | 320.9723 | 1088.3955 | 27.3222 | 49 | 102.0448 | 791.1216 | 0 | 7.9021 | 799.0237 | 13 | 110.5375 | 0.85565 | 1.2882 | 4.0726
3 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 104.4013 | 10.1559 | 39.3889 | 307.9423 | 1150.6947 | 27.714 | 52 | 100.3036 | 773.9816 | 0 | 6.1468 | 780.1283 | 13 | 106.5136 | 0.77344 | 0.35021 | 2.1909
4 | 7 | 2 | 4 | 0.82 | 0.6 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 84.3972 | 15.4849 | 162.5197 | 13.5412 | 39.4583 | 308.4853 | 1216.3792 | 39.1319 | 0 | 159.719 | 1560.3296 | 0 | 7.2927 | 1567.6224 | 7 | 108.0366 | 1.7455 | 2.1192 | 0.28018

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 49.5 | 1 | 6.3 | 311.85 | 957.15 | 3016.8714 | 313.0604 | 28.7507 | 6.3244 | 0.12668 | 1 | 0 | 313.0604 | 29.4703 | -84.7938 | (2.674158298320684-29.348743658290502j) | 2.503 | 271.8929 | 6.2708 | 1.4238 | 0.45199 | 0
0 | 0 | 1 | 48.6667 | 1 | 6.3 | 306.6 | 962.606 | 3034.0118 | 309.5445 | 28.7507 | 6.3605 | 0.1274 | 1 | 0 | 309.5445 | 29.8628 | -83.2306 | (3.52002222290624-29.654637247040494j) | 3.8682 | 276.0481 | 6.2004 | 1.4391 | 0.45685 | 1.179
0 | 0 | 2 | 48 | 1 | 6.3 | 302.4 | 968.0619 | 3051.1522 | 307.0346 | 28.7507 | 6.3966 | 0.12813 | 1 | 0 | 307.0346 | 29.5759 | -83.9937 | (3.094770798308997-29.41354468657513j) | 2.8703 | 268.5737 | 6.1501 | 1.4513 | 0.46074 | 0.9543
0 | 0 | 3 | 47.5 | 1 | 6.3 | 299.25 | 973.5179 | 3068.2926 | 305.5488 | 28.7507 | 6.4326 | 0.12885 | 1 | 0 | 305.5488 | 28.632 | -87.8404 | (1.0789334180553807-28.611711558904503j) | -0.41263 | 250.4871 | 6.1203 | 1.4603 | 0.46357 | 0.72252
1 | 0 | 4 | 44.1667 | 1 | 7.016 | 309.8733 | 1021.1159 | 3218.9509 | 236.2129 | 26.6477 | 5.3482 | 0.16761 | 1 | 0 | 236.2129 | 28.7369 | -93.327 | (-1.6677217883630693-28.688421127071532j) | 7.84 | 195.0662 | 7.4029 | 1.5651 | 0.44615 | 0
1 | 0 | 5 | 43.6667 | 1 | 7.016 | 306.3653 | 1027.1919 | 3238.0393 | 234.9284 | 26.6477 | 5.38 | 0.16861 | 1 | 0 | 234.9284 | 28.3072 | -91.9094 | (-0.9431738468900228-28.29143301920648j) | 6.2275 | 188.2469 | 7.3627 | 1.5758 | 0.4492 | 0.77897
1 | 0 | 6 | 43.3333 | 1 | 7.016 | 304.0267 | 1033.2679 | 3257.1277 | 234.5141 | 26.6477 | 5.4119 | 0.16961 | 1 | 0 | 234.5141 | 27.5624 | -96.7608 | (-3.2447738081103026-27.37070991594418j) | 3.4326 | 178.1567 | 7.3497 | 1.5823 | 0.45106 | 0.52341
2 | 0 | 7 | 41.3333 | 1 | 7.818 | 323.144 | 1081.6249 | 3410.3055 | 185.722 | 33.5346 | 4.4933 | 0.22046 | 1 | 0 | 185.722 | 34.5467 | -88.3825 | (0.9751489569613874-34.53295114169821j) | 3.0181 | 221.6547 | 9.1122 | 1.6655 | 0.42606 | 0
2 | 0 | 8 | 41 | 1 | 7.818 | 320.538 | 1088.3955 | 3431.5759 | 185.3774 | 33.5346 | 4.5214 | 0.22184 | 1 | 0 | 185.3774 | 34.391 | -88.1758 | (1.0947778972187159-34.37359848965454j) | 2.5538 | 219.2538 | 9.0953 | 1.6727 | 0.42792 | 0.55309
2 | 0 | 9 | 40.8333 | 1 | 7.818 | 319.235 | 1095.1661 | 3452.8463 | 185.7723 | 33.5346 | 4.5495 | 0.22322 | 1 | 0 | 185.7723 | 33.2076 | -93.6414 | (-2.109070746916764-33.14055624842109j) | -0.97514 | 204.8595 | 9.1147 | 1.6751 | 0.42853 | 0.27805
3 | 0 | 10 | 39.5 | 1 | 7.818 | 308.811 | 1143.9241 | 3606.0241 | 187.707 | 34.0034 | 4.7521 | 0.23315 | 1 | 0 | 187.707 | 33.0361 | -92.9287 | (-1.6878891256804884-32.99291063642925j) | -2.845 | 204.8599 | 9.2096 | 1.6987 | 0.43455 | 0
3 | 0 | 11 | 39.3333 | 1 | 7.818 | 307.508 | 1150.6947 | 3627.2945 | 188.0213 | 34.0034 | 4.7802 | 0.23453 | 1 | 0 | 188.0213 | 33.6449 | -90.278 | (-0.16324146217980662-33.644464072655815j) | -1.0546 | 212.8357 | 9.225 | 1.7017 | 0.43532 | 0.28242
3 | 0 | 12 | 39.3333 | 1 | 7.818 | 307.508 | 1157.4653 | 3648.5649 | 189.1276 | 34.0034 | 4.8083 | 0.23591 | 1 | 0 | 189.1276 | 33.3474 | -94.233 | (-2.461450657175222-33.25639355341214j) | -1.9295 | 210.3187 | 9.2793 | 1.6993 | 0.43471 | 0
4 | 0 | 13 | 39.1667 | 1 | 7.818 | 306.205 | 1206.2233 | 3801.7427 | 196.2594 | 40.61 | 5.0109 | 0.24585 | 1 | 0 | 196.2594 | 40.2085 | -82.9352 | (4.945283475392809-39.90325264464965j) | -0.98869 | 317.2976 | 9.6292 | 1.6883 | 0.43189 | 0
4 | 0 | 14 | 39.3333 | 1 | 7.818 | 307.508 | 1212.9939 | 3823.0132 | 198.2009 | 40.61 | 5.039 | 0.24723 | 1 | 0 | 198.2009 | 38.6335 | -88.8103 | (0.8021482765045533-38.625160034536165j) | -4.8671 | 295.824 | 9.7245 | 1.6806 | 0.42992 | 0.2801
4 | 0 | 15 | 39.5 | 1 | 7.818 | 308.811 | 1219.7645 | 3844.2836 | 200.1517 | 40.61 | 5.0671 | 0.24861 | 1 | 0 | 200.1517 | 38.6998 | -87.3953 | (1.7587368568482677-38.65980914838048j) | -4.7039 | 299.762 | 9.8202 | 1.673 | 0.42798 | 0.27883
4 | 0 | 16 | 39.8333 | 1 | 7.818 | 311.417 | 1226.535 | 3865.554 | 202.9611 | 40.61 | 5.0953 | 0.24999 | 1 | 0 | 202.9611 | 37.8142 | -89.0931 | (0.5984794927280657-37.80947114050712j) | -6.8846 | 290.217 | 9.958 | 1.6601 | 0.42468 | 0.55336

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
560 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GERDAU | 3 | 53446 | Filtro de harmônico | RFH-2,29MH-560A | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
2.051 | 7.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 1300 | 119 | 5.8064

## Taps
Tap | Lalvo(mH) | L1 (mH) | Lcalc(mH) | Erro(%) | Ltap(mH) | M(mH) | Z(mm) | # Espiras | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Rdc @ 20°C (mΩ) | Rdc Espira
4 | 2.3816 | 2.051 | 2.3883 | 0.27933 | 0.09245 | 0.0699 | 357.2656 | 5.8064 | 20.5 | 119.0312 | 1323 | 2.6902 | 0.46331

## Observações
Observações
Rodar fio no sentido contrário. Realizar elevação de temperatura.