## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.5 | 1 | 19.13 | 40 | 75 | 2.29 | 2.1 | 560 | 560 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 950 | 1231.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 2 | 4 | 314.3 | 1.782 | 2.115 | 7.632 | 4.874 | 4.906 | 51 | 108.9 | 133.6 | Heat constant | FALSE | TRUE | 419.2 | 571.6

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 53.0605 | 32.9839 | 95.4723 | 10.9119 | 48.0415 | 302.6615 | 965.3339 | 24.5493 | 43 | 111.5913 | 1203.7554 | 0 | 5.3507 | 1209.1061 | 7 | 107.6266 | 0.70459 | 3 | 0
1 | 8 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 50.2044 | 30.054 | 90.3732 | 9.1141 | 43.2167 | 303.2081 | 1027.1919 | 21.8596 | 46 | 85.0334 | 687.8169 | 0 | 5.1625 | 692.9794 | 13 | 107.5668 | 0.74713 | 1.9823 | 2.2989
2 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 110.3904 | 10.1559 | 40.5533 | 317.046 | 1088.3955 | 26.988 | 49 | 102.7618 | 792.3285 | 0 | 7.7781 | 800.1066 | 13 | 111.9856 | 0.84977 | 1.2915 | 4.0228
3 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 113.6156 | 10.1559 | 38.8867 | 304.016 | 1150.6947 | 27.3606 | 52 | 101.0653 | 775.7885 | 0 | 6.0499 | 781.8384 | 13 | 107.9567 | 0.7688 | 0.35326 | 2.2059
4 | 7 | 2 | 4 | 0.82 | 0.6 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 84.3972 | 15.4849 | 150.1484 | 13.5412 | 38.955 | 304.5502 | 1216.3792 | 38.6328 | 0 | 160.5086 | 1556.1138 | 0 | 7.1795 | 1563.2933 | 7 | 109.1743 | 1.7314 | 2.1026 | 0.28862

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas | Corrente (A)
0 | 0 | 0 | 49.5 | 1 | 6.3 | 311.85 | 957.15 | 3016.8714 | 313.0604 | 23.8681 | 6.3244 | 0.12668 | 1 | 0 | 313.0604 | 27.5107 | -101.9385 | -4.3129 | 236.936 | 6.2708 | 1.4238 | 0.45199 | 0 | (-5.690883318080383-26.91564300534697j)
0 | 0 | 1 | 48.166 | 1 | 6.3 | 303.4458 | 962.606 | 3034.0118 | 306.36 | 23.8681 | 6.3605 | 0.1274 | 1 | 0 | 306.36 | 28.7353 | -76.5973 | -0.05368 | 252.9659 | 6.1366 | 1.4499 | 0.46029 | 1.8821 | (6.660632403696038-27.95264674765035j)
0 | 0 | 2 | 47.5 | 1 | 6.3 | 299.25 | 968.0619 | 3051.1522 | 303.8363 | 23.8681 | 6.3966 | 0.12813 | 1 | 0 | 303.8363 | 28.84 | -78.549 | 0.31055 | 252.714 | 6.086 | 1.4625 | 0.46427 | 0.96053 | (5.725582071406837-28.265905070327587j)
0 | 0 | 3 | 47 | 1 | 6.3 | 296.1 | 973.5179 | 3068.2926 | 302.3324 | 23.8681 | 6.4326 | 0.12885 | 1 | 0 | 302.3324 | 28.2014 | -83.3419 | -1.9104 | 240.451 | 6.0559 | 1.4716 | 0.46718 | 0.72807 | (3.269785584764484-28.011216366538882j)
1 | 0 | 4 | 43.66 | 1 | 7.016 | 306.3186 | 1021.1159 | 3218.9509 | 233.5031 | 30.1244 | 5.3482 | 0.16761 | 1 | 0 | 233.5031 | 28.8319 | -92.2138 | 8.1968 | 194.1064 | 7.318 | 1.5784 | 0.44995 | 0 | (-1.11375498957492-28.81039970435854j)
1 | 0 | 5 | 43.16 | 1 | 7.016 | 302.8106 | 1027.1919 | 3238.0393 | 232.2025 | 30.1244 | 5.38 | 0.16861 | 1 | 0 | 232.2025 | 28.2603 | -91.9179 | 6.0517 | 185.4471 | 7.2773 | 1.5894 | 0.45309 | 0.78562 | (-0.9457758489282586-28.244457744195717j)
1 | 0 | 6 | 42.83 | 1 | 7.016 | 300.4953 | 1033.2679 | 3257.1277 | 231.7901 | 30.1244 | 5.4119 | 0.16961 | 1 | 0 | 231.7901 | 28.0339 | -97.7521 | 5.202 | 182.1636 | 7.2643 | 1.5961 | 0.45498 | 0.52268 | (-3.7814238306551227-27.777685839967194j)
2 | 0 | 7 | 40.83 | 1 | 7.818 | 319.2089 | 1081.6249 | 3410.3055 | 183.4604 | 36.7968 | 4.4933 | 0.22046 | 1 | 0 | 183.4604 | 34.5854 | -87.1947 | 3.1334 | 219.4461 | 9.0013 | 1.6806 | 0.42994 | 0 | (1.692677770519122-34.543953587215235j)
2 | 0 | 8 | 40.5 | 1 | 7.818 | 316.629 | 1088.3955 | 3431.5759 | 183.1167 | 36.7968 | 4.5214 | 0.22184 | 1 | 0 | 183.1167 | 34.3501 | -87.7936 | 2.4317 | 216.0644 | 8.9844 | 1.688 | 0.43183 | 0.55255 | (1.3224294961519707-34.32460524361987j)
2 | 0 | 9 | 40.33 | 1 | 7.818 | 315.2999 | 1095.1661 | 3452.8463 | 183.4824 | 36.7968 | 4.5495 | 0.22322 | 1 | 0 | 183.4824 | 33.956 | -93.5895 | 1.2567 | 211.5577 | 9.0023 | 1.6906 | 0.4325 | 0.2862 | (-2.125903764073838-33.88943600338219j)
3 | 0 | 10 | 39 | 1 | 7.818 | 304.902 | 1143.9241 | 3606.0241 | 185.331 | 37.8719 | 4.7521 | 0.23315 | 1 | 0 | 185.331 | 33.3816 | -94.1624 | -1.8288 | 206.52 | 9.093 | 1.7151 | 0.43877 | 0 | (-2.422937854035487-33.29354113543879j)
3 | 0 | 11 | 38.83 | 1 | 7.818 | 303.5729 | 1150.6947 | 3627.2945 | 185.6153 | 37.8719 | 4.7802 | 0.23453 | 1 | 0 | 185.6153 | 33.605 | -91.1 | -1.1717 | 209.615 | 9.107 | 1.7184 | 0.4396 | 0.29086 | (-0.6451431749238861-33.59883946346395j)
3 | 0 | 12 | 38.83 | 1 | 7.818 | 303.5729 | 1157.4653 | 3648.5649 | 186.7074 | 37.8719 | 4.8083 | 0.23591 | 1 | 0 | 186.7074 | 34.1251 | -95.1849 | 0.35792 | 217.4256 | 9.1606 | 1.716 | 0.43899 | 0 | (-3.0839188164383398-33.98551424446059j)
4 | 0 | 13 | 38.66 | 1 | 7.818 | 302.2439 | 1206.2233 | 3801.7427 | 193.7206 | 37.5371 | 5.0109 | 0.24585 | 1 | 0 | 193.7206 | 40.761 | -81.5216 | 0.37184 | 321.8594 | 9.5047 | 1.7052 | 0.43623 | 0 | (6.009678079771799-40.315576225587776j)
4 | 0 | 14 | 38.83 | 1 | 7.818 | 303.5729 | 1212.9939 | 3823.0132 | 195.6646 | 37.5371 | 5.039 | 0.24723 | 1 | 0 | 195.6646 | 40.2933 | -88.247 | -0.7798 | 317.6721 | 9.6 | 1.6973 | 0.4342 | 0.28854 | (1.2326256661935329-40.27449346234446j)
4 | 0 | 15 | 39 | 1 | 7.818 | 304.902 | 1219.7645 | 3844.2836 | 197.6182 | 37.5371 | 5.0671 | 0.24861 | 1 | 0 | 197.6182 | 40.1202 | -86.9934 | -1.2063 | 318.0917 | 9.6959 | 1.6894 | 0.43219 | 0.2872 | (2.1043667339973346-40.064944524998474j)
4 | 0 | 16 | 39.33 | 1 | 7.818 | 307.4819 | 1226.535 | 3865.554 | 200.3965 | 37.5371 | 5.0953 | 0.24999 | 1 | 0 | 200.3965 | 39.5337 | -88.6001 | -2.6503 | 313.2031 | 9.8322 | 1.6764 | 0.42885 | 0.5532 | (0.965834674217998-39.521945044689694j)

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
560 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GERDAU | 3 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
2.051 | 7.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 1300 | 143.6 | 7.003

## Taps
Tap | Lalvo(mH) | L1 (mH) | Lcalc(mH) | Erro(%) | Ltap(mH) | M(mH) | Z(mm) | # Espiras | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Rdc @ 20°C (mΩ) | Rdc Espira
4 | 2.3816 | 2.051 | 2.3598 | 0.91487 | 0.1269 | 0.08045 | 365.6309 | 7.003 | 20.5 | 143.5619 | 1323 | 3.2446 | 0.46331

## Observações
Observações
Rodar fio no sentido contrário. Realizar elevação de temperatura.