## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.5 | 1 | 19.13 | 40 | 75 | 1.9785 | 2.0082 | 560 | 560 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1100 | 1176.5 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 2.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 3 | 6 | 540.9 | 1.035 | 2.053 | 3.766 | 3.487 | 3.79 | 64 | 119.8 | 151.7 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1090.1 | 1242.5

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 2.5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.4295 | 6.1855 | 540.8938 | 38.27 | 560 | 33.4087 | 49.25 | 949.9586 | 1138.2701 | 559.9646 | 3496.6539 | 0 | 303.0359 | 3799.6899 | 5.5 | 119.8089 | 1.3085 | 2.357 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 51.3333 | 1 | 19.2885 | 990.143 | 1110.4295 | 3508.716 | 55.4182 | 93.3333 | 1.0796 | 0.02829 | 1 | 0 | 55.4182 | 94.7639 | -86.9942 | (4.969195341651035-94.63355447954352j) | 1.5328 | 497.6669 | 1.3599 | 0.21151 | 0
0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 19.2885 | 964.425 | 1121.5657 | 3543.7015 | 54.5201 | 93.3333 | 1.0904 | 0.02857 | 1 | 0 | 54.5201 | 94.5149 | -90.8351 | (-1.3774842008903754-94.50488572372768j) | 1.266 | 487.0322 | 1.3705 | 0.21316 | 2.6698
0 | 0 | 2 | 49 | 1 | 19.2885 | 945.1365 | 1132.7019 | 3578.687 | 53.9603 | 93.3333 | 1.1012 | 0.02886 | 1 | 0 | 53.9603 | 94.9175 | -87.0149 | (4.942923317001913-94.78874666811582j) | 1.6974 | 486.1461 | 1.3775 | 0.21425 | 2.0249
0 | 0 | 3 | 48.5 | 1 | 19.2885 | 935.4923 | 1143.8382 | 3613.6724 | 53.9347 | 93.3333 | 1.1121 | 0.02914 | 1 | 0 | 53.9347 | 92.6469 | -90.9206 | (-1.4884724085536263-92.63494737597352j) | -0.73546 | 462.946 | 1.3779 | 0.21432 | 1.0229
0 | 0 | 4 | 48.3333 | 1 | 19.2885 | 932.2775 | 1154.9744 | 3648.6579 | 54.2727 | 93.3333 | 1.1229 | 0.02942 | 1 | 0 | 54.2727 | 91.2638 | -94.3582 | (-6.935316534275394-90.99990575328093j) | -2.2174 | 452.0416 | 1.3738 | 0.21367 | 0.34227
0 | 0 | 5 | 48.3333 | 1 | 19.2885 | 932.2775 | 1166.1106 | 3683.6434 | 54.796 | 93.3333 | 1.1337 | 0.02971 | 1 | 0 | 54.796 | 92.5907 | -85.9883 | (6.477634905095016-92.36381417105753j) | -0.7957 | 469.7678 | 1.3674 | 0.21267 | 0

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
560 | 60