## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.5 | 1 | 19.13 | 40 | 75 | 2.29 | 2.1 | 560 | 560 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 870 | 1183 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 2 | 4 | 293.2 | 1.91 | 2.152 | 6.008 | 5.232 | 5.264 | 48.3 | 118.4 | 143.8 | Heat constant | FALSE | TRUE | 446.6 | 599

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9.0 | 2 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 53.0605 | 32.9839 | 118.1349 | 10.9119 | 52.25 | 329.175 | 885.3339 | 118.1339 | 1309.8408 | 0 | 5.9767 | 1315.8175 | 7 | 117.7849 | 0.84898 | 3.6795 | 0
1 | 8 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 50.2044 | 30.054 | 82.9783 | 9.1141 | 46.7778 | 328.1929 | 947.1919 | 90.0767 | 771.5683 | 0 | 5.6217 | 777.19 | 13 | 119.8474 | 0.88947 | 2.3737 | 2.1152
2 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 110.0794 | 10.1559 | 43.9444 | 343.5577 | 1008.3955 | 104.1389 | 818.6655 | 0 | 8.3406 | 827.0061 | 13 | 117.979 | 0.9587 | 1.4369 | 4.4525
3 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 98.3872 | 10.1559 | 42.1667 | 329.659 | 1070.6947 | 105.3937 | 857.8409 | 0 | 6.388 | 864.2289 | 13 | 118.3717 | 0.88434 | 0.3389 | 2.1247
4 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 150.4202 | 10.1559 | 42.2778 | 330.5277 | 1132.9939 | 143.7389 | 1682.8847 | 0 | 5.5358 | 1688.4205 | 7 | 117.8448 | 1.1095 | 1.3991 | 0.27065

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 53.5 | 1 | 6.3 | 337.05 | 877.15 | 2765.544 | 310.0555 | 29.359 | 5.7954 | 0.0149 | 1 | 0 | 310.0555 | 29.4817 | -85.7131 | (2.2037544748817677-29.399217216261675j) | 0.41799 | 269.4911 | 1.3834 | 0.43918 | 0
0 | 0 | 1 | 52.5 | 1 | 6.3 | 330.75 | 882.606 | 2782.6844 | 306.1526 | 29.359 | 5.8315 | 0.01499 | 1 | 0 | 306.1526 | 30.2029 | -82.2219 | (4.087579651631696-29.92497553500445j) | 2.8743 | 279.2763 | 1.3988 | 0.44406 | 1.3726
0 | 0 | 2 | 51.8333 | 1 | 6.3 | 326.55 | 888.0619 | 2799.8248 | 304.1335 | 29.359 | 5.8675 | 0.01508 | 1 | 0 | 304.1335 | 29.2776 | -87.6661 | (1.192270138623858-29.253265550766965j) | -0.27736 | 260.6956 | 1.4086 | 0.44717 | 0.92713
0 | 0 | 3 | 51.1667 | 1 | 6.3 | 322.35 | 893.5179 | 2816.9652 | 302.0663 | 29.359 | 5.9036 | 0.01518 | 1 | 0 | 302.0663 | 28.9535 | -87.7431 | (1.140180699107603-28.93103131156268j) | -1.3812 | 253.2235 | 1.4187 | 0.45039 | 0.93365
1 | 0 | 4 | 47.3333 | 1 | 7.016 | 332.0907 | 941.1159 | 2967.6234 | 233.299 | 28.2249 | 4.9288 | 0.01598 | 1 | 0 | 233.299 | 30.6646 | -94.0203 | (-2.149891060471024-30.589166247296184j) | 8.644 | 219.3756 | 1.5235 | 0.4343 | 0
1 | 0 | 5 | 46.6667 | 1 | 7.016 | 327.4133 | 947.1919 | 2986.7119 | 231.4982 | 28.2249 | 4.9607 | 0.01609 | 1 | 0 | 231.4982 | 31.2324 | -86.5976 | (1.8535674838966596-31.177310842901306j) | 10.6555 | 225.8173 | 1.5359 | 0.43784 | 1.0095
1 | 0 | 6 | 46.3333 | 1 | 7.016 | 325.0747 | 953.268 | 3005.8003 | 231.319 | 28.2249 | 4.9925 | 0.01619 | 1 | 0 | 231.319 | 29.9226 | -93.666 | (-1.9132595212143304-29.861355075948246j) | 6.015 | 207.114 | 1.5409 | 0.43926 | 0.50997
2 | 0 | 7 | 44.3333 | 1 | 7.818 | 346.598 | 1001.625 | 3158.9781 | 184.4551 | 36.567 | 4.1606 | 0.01701 | 1 | 0 | 184.4551 | 34.0732 | -95.3242 | (-3.161711958040579-33.92623336123415j) | -6.8198 | 214.1497 | 1.6173 | 0.41374 | 0
2 | 0 | 8 | 43.8333 | 1 | 7.818 | 342.689 | 1008.3955 | 3180.2485 | 183.6076 | 36.567 | 4.1888 | 0.01713 | 1 | 0 | 183.6076 | 35.6857 | -86.1092 | (2.421486854893324-35.603491302948086j) | -2.4101 | 233.8191 | 1.6272 | 0.41627 | 0.80442
2 | 0 | 9 | 43.6667 | 1 | 7.818 | 341.386 | 1015.1661 | 3201.5189 | 184.1375 | 36.567 | 4.2169 | 0.01724 | 1 | 0 | 184.1375 | 34.3049 | -92.5105 | (-1.5026661948992892-34.27196917451149j) | -6.1863 | 216.6978 | 1.6285 | 0.4166 | 0.27038
3 | 0 | 10 | 42.3333 | 1 | 7.818 | 330.962 | 1063.9241 | 3354.6967 | 187.089 | 32.8477 | 4.4194 | 0.01807 | 1 | 0 | 187.089 | 33.5752 | -98.3111 | (-4.853219519891947-33.222626109261356j) | 2.215 | 210.9048 | 1.6437 | 0.4205 | 0
3 | 0 | 11 | 42.1667 | 1 | 7.818 | 329.659 | 1070.6947 | 3375.9671 | 187.5383 | 32.8477 | 4.4475 | 0.01818 | 1 | 0 | 187.5383 | 34.4517 | -96.2855 | (-3.7718794257384385-34.24462988886375j) | 4.8834 | 222.5933 | 1.6457 | 0.421 | 0.2732
3 | 0 | 12 | 42 | 1 | 7.818 | 328.356 | 1077.4653 | 3397.2375 | 187.9783 | 32.8477 | 4.4757 | 0.0183 | 1 | 0 | 187.9783 | 37.0132 | -87.7619 | (1.4454211275994062-36.98498696767666j) | 12.6814 | 257.5262 | 1.6477 | 0.42151 | 0.27353
4 | 0 | 13 | 42.1667 | 1 | 7.818 | 329.659 | 1126.2233 | 3550.4153 | 197.2645 | 49.8818 | 4.6782 | 0.01913 | 1 | 0 | 197.2645 | 44.5488 | -88.4959 | (1.1693760585611948-44.53344741735215j) | -10.6913 | 391.4902 | 1.6239 | 0.41542 | 0
4 | 0 | 14 | 42.1667 | 1 | 7.818 | 329.659 | 1132.9939 | 3571.6857 | 198.4504 | 49.8818 | 4.7063 | 0.01924 | 1 | 0 | 198.4504 | 47.2939 | -82.3467 | (6.2985041348407975-46.87264636235291j) | -5.188 | 443.8772 | 1.6214 | 0.41478 | 0
4 | 0 | 15 | 42.5 | 1 | 7.818 | 332.265 | 1139.7645 | 3592.9562 | 201.2144 | 49.8818 | 4.7345 | 0.01936 | 1 | 0 | 201.2144 | 46.3882 | -84.7026 | (4.282780638492543-46.19007214799905j) | -7.0038 | 432.9863 | 1.6095 | 0.41173 | 0.53649

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
560 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação
| 1 | 1 | Filtro de harmônico |  | Externa

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST
2.051 | 7.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10

## Taps
Tap | Lalvo(mH) | L1 (mH) | Lcalc(mH) | Erro(%) | Ltap(mH) | M(mH) | Z(mm) | # Espiras | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Rdc @ 20°C (mΩ) | Rdc Espira
-4 | 2.1984 | 2.051 | 2.238 | 1.8007 | 0.06129 | 0.03221 | 338.2872 | 2.7588 | 20.5 | 57.5745 | 1127 | 1.1084 | 0.39467
-2 | 2.2442 | 2.051 | 2.2717 | 1.2252 | 0.08634 | 0.04189 | 348.1448 | 3.7246 | 20.5 | 77.2897 | 1127 | 1.488 | 0.39467
0 | 2.29 | 2.051 | 2.3124 | 0.97726 | 0.05576 | 0.05231 | 359.4717 | 4.8753 | 20.5 | 99.9435 | 1127 | 1.9242 | 0.39467
2 | 2.3358 | 2.051 | 2.3577 | 0.93879 | 0.0804 | 0.06266 | 371.5506 | 6.0537 | 20.5 | 124.1012 | 1127 | 2.3892 | 0.39467
4 | 2.3816 | 2.051 | 2.4025 | 0.87834 | 0.10683 | 0.07185 | 383.0442 | 7.175 | 20.5 | 147.0883 | 1127 | 2.8318 | 0.39467