## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.5 | 1 | 19.13 | 40 | 75 | 2.29 | 2 | 560 | 560 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 870 | 1151.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 2 | 4 | 314.3 | 1.782 | 2.051 | 10.432 | 4.761 | 4.793 | 50.6 | 110.8 | 139.4 | Heat constant | TRUE | TRUE | 437.5 | 589.9

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9.0 | 2 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 53.0605 | 32.9839 | 114.4661 | 10.9119 | 51.25 | 322.875 | 885.3339 | 111.0095 | 1134.2387 | 0 | 5.5117 | 1139.7504 | 7 | 107.4372 | 0.75728 | 3.3427 | 0
1 | 8 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 50.2044 | 30.054 | 79.2347 | 9.1141 | 45.6667 | 320.3973 | 947.1919 | 89.2091 | 736.6053 | 0 | 5.2844 | 741.8897 | 13 | 116.4755 | 0.83964 | 2.3139 | 1.7361
2 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 103.3991 | 10.1559 | 42.7778 | 334.4367 | 1008.3955 | 100.7587 | 746.4254 | 0 | 7.8088 | 754.2342 | 13 | 111.4581 | 0.88355 | 1.4102 | 4.3404
3 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 99.3499 | 10.1559 | 40.8333 | 319.235 | 1070.6947 | 98.9951 | 730.2248 | 0 | 5.9929 | 736.2178 | 13 | 107.2526 | 0.7913 | 0.434 | 2.435
4 | 7 | 2 | 4 | 0.82 | 0.6 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 84.3972 | 15.4849 | 163.5502 | 13.5412 | 40.75 | 318.5835 | 1136.3792 | 160.6348 | 1528.0966 | 0 | 7.0757 | 1535.1723 | 7 | 111.2436 | 1.8137 | 2.0561 | 0.27776

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 52.5 | 1 | 6.3 | 330.75 | 877.15 | 2765.544 | 304.2601 | 27.987 | 5.7954 | 0.0149 | 1 | 0 | 304.2601 | 27.8859 | -84.4726 | (2.6860099239852326-27.75619172674067j) | -0.36129 | 236.599 | 1.4015 | 0.44492 | 0
0 | 0 | 1 | 51.5 | 1 | 6.3 | 324.45 | 882.606 | 2782.6844 | 300.3212 | 27.987 | 5.8315 | 0.01499 | 1 | 0 | 300.3212 | 28.2242 | -81.7506 | (4.0496702885293665-27.9321528185996j) | 0.84762 | 239.2373 | 1.4176 | 0.45002 | 1.3906
0 | 0 | 2 | 50.8333 | 1 | 6.3 | 320.25 | 888.0619 | 2799.8248 | 298.266 | 27.987 | 5.8675 | 0.01508 | 1 | 0 | 298.266 | 27.6937 | -88.3207 | (0.8115576078542528-27.68181981466998j) | -1.0478 | 228.7526 | 1.4279 | 0.45329 | 0.93958
0 | 0 | 3 | 50.1667 | 1 | 6.3 | 316.05 | 893.5179 | 2816.9652 | 296.1627 | 27.987 | 5.9036 | 0.01518 | 1 | 0 | 296.1627 | 27.3605 | -89.2744 | (0.34646969257124827-27.358273478076313j) | -2.2385 | 221.706 | 1.4385 | 0.45667 | 0.94642
1 | 0 | 4 | 46.1667 | 1 | 7.016 | 323.9053 | 941.1159 | 2967.6234 | 227.5487 | 27.5071 | 4.9288 | 0.01598 | 1 | 0 | 227.5487 | 30.1693 | -89.0295 | (0.5109881096104569-30.165011440756338j) | 9.6784 | 207.1123 | 1.5506 | 0.44203 | 0
1 | 0 | 5 | 45.6667 | 1 | 7.016 | 320.3973 | 947.1919 | 2986.7119 | 226.5375 | 27.5071 | 4.9607 | 0.01609 | 1 | 0 | 226.5375 | 29.7098 | -93.0509 | (-1.581257275229489-29.66769674155099j) | 8.0078 | 199.9584 | 1.5598 | 0.44463 | 0.77144
1 | 0 | 6 | 45.1667 | 1 | 7.016 | 316.8893 | 953.268 | 3005.8003 | 225.4944 | 27.5071 | 4.9925 | 0.01619 | 1 | 0 | 225.4944 | 29.3684 | -90.2999 | (-0.15373749435395645-29.368045014339714j) | 6.7668 | 194.4902 | 1.5692 | 0.44733 | 0.77602
2 | 0 | 7 | 43.1667 | 1 | 7.818 | 337.477 | 1001.625 | 3158.9781 | 179.601 | 34.6985 | 4.1606 | 0.01701 | 1 | 0 | 179.601 | 33.789 | -94.0414 | (-2.381365360928063-33.70499797043301j) | -2.621 | 205.0501 | 1.6482 | 0.42165 | 0
2 | 0 | 8 | 42.6667 | 1 | 7.818 | 333.568 | 1008.3955 | 3180.2485 | 178.7207 | 34.6985 | 4.1888 | 0.01713 | 1 | 0 | 178.7207 | 33.8851 | -84.8818 | (3.022912904999183-33.74999275358499j) | -2.3441 | 205.2071 | 1.6589 | 0.42437 | 0.81982
2 | 0 | 9 | 42.5 | 1 | 7.818 | 332.265 | 1015.1661 | 3201.5189 | 179.2178 | 34.6985 | 4.2169 | 0.01724 | 1 | 0 | 179.2178 | 33.3495 | -93.2429 | (-1.8865626808989369-33.29605323977454j) | -3.8878 | 199.3236 | 1.6604 | 0.42476 | 0.27565
3 | 0 | 10 | 41 | 1 | 7.818 | 320.538 | 1063.9241 | 3354.6967 | 181.1964 | 32.3437 | 4.4194 | 0.01807 | 1 | 0 | 181.1964 | 32.5191 | -96.8109 | (-3.8565405497681073-32.28962887176662j) | 0.54229 | 191.614 | 1.6827 | 0.43048 | 0
3 | 0 | 11 | 40.8333 | 1 | 7.818 | 319.235 | 1070.6947 | 3375.9671 | 181.6083 | 32.3437 | 4.4475 | 0.01818 | 1 | 0 | 181.6083 | 32.9419 | -96.186 | (-3.549682906676483-32.750053433383556j) | 1.8493 | 197.0752 | 1.685 | 0.43105 | 0.27969
3 | 0 | 12 | 40.6667 | 1 | 7.818 | 317.932 | 1077.4653 | 3397.2375 | 182.0107 | 32.3437 | 4.4757 | 0.0183 | 1 | 0 | 182.0107 | 33.7776 | -88.0393 | (1.155674415760319-33.75785242810035j) | 4.4333 | 207.6612 | 1.6873 | 0.43165 | 0.28007
4 | 0 | 13 | 40.5 | 1 | 7.818 | 316.629 | 1126.2233 | 3550.4153 | 189.4675 | 41.1011 | 4.6782 | 0.01913 | 1 | 0 | 189.4675 | 39.9136 | -84.0856 | (4.112822212611359-39.70109497052286j) | -2.8892 | 301.8392 | 1.6734 | 0.4281 | 0
4 | 0 | 14 | 40.6667 | 1 | 7.818 | 317.932 | 1132.9939 | 3571.6857 | 191.3909 | 41.1011 | 4.7063 | 0.01924 | 1 | 0 | 191.3909 | 39.8984 | -91.0058 | (-0.7003246897018531-39.89230680802548j) | -2.926 | 304.6726 | 1.6658 | 0.42614 | 0.27763
4 | 0 | 15 | 40.8333 | 1 | 7.818 | 319.235 | 1139.7645 | 3592.9562 | 193.3237 | 41.1011 | 4.7345 | 0.01936 | 1 | 0 | 193.3237 | 40.2069 | -89.861 | (0.09752751964333761-40.20676673080848j) | -2.1756 | 312.5258 | 1.6582 | 0.4242 | 0.27637
4 | 0 | 16 | 41 | 1 | 7.818 | 320.538 | 1146.535 | 3614.2266 | 195.2659 | 41.1011 | 4.7626 | 0.01947 | 1 | 0 | 195.2659 | 41.0416 | -80.8705 | (6.511954869623549-40.52166835992855j) | -0.14474 | 328.908 | 1.6507 | 0.42228 | 0.27512

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
560 | 60