## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.5 | 1 | 19.13 | 40 | 75 | 1.9785 | 2.1297 | 560 | 560 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 870 | 1165 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 2 | 4 | 302.2 | 1.853 | 2.182 | 10.268 | 5.142 | 5.173 | 49.9 | 115 | 140.4 | Heat constant | TRUE | TRUE | 443.3 | 595.8

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 2 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 53.0605 | 34.7839 | 114.281 | 10.9119 | 53.2917 | 335.7375 | 887.7339 | 116.0888 | 1293.2044 | 0 | 5.7707 | 1298.9752 | 7 | 115.5335 | 0.79745 | 3.4844 | 0
1 | 8.5 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.329 | 3.085 | 44.8489 | 30.545 | 80.2946 | 8.649 | 47 | 312.926 | 951.0629 | 81.8905 | 718.0269 | 0 | 4.0156 | 722.0425 | 13 | 115.3788 | 0.76971 | 2.177 | 2.678
2 | 7.5 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 56.578 | 31.5832 | 97.1751 | 9.6363 | 43.8889 | 325.5678 | 1013.1911 | 94.5572 | 759.106 | 0 | 6.2561 | 765.3621 | 13 | 113.5113 | 0.83596 | 1.4013 | 3.8775
3 | 7 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 32.1296 | 102.0622 | 10.1559 | 42.2222 | 330.0933 | 1076.9038 | 102.1943 | 808.0615 | 0 | 6.842 | 814.9035 | 13 | 113.1307 | 0.83909 | 0.50847 | 1.4784
4 | 7 | 2 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 84.3972 | 18.4649 | 166.1872 | 13.5412 | 42 | 328.356 | 1144.5483 | 165.9594 | 1685.3505 | 0 | 7.6898 | 1693.0403 | 7 | 117.2107 | 1.6535 | 1.8062 | 0.53919

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 54.5 | 1 | 6.3 | 343.35 | 879.55 | 2773.0838 | 316.7379 | 28.6313 | 5.8117 | 0.01494 | 1 | 0 | 316.7379 | 29.5248 | -80.8093 | (4.715711979131969-29.14576743310641j) | 3.1209 | 276.1048 | 1.3648 | 0.43327 | 0
0 | 0 | 1 | 53.6667 | 1 | 6.3 | 338.1 | 885.006 | 2790.2242 | 313.8295 | 28.6313 | 5.8478 | 0.01503 | 1 | 0 | 313.8295 | 29.161 | -86.745 | (1.6557512701999695-29.11398112041888j) | 1.8503 | 266.8698 | 1.3766 | 0.43702 | 1.1296
0 | 0 | 2 | 52.8333 | 1 | 6.3 | 332.85 | 890.4619 | 2807.3646 | 310.8611 | 28.6313 | 5.8838 | 0.01512 | 1 | 0 | 310.8611 | 28.9734 | -86.7258 | (1.6547789243401207-28.926090822650195j) | 1.195 | 260.9545 | 1.3889 | 0.44092 | 1.1394
0 | 0 | 3 | 52.1667 | 1 | 6.3 | 328.65 | 895.9179 | 2824.5051 | 308.8192 | 28.6313 | 5.9199 | 0.01522 | 1 | 0 | 308.8192 | 28.5766 | -88.3273 | (0.8341223610761146-28.564387859384826j) | -0.19101 | 252.1879 | 1.3986 | 0.44399 | 0.92061
1 | 0 | 4 | 47.5 | 1 | 6.658 | 316.255 | 945.2969 | 2980.1961 | 263.2605 | 26.7945 | 5.5423 | 0.01605 | 1 | 0 | 263.2605 | 27.6012 | -92.1173 | (-1.0197416975832372-27.58238812642202j) | 3.0107 | 200.5592 | 1.4949 | 0.44904 | 0
1 | 0 | 5 | 47 | 1 | 6.658 | 312.926 | 951.0629 | 2998.3105 | 262.0782 | 26.7945 | 5.5761 | 0.01615 | 1 | 0 | 262.0782 | 27.2767 | -94.1174 | (-1.9584998758448355-27.206326266050333j) | 1.7996 | 194.9914 | 1.5036 | 0.45168 | 0.74391
1 | 0 | 6 | 46.5 | 1 | 6.658 | 309.597 | 956.8289 | 3016.4249 | 260.8622 | 26.7945 | 5.6099 | 0.01625 | 1 | 0 | 260.8622 | 27.0475 | -90.0067 | (-0.0031704359007083127-27.047481998968056j) | 0.944 | 190.838 | 1.5127 | 0.4544 | 0.74831
2 | 0 | 7 | 44.1667 | 1 | 7.418 | 327.6283 | 1006.7669 | 3174.5036 | 206.6575 | 32.0234 | 4.679 | 0.0171 | 1 | 0 | 206.6575 | 32.1044 | -86.1284 | (2.167721777213469-32.031181728551864j) | 0.25311 | 213.001 | 1.5952 | 0.43008 | 0
2 | 0 | 8 | 43.8333 | 1 | 7.418 | 325.1557 | 1013.1911 | 3194.6857 | 206.4066 | 32.0234 | 4.7089 | 0.01721 | 1 | 0 | 206.4066 | 31.5617 | -88.7022 | (0.7148458453667121-31.553652899900612j) | -1.4416 | 205.6107 | 1.6011 | 0.43168 | 0.52967
2 | 0 | 9 | 43.6667 | 1 | 7.418 | 323.9193 | 1019.6152 | 3214.8679 | 206.9255 | 32.0234 | 4.7387 | 0.01732 | 1 | 0 | 206.9255 | 31.1919 | -96.8598 | (-3.725591864339355-30.968591997013547j) | -2.5966 | 201.3248 | 1.6027 | 0.43211 | 0.2661
3 | 0 | 10 | 42.3333 | 1 | 7.818 | 330.962 | 1070.1332 | 3374.2032 | 188.1943 | 33.5467 | 4.4455 | 0.01817 | 1 | 0 | 188.1943 | 33.9679 | -90.4512 | (-0.2675061581760154-33.96682708435634j) | 1.2554 | 217.1418 | 1.6412 | 0.41984 | 0
3 | 0 | 11 | 42.1667 | 1 | 7.818 | 329.659 | 1076.9038 | 3395.4736 | 188.6394 | 33.5467 | 4.4737 | 0.01829 | 1 | 0 | 188.6394 | 33.973 | -91.6258 | (-0.9638979662098368-33.95935478578694j) | 1.2707 | 217.7214 | 1.6431 | 0.42034 | 0.27278
3 | 0 | 12 | 42.1667 | 1 | 7.818 | 329.659 | 1083.6744 | 3416.744 | 189.8254 | 33.5467 | 4.5018 | 0.0184 | 1 | 0 | 189.8254 | 34.4323 | -98.1378 | (-4.874042702684663-34.08557765923023j) | 2.6397 | 225.0538 | 1.6404 | 0.41964 | 0
4 | 0 | 13 | 41.8333 | 1 | 7.818 | 327.053 | 1134.3924 | 3576.0793 | 197.1388 | 42.0952 | 4.7125 | 0.01927 | 1 | 0 | 197.1388 | 40.7505 | -88.8991 | (0.7829802082299935-40.74300165031829j) | -3.1945 | 327.3697 | 1.6305 | 0.4171 | 0
4 | 0 | 14 | 41.8333 | 1 | 7.818 | 327.053 | 1141.163 | 3597.3497 | 198.3154 | 42.0952 | 4.7406 | 0.01938 | 1 | 0 | 198.3154 | 41.6534 | -85.6698 | (3.1449813677505833-41.53450448375672j) | -1.0496 | 344.0784 | 1.628 | 0.41647 | 0
4 | 0 | 15 | 42 | 1 | 7.818 | 328.356 | 1147.9336 | 3618.6202 | 200.2868 | 42.0952 | 4.7687 | 0.0195 | 1 | 0 | 200.2868 | 41.9884 | -84.9407 | (3.7028307476630555-41.824790256624304j) | -0.25385 | 353.1104 | 1.6207 | 0.41461 | 0.27012
4 | 0 | 16 | 42.3333 | 1 | 7.818 | 330.962 | 1154.7042 | 3639.8906 | 203.067 | 42.0952 | 4.7969 | 0.01961 | 1 | 0 | 203.067 | 41.6232 | -86.1801 | (2.772983064527981-41.530691349909404j) | -1.1215 | 351.8112 | 1.6088 | 0.41156 | 0.53626

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
560 | 60