## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.5 | 1 | 19.13 | 40 | 75 | 2.29 | 2 | 560 | 560 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 870 | 1151.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 2 | 4 | 314.3 | 1.782 | 2.051 | 10.432 | 4.761 | 4.793 | 50.6 | 110.9 | 139.6 | Heat constant | FALSE | FALSE | 437.5 | 589.9

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 53.0605 | 32.9839 | 98.9077 | 10.9119 | 51.25 | 322.875 | 885.3339 | 111.0882 | 1135.8483 | 0 | 5.5195 | 1141.3678 | 7 | 106.6398 | 0.75836 | 3.3474 | 0
1 | 8 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 50.2044 | 30.054 | 82.5214 | 9.1141 | 45.6667 | 320.3974 | 947.1919 | 89.2723 | 737.6487 | 0 | 5.2919 | 742.9406 | 13 | 115.5753 | 0.84083 | 2.3172 | 1.7361
2 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 111.3444 | 10.1559 | 42.7778 | 334.4367 | 1008.3955 | 100.8301 | 747.4827 | 0 | 7.8199 | 755.3026 | 13 | 110.6226 | 0.8848 | 1.4122 | 4.3404
3 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 63.2979 | 31.1496 | 118.31 | 10.1559 | 40.8333 | 319.235 | 1070.6947 | 99.0653 | 731.2609 | 0 | 6.0014 | 737.2623 | 13 | 106.4628 | 0.79242 | 0.43462 | 2.435
4 | 7 | 2 | 4 | 0.82 | 0.6 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 84.3972 | 15.4849 | 148.9164 | 13.5412 | 40.75 | 318.5835 | 1136.3792 | 160.7486 | 1530.2634 | 0 | 7.0857 | 1537.3491 | 7 | 110.4007 | 1.8163 | 2.0591 | 0.27777

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas | Corrente (A)
0 | 0 | 0 | 52.5 | 1 | 6.3 | 330.75 | 877.15 | 2765.544 | 304.2601 | 24.1818 | 5.7954 | 0.0149 | 1 | 0 | 304.2601 | 27.3762 | -87.5243 | 13.2101 | 228.0297 | 1.4015 | 0.44492 | 0 | (1.182545326824842-27.350653450726007j)
0 | 0 | 1 | 51.5 | 1 | 6.3 | 324.45 | 882.606 | 2782.6844 | 300.3212 | 24.1818 | 5.8315 | 0.01499 | 1 | 0 | 300.3212 | 28.3439 | -82.8161 | 17.2119 | 241.2713 | 1.4176 | 0.45002 | 1.3906 | (3.5445340730938018-28.12140997052706j)
0 | 0 | 2 | 50.8333 | 1 | 6.3 | 320.25 | 888.0619 | 2799.8248 | 298.2661 | 24.1818 | 5.8675 | 0.01508 | 1 | 0 | 298.2661 | 27.5239 | -88.0387 | 13.821 | 225.9567 | 1.4279 | 0.45329 | 0.93958 | (0.9419849834736445-27.50781889136799j)
0 | 0 | 3 | 50.1667 | 1 | 6.3 | 316.05 | 893.5179 | 2816.9652 | 296.163 | 24.1818 | 5.9036 | 0.01518 | 1 | 0 | 296.163 | 27.3648 | -87.9541 | 13.163 | 221.7769 | 1.4385 | 0.45667 | 0.94641 | (0.9769109301327834-27.347388232219334j)
1 | 0 | 4 | 46.1667 | 1 | 7.016 | 323.9054 | 941.1159 | 2967.6234 | 227.5486 | 28.6475 | 4.9288 | 0.01598 | 1 | 0 | 227.5486 | 30.9125 | -89.0688 | 7.9064 | 217.441 | 1.5506 | 0.44203 | 0 | (0.5024050291508395-30.90837983917499j)
1 | 0 | 5 | 45.6667 | 1 | 7.016 | 320.3974 | 947.1919 | 2986.7119 | 226.5373 | 28.6475 | 4.9607 | 0.01609 | 1 | 0 | 226.5373 | 30.1592 | -91.8486 | 5.277 | 206.0534 | 1.5598 | 0.44463 | 0.77144 | (-0.9728767218446599-30.143519996955195j)
1 | 0 | 6 | 45.1667 | 1 | 7.016 | 316.8894 | 953.268 | 3005.8003 | 225.4946 | 28.6475 | 4.9925 | 0.01619 | 1 | 0 | 225.4946 | 30.3788 | -88.4554 | 6.0435 | 208.1025 | 1.5692 | 0.44733 | 0.77602 | (0.8188445385322929-30.367760075087396j)
2 | 0 | 7 | 43.1667 | 1 | 7.818 | 337.477 | 1001.625 | 3158.9781 | 179.601 | 37.3654 | 4.1606 | 0.01701 | 1 | 0 | 179.601 | 32.8437 | -95.2604 | -12.1013 | 193.7375 | 1.6482 | 0.42165 | 0 | (-3.011182320514731-32.70540437881524j)
2 | 0 | 8 | 42.6667 | 1 | 7.818 | 333.568 | 1008.3955 | 3180.2485 | 178.7209 | 37.3654 | 4.1888 | 0.01713 | 1 | 0 | 178.7209 | 34.6478 | -86.1552 | -7.273 | 214.5494 | 1.6589 | 0.42437 | 0.81982 | (2.323273338709802-34.56984971715021j)
2 | 0 | 9 | 42.5 | 1 | 7.818 | 332.265 | 1015.1661 | 3201.5189 | 179.2178 | 37.3654 | 4.2169 | 0.01724 | 1 | 0 | 179.2178 | 32.795 | -93.3211 | -12.2317 | 192.7509 | 1.6604 | 0.42476 | 0.27566 | (-1.89985384632325-32.739919684668976j)
3 | 0 | 10 | 41 | 1 | 7.818 | 320.538 | 1063.9241 | 3354.6967 | 181.1966 | 38.5159 | 4.4194 | 0.01807 | 1 | 0 | 181.1966 | 32.0769 | -94.9947 | -16.7179 | 186.4379 | 1.6827 | 0.43048 | 0 | (-2.7927471710600873-31.955072432935356j)
3 | 0 | 11 | 40.8333 | 1 | 7.818 | 319.235 | 1070.6947 | 3375.9671 | 181.6083 | 38.5159 | 4.4475 | 0.01818 | 1 | 0 | 181.6083 | 32.4998 | -94.517 | -15.6198 | 191.8217 | 1.685 | 0.43105 | 0.27969 | (-2.55952107414436-32.39888492539918j)
3 | 0 | 12 | 40.6667 | 1 | 7.818 | 317.932 | 1077.4653 | 3397.2375 | 182.0106 | 38.5159 | 4.4757 | 0.0183 | 1 | 0 | 182.0106 | 34.5577 | -87.6869 | -10.2769 | 217.3631 | 1.6873 | 0.43165 | 0.28006 | (1.394764895316733-34.529525037643694j)
4 | 0 | 13 | 40.5 | 1 | 7.818 | 316.629 | 1126.2233 | 3550.4153 | 189.4675 | 37.4216 | 4.6782 | 0.01913 | 1 | 0 | 189.4675 | 39.2768 | -84.9199 | 4.9575 | 292.2848 | 1.6734 | 0.4281 | 0 | (3.4778686188850436-39.122486600899954j)
4 | 0 | 14 | 40.6667 | 1 | 7.818 | 317.932 | 1132.9939 | 3571.6857 | 191.3908 | 37.4216 | 4.7063 | 0.01924 | 1 | 0 | 191.3908 | 37.6463 | -91.1199 | 0.60041 | 271.2469 | 1.6658 | 0.42614 | 0.27764 | (-0.7357574754719742-37.639075337710764j)
4 | 0 | 15 | 40.8333 | 1 | 7.818 | 319.235 | 1139.7645 | 3592.9562 | 193.3238 | 37.4216 | 4.7345 | 0.01936 | 1 | 0 | 193.3238 | 37.93 | -90.3765 | 1.3585 | 278.1314 | 1.6582 | 0.4242 | 0.27636 | (-0.2492219335635717-37.929138270716656j)
4 | 0 | 16 | 41 | 1 | 7.818 | 320.538 | 1146.535 | 3614.2266 | 195.2658 | 37.4216 | 4.7626 | 0.01947 | 1 | 0 | 195.2658 | 40.2358 | -82.9178 | 7.5203 | 316.1196 | 1.6507 | 0.42228 | 0.27512 | (4.960783951318934-39.9288178799932j)

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
560 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação
| 1 | 1 | Filtro de harmônico |  | Externa

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST
2.051 | 7.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10

## Taps
Tap | Lalvo(mH) | L1 (mH) | Lcalc(mH) | Erro(%) | Ltap(mH) | M(mH) | Z(mm) | # Espiras | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Rdc @ 20°C (mΩ) | Rdc Espira
-4 | 2.1984 | 2.051 | 2.2199 | 0.97776 | 0.06129 | 0.0538 | 357.7857 | 5.1547 | 20.5 | 105.6713 | 1127 | 2.0344 | 0.39467
-2 | 2.2442 | 2.051 | 2.2647 | 0.91262 | 0.08634 | 0.06367 | 369.6896 | 6.3161 | 20.5 | 129.4793 | 1127 | 2.4928 | 0.39467
0 | 2.29 | 2.051 | 2.3114 | 0.93487 | 0.11457 | 0.07292 | 381.6591 | 7.4838 | 20.5 | 153.4182 | 1127 | 2.9537 | 0.39467
2 | 2.3358 | 2.051 | 2.3589 | 0.98713 | 0.14504 | 0.08141 | 393.4367 | 8.6328 | 20.5 | 176.9734 | 1127 | 3.4072 | 0.39467
4 | 2.3816 | 2.051 | 2.4014 | 0.8323 | 0.17367 | 0.08838 | 403.7347 | 9.6375 | 20.5 | 197.5694 | 1127 | 3.8037 | 0.39467