## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.5 | 1 | 19.13 | 40 | 75 | 1.9785 | 2.0082 | 560 | 560 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 130 | 50 | 50 | 900 | 1431.7 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 5 | 352.1 | 1.59 | 2.065 | 4.372 | 4.307 | 4.326 | 56.4 | 94.9 | 111.9 | Heat constant | TRUE | TRUE | 274.6 | 427

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.194 | 2.906 | 33.1628 | 35.9083 | 65.3415 | 13.8304 | 53 | 169.282 | 918.2583 | 66.9998 | 709.3425 | 0 | 1.8558 | 711.1984 | 7 | 95.1064 | 0.33152 | 1.5284 | 0
1 | 8.5 | 1 | 4 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.373 | 3.085 | 29.8992 | 32.6063 | 45.4589 | 11.6844 | 45.9167 | 154.8769 | 985.593 | 49.0251 | 391.7385 | 0 | 1.3764 | 393.1149 | 13 | 95.0974 | 0.30073 | 0.97671 | 2.6062
2 | 8 | 1 | 4 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.552 | 3.264 | 33.4696 | 33.2504 | 55.3746 | 12.3045 | 41.2083 | 146.372 | 1051.4497 | 53.9621 | 407.9379 | 0 | 1.5206 | 409.4585 | 13 | 95.3336 | 0.30166 | 0.75318 | 1.4639
3 | 7.5 | 1 | 4 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.753 | 3.465 | 37.7187 | 33.9736 | 59.4564 | 13.0008 | 37.9167 | 142.3013 | 1118.6736 | 58.7723 | 417.2469 | 0 | 1.7474 | 418.9943 | 13 | 93.974 | 0.30108 | 0.56541 | 0.23657
4 | 7 | 1 | 4 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.953 | 3.665 | 42.1986 | 34.6932 | 63.2687 | 13.6936 | 35.7083 | 141.155 | 1187.3404 | 64.5835 | 450.9617 | 0 | 2.0174 | 452.9791 | 13 | 95.199 | 0.30681 | 0.39733 | 0.64096
5 | 6.5 | 1 | 4 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.178 | 3.89 | 47.5389 | 35.5028 | 73.9248 | 14.473 | 34.2917 | 143.2706 | 1257.5364 | 70.0731 | 479.3573 | 0 | 2.4028 | 481.7601 | 13 | 95.0165 | 0.30876 | 0.20883 | 1.5265
6 | 6 | 1 | 4 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.403 | 4.115 | 53.1973 | 36.3123 | 73.6719 | 15.2524 | 34 | 149.702 | 1329.3514 | 75.0704 | 518.4796 | 0 | 2.9148 | 521.3943 | 13 | 95.1008 | 0.31055 | 0.01868 | 2.6772
7 | 5.5 | 1 | 5 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.656 | 4.368 | 74.9247 | 23.6049 | 123.5032 | 20.1611 | 34.9333 | 162.6496 | 1406.9186 | 121.8317 | 1049.5639 | 0 | 4.8274 | 1054.3913 | 7 | 94.3918 | 0.60794 | 0.97319 | 3.9297

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 54.6667 | 1 | 3.194 | 174.6053 | 907.194 | 2860.0682 | 655.3369 | 13.0991 | 11.9879 | 0.0077 | 1 | 0 | 655.3369 | 13.6246 | -82.1921 | (1.8509305086125298-13.498320939317058j) | 4.0116 | 121.6506 | 2.2833 | 0.71486 | 0
0 | 0 | 1 | 53.8333 | 1 | 3.194 | 171.9437 | 912.7262 | 2877.4481 | 647.2722 | 13.0991 | 12.061 | 0.00775 | 1 | 0 | 647.2722 | 13.6976 | -82.2523 | (1.846590545530749-13.572546424519208j) | 4.5686 | 121.4437 | 2.3094 | 0.72305 | 0.9476
0 | 0 | 2 | 52.8333 | 1 | 3.194 | 168.7497 | 918.2583 | 2894.8279 | 641.0837 | 13.0991 | 12.1341 | 0.0078 | 1 | 0 | 641.0837 | 13.5349 | -84.4116 | (1.3180401655534513-13.47052270564454j) | 3.3262 | 117.4415 | 2.3426 | 0.73343 | 1.1495
0 | 0 | 3 | 52.1667 | 1 | 3.194 | 166.6203 | 923.7905 | 2912.2077 | 636.8079 | 13.0991 | 12.2072 | 0.00784 | 1 | 0 | 636.8079 | 13.2433 | -89.5166 | (0.11173196748257852-13.242813595133134j) | 1.1004 | 111.6863 | 2.3646 | 0.74033 | 0.77826
0 | 0 | 4 | 51.5 | 1 | 3.194 | 164.491 | 929.3227 | 2929.5876 | 632.4346 | 13.0991 | 12.2803 | 0.00789 | 1 | 0 | 632.4346 | 13.0117 | -89.5555 | (0.10093173394476973-13.011326513957712j) | -0.6674 | 107.0742 | 2.3873 | 0.74744 | 0.7856
1 | 0 | 5 | 46.6667 | 1 | 3.373 | 157.4067 | 976.8297 | 3079.3975 | 534.5008 | 11.3906 | 11.4536 | 0.00829 | 1 | 0 | 534.5008 | 12.5142 | -94.323 | (-0.9433113512090863-12.478603122960205j) | 9.8643 | 83.7057 | 2.5935 | 0.76889 | 0
1 | 0 | 6 | 46.1667 | 1 | 3.373 | 155.7202 | 982.6719 | 3097.7514 | 530.0161 | 11.3906 | 11.5221 | 0.00834 | 1 | 0 | 530.0161 | 12.3455 | -88.4747 | (0.3286097894222091-12.341125386584537j) | 8.3832 | 80.7805 | 2.6145 | 0.77514 | 0.64663
1 | 0 | 7 | 45.6667 | 1 | 3.373 | 154.0337 | 988.5141 | 3116.1052 | 527.3719 | 11.3906 | 11.5906 | 0.00839 | 1 | 0 | 527.3719 | 12.1671 | -89.5922 | (0.08659931179161973-12.166777959494054j) | 6.8168 | 78.0711 | 2.6362 | 0.78155 | 0.6519
1 | 0 | 8 | 45.1667 | 1 | 3.373 | 152.3472 | 994.3563 | 3134.459 | 526.6024 | 11.3906 | 11.6591 | 0.00844 | 1 | 0 | 526.6024 | 12.1206 | -98.6769 | (-1.8285287251171503-11.981869734889745j) | 6.4086 | 77.3625 | 2.6583 | 0.78813 | 0.65731
2 | 0 | 9 | 41.8333 | 1 | 3.552 | 148.592 | 1042.2213 | 3285.3937 | 454.8639 | 13.9049 | 10.9167 | 0.00885 | 1 | 0 | 454.8639 | 13.6857 | -84.5018 | (1.311296050687659-13.622745379609263j) | -1.5762 | 85.1954 | 2.8394 | 0.79938 | 0
2 | 0 | 10 | 41.3333 | 1 | 3.552 | 146.816 | 1048.3736 | 3304.7216 | 453.8886 | 13.9049 | 10.9812 | 0.0089 | 1 | 0 | 453.8886 | 13.5411 | -93.6152 | (-0.8538407855793841-13.514108921187587j) | -2.6165 | 83.2251 | 2.8663 | 0.80696 | 0.70802
2 | 0 | 11 | 41 | 1 | 3.552 | 145.632 | 1054.5258 | 3324.0494 | 451.0294 | 13.9049 | 11.0456 | 0.00895 | 1 | 0 | 451.0294 | 13.645 | -82.2198 | (1.847169947098605-13.519403494582939j) | -1.8689 | 83.9755 | 2.8839 | 0.81191 | 0.47678
2 | 0 | 12 | 40.6667 | 1 | 3.552 | 144.448 | 1060.678 | 3343.3773 | 451.8091 | 13.9049 | 11.1101 | 0.00901 | 1 | 0 | 451.8091 | 13.3691 | -95.9179 | (-1.378404405317926-13.297863073625248j) | -3.8531 | 80.7533 | 2.9018 | 0.81696 | 0.47971
3 | 0 | 13 | 38.3333 | 1 | 3.753 | 143.865 | 1108.923 | 3495.5749 | 395.0978 | 14.7453 | 10.3069 | 0.00942 | 1 | 0 | 395.0978 | 14.6642 | -91.2265 | (-0.31388565393881684-14.6608400720378j) | -0.54986 | 84.9613 | 3.0581 | 0.81485 | 0
3 | 0 | 14 | 38 | 1 | 3.753 | 142.614 | 1115.4234 | 3515.9964 | 393.958 | 14.7453 | 10.3673 | 0.00947 | 1 | 0 | 393.958 | 14.6913 | -91.076 | (-0.2758695915794851-14.68869495376249j) | -0.36617 | 85.0295 | 3.079 | 0.8204 | 0.5087
3 | 0 | 15 | 37.8333 | 1 | 3.753 | 141.9885 | 1121.9238 | 3536.418 | 392.778 | 14.7453 | 10.4277 | 0.00953 | 1 | 0 | 392.778 | 14.8163 | -85.0383 | (1.2814575748364931-14.760815445933721j) | 0.4819 | 86.2241 | 3.0884 | 0.82291 | 0.25624
3 | 0 | 16 | 37.5 | 1 | 3.753 | 140.7375 | 1128.4242 | 3556.8396 | 393.3057 | 14.7453 | 10.4881 | 0.00958 | 1 | 0 | 393.3057 | 14.6608 | -90.7031 | (-0.17991458443006358-14.659688903520657j) | -0.57297 | 84.5367 | 3.1099 | 0.82864 | 0.51375
4 | 0 | 17 | 36 | 1 | 3.953 | 142.308 | 1177.0702 | 3710.2938 | 352.0383 | 15.8678 | 9.7788 | 0.01 | 1 | 0 | 352.0383 | 16.0154 | -96.1043 | (-1.7030533507828736-15.924606033015891j) | 0.93019 | 90.2955 | 3.2266 | 0.81625 | 0
4 | 0 | 18 | 35.8333 | 1 | 3.953 | 141.6492 | 1183.917 | 3731.8036 | 350.8075 | 15.8678 | 9.8357 | 0.01005 | 1 | 0 | 350.8075 | 16.1849 | -86.3804 | (1.0217767311836123-16.152598678768857j) | 1.9982 | 91.8942 | 3.2374 | 0.81897 | 0.26853
4 | 0 | 19 | 35.5 | 1 | 3.953 | 140.3315 | 1190.7638 | 3753.3135 | 351.1875 | 15.8678 | 9.8926 | 0.01011 | 1 | 0 | 351.1875 | 16.2279 | -89.2285 | (0.21850800471050702-16.22643800974285j) | 2.2694 | 92.4835 | 3.2617 | 0.82512 | 0.53856
4 | 0 | 20 | 35.5 | 1 | 3.953 | 140.3315 | 1197.6106 | 3774.8233 | 351.5486 | 15.8678 | 9.9495 | 0.01017 | 1 | 0 | 351.5486 | 16.3182 | -85.8753 | (1.1737323346561301-16.275975286819687j) | 2.8386 | 93.6121 | 3.2594 | 0.82454 | 0
5 | 0 | 21 | 34.5 | 1 | 4.178 | 144.141 | 1246.6816 | 3929.6913 | 317.182 | 18.5097 | 9.1937 | 0.01059 | 1 | 0 | 317.182 | 17.4987 | -91.978 | (-0.6039745154895595-17.488282077475645j) | -5.4619 | 97.1226 | 3.3484 | 0.80144 | 0
5 | 0 | 22 | 34.3333 | 1 | 4.178 | 143.4447 | 1253.9181 | 3952.4255 | 317.4819 | 18.5097 | 9.247 | 0.01065 | 1 | 0 | 317.4819 | 17.5158 | -91.6676 | (-0.5097165664003036-17.508362366888612j) | -5.3696 | 97.4043 | 3.3603 | 0.8043 | 0.27868
5 | 0 | 23 | 34.1667 | 1 | 4.178 | 142.7483 | 1261.1546 | 3975.1596 | 317.7641 | 18.5097 | 9.3004 | 0.01071 | 1 | 0 | 317.7641 | 17.7072 | -84.4656 | (1.7077275590396308-17.62464725246726j) | -4.3355 | 99.6332 | 3.3725 | 0.8072 | 0.27967
5 | 0 | 24 | 34.1667 | 1 | 4.178 | 142.7483 | 1268.3911 | 3997.8938 | 319.5874 | 18.5097 | 9.3538 | 0.01077 | 1 | 0 | 319.5874 | 17.45 | -90.2268 | (-0.06906437756005168-17.449851368427197j) | -5.7251 | 97.315 | 3.3702 | 0.80665 | 0
6 | 0 | 25 | 34 | 1 | 4.403 | 149.702 | 1317.9121 | 4154.1754 | 295.2968 | 18.4605 | 8.6852 | 0.01119 | 1 | 0 | 295.2968 | 18.6466 | -97.9891 | (-2.591613902284198-18.465654829999256j) | 1.0084 | 102.6738 | 3.3904 | 0.77003 | 0
6 | 0 | 26 | 34 | 1 | 4.403 | 149.702 | 1325.5383 | 4178.1339 | 295.5497 | 18.4605 | 8.7355 | 0.01126 | 1 | 0 | 295.5497 | 18.882 | -85.851 | (1.3661229701058835-18.832547363362632j) | 2.2835 | 105.3727 | 3.3881 | 0.7695 | 0
6 | 0 | 27 | 34 | 1 | 4.403 | 149.702 | 1333.1645 | 4202.0924 | 297.25 | 18.4605 | 8.7857 | 0.01132 | 1 | 0 | 297.25 | 18.9773 | -86.1443 | (1.2760913419663762-18.93430872673802j) | 2.7994 | 107.0506 | 3.3858 | 0.76898 | 0
6 | 0 | 28 | 34 | 1 | 4.403 | 149.702 | 1340.7908 | 4226.0509 | 300.4231 | 18.4605 | 8.836 | 0.01139 | 1 | 0 | 300.4231 | 18.9891 | -98.3147 | (-2.746020413799145-18.789465566688133j) | 2.8633 | 108.328 | 3.3835 | 0.76846 | 0
7 | 0 | 29 | 34.5 | 1 | 4.656 | 160.632 | 1390.7898 | 4383.9222 | 280.6392 | 24.5979 | 8.1345 | 0.01181 | 1 | 0 | 280.6392 | 24.1324 | -85.2379 | (2.003432376289739-24.04912635070127j) | -1.8922 | 163.4371 | 3.348 | 0.71907 | 0
7 | 0 | 30 | 34.6667 | 1 | 4.656 | 161.408 | 1398.8542 | 4409.2573 | 283.6301 | 24.5979 | 8.1816 | 0.01188 | 1 | 0 | 283.6301 | 24.1394 | -91.6805 | (-0.707918926003634-24.129055750368256j) | -1.8637 | 165.2748 | 3.3315 | 0.71553 | 0.27762
7 | 0 | 31 | 34.8333 | 1 | 4.656 | 162.184 | 1406.9186 | 4434.5925 | 286.6367 | 24.5979 | 8.2288 | 0.01195 | 1 | 0 | 286.6367 | 24.3977 | -88.28 | (0.7322961277662623-24.38675897631235j) | -0.81355 | 170.6206 | 3.3152 | 0.71202 | 0.27626
7 | 0 | 32 | 35.1667 | 1 | 4.656 | 163.736 | 1414.9831 | 4459.9276 | 291.0384 | 24.5979 | 8.276 | 0.01202 | 1 | 0 | 291.0384 | 24.4947 | -90.2368 | (-0.10122160402961988-24.494477149526233j) | -0.41947 | 174.62 | 3.2853 | 0.7056 | 0.54754
7 | 0 | 33 | 35.5 | 1 | 4.656 | 165.288 | 1423.0475 | 4485.2628 | 295.4715 | 24.5979 | 8.3231 | 0.01208 | 1 | 0 | 295.4715 | 24.8997 | -81.8917 | (3.51199084785301-24.650816209234645j) | 1.2272 | 183.1914 | 3.2559 | 0.69929 | 0.54265

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
560 | 60