## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 250 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.9 | 1 | 2.29 | 40 | 75 | 108.12 | 108.12 | 280 | 280 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1500 | 1866 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 10.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 1 | 4 | 203.8 | 1.374 | 100 | 0.377 | 19.95 | 20.154 | 159.2 | 100 | 125.3 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1313.3 | 1465.7 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8.5 | 1 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.329 | 3.085 | 29.8992 | 35.428 | 45.5115 | 11.532 | 321.1667 | 1069.1638 | 1518.378 | 144.1658 | 68 | 46.3005 | 3752.3592 | 0 | 31.4629 | 3783.8221 | 6 | 100.7461 | 0.12308 | 0.63202 | 0
1 | 8 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 31.034 | 36.9008 | 9.1141 | 296.6111 | 1040.5118 | 1582.84 | 115.5958 | 71 | 36.1017 | 2616.3562 | 0 | 23.4909 | 2639.8472 | 8.5 | 98.3791 | 0.1373 | 0.52432 | 0.82135
2 | 7.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 31.5832 | 39.7482 | 9.6363 | 281.6111 | 1044.4956 | 1645.4572 | 127.5412 | 74 | 40.1492 | 2834.2744 | 0 | 26.739 | 2861.0134 | 8.5 | 100.7442 | 0.14537 | 0.39309 | 3.5563
3 | 7 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 32.1296 | 43.4849 | 10.1559 | 273.0556 | 1067.3742 | 1709.17 | 142.6823 | 77 | 42.8299 | 2903.7555 | 0 | 30.3467 | 2934.1022 | 8.5 | 99.3233 | 0.14789 | 0.24108 | 6.2552
4 | 6.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 35.6542 | 32.7443 | 46.2745 | 10.7404 | 271.2778 | 1121.4623 | 1774.0439 | 164.56 | 80 | 46.7779 | 3171.4689 | 0 | 36.7217 | 3208.1906 | 8.5 | 100.9624 | 0.15511 | 0.0837 | 10.9216
5 | 6 | 1 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 53.1973 | 20.084 | 68.08 | 15.1 | 277.2917 | 1208.7144 | 1843.9222 | 259.1811 | 0 | 67.8689 | 4754.4539 | 0 | 55.2433 | 4809.6972 | 6 | 99.7865 | 0.26195 | 0.23167 | 14.7424

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 326.3333 | 1 | 3.329 | 1086.3637 | 1509.729 | 4753.4119 | 5777.1586 | 11.4472 | 17.7032 | 0.11159 | 1 | 0 | 5777.1586 | 11.536 | -87.9923 | (0.40414964162566913-11.528890798345698j) | 0.77524 | 768.8165 | 36.4145 | 1.3135 | 0.39456 | 0
0 | 0 | 1 | 322.6667 | 1 | 3.329 | 1074.1573 | 1515.495 | 4771.5263 | 5734.0631 | 11.4472 | 17.7709 | 0.11201 | 1 | 0 | 5734.0631 | 11.5879 | -88.3543 | (0.33278521426368735-11.583103034491462j) | 1.2287 | 769.9644 | 36.1428 | 1.3192 | 0.39628 | 2.3914
0 | 0 | 2 | 319.3333 | 1 | 3.329 | 1063.0607 | 1521.261 | 4789.6407 | 5696.4179 | 11.4472 | 17.8385 | 0.11244 | 1 | 0 | 5696.4179 | 11.6025 | -88.2464 | (0.3550554854326511-11.597028661969668j) | 1.3561 | 766.8355 | 35.9055 | 1.3244 | 0.39783 | 2.1845
0 | 0 | 3 | 316.3333 | 1 | 3.329 | 1053.0737 | 1527.027 | 4807.7551 | 5664.2906 | 11.4472 | 17.9061 | 0.11287 | 1 | 0 | 5664.2906 | 11.5743 | -88.1698 | (0.3696624070253418-11.568371351617856j) | 1.1099 | 758.8103 | 35.703 | 1.329 | 0.39921 | 1.9747
1 | 0 | 4 | 299 | 1 | 3.508 | 1048.892 | 1576.764 | 4964.5709 | 4938.5764 | 12.1318 | 16.517 | 0.12941 | 1 | 0 | 4938.5764 | 12.0714 | -91.6013 | (-0.3373388176745298-12.066725387621034j) | -0.49726 | 719.6477 | 38.6939 | 1.3836 | 0.3944 | 0
1 | 0 | 5 | 296.5 | 1 | 3.508 | 1040.122 | 1582.84 | 4983.6593 | 4916.1556 | 12.1318 | 16.5806 | 0.12991 | 1 | 0 | 4916.1556 | 12.0268 | -90.7196 | (-0.15103925437710464-12.02588514091864j) | -0.86494 | 711.096 | 38.5183 | 1.3877 | 0.39559 | 1.7202
1 | 0 | 6 | 294.3333 | 1 | 3.508 | 1032.5213 | 1588.9161 | 5002.7477 | 4898.9646 | 12.1318 | 16.6443 | 0.13041 | 1 | 0 | 4898.9646 | 12.0042 | -91.4042 | (-0.29416664133801085-12.00061634385271j) | -1.0513 | 705.9473 | 38.3836 | 1.3911 | 0.39656 | 1.496
2 | 0 | 7 | 283.3333 | 1 | 3.709 | 1050.8833 | 1639.0331 | 5160.8264 | 4316.6129 | 13.33 | 15.2351 | 0.15038 | 1 | 0 | 4316.6129 | 13.4114 | -89.126 | (0.2045626335761641-13.409850224703803j) | 0.61092 | 776.4116 | 42.6074 | 1.4367 | 0.38736 | 0
2 | 0 | 8 | 281.5 | 1 | 3.709 | 1044.0835 | 1645.4572 | 5181.0085 | 4305.4913 | 13.33 | 15.2948 | 0.15097 | 1 | 0 | 4305.4913 | 13.3999 | -88.766 | (0.2885807672203047-13.396742280530969j) | 0.52419 | 773.0767 | 42.4976 | 1.4396 | 0.38813 | 1.3111
2 | 0 | 9 | 280 | 1 | 3.709 | 1038.52 | 1651.8814 | 5201.1907 | 4299.2689 | 13.33 | 15.3545 | 0.15156 | 1 | 0 | 4299.2689 | 13.3408 | -90.366 | (-0.0852094088859916-13.340513506891176j) | 0.0811 | 765.1691 | 42.4362 | 1.4416 | 0.38867 | 1.0754
3 | 0 | 10 | 274.1667 | 1 | 3.909 | 1071.7175 | 1702.3994 | 5360.526 | 3877.862 | 14.4115 | 14.1442 | 0.17349 | 1 | 0 | 3877.862 | 14.3236 | -89.6111 | (0.09722987356139878-14.32323489375053j) | -0.61046 | 795.5997 | 47.5656 | 1.4731 | 0.37685 | 0
3 | 0 | 11 | 273 | 1 | 3.909 | 1067.157 | 1709.17 | 5381.7964 | 3876.7174 | 14.4115 | 14.2004 | 0.17418 | 1 | 0 | 3876.7174 | 14.2639 | -91.3103 | (-0.32618191665407714-14.260186847431418j) | -1.0244 | 788.7543 | 47.5516 | 1.4742 | 0.37713 | 0.85628
3 | 0 | 12 | 272 | 1 | 3.909 | 1063.248 | 1715.9406 | 5403.0668 | 3877.8177 | 14.4115 | 14.2567 | 0.17487 | 1 | 0 | 3877.8177 | 14.2464 | -89.6837 | (0.0786445593968681-14.246226560943603j) | -1.1456 | 787.0464 | 47.5651 | 1.4748 | 0.37729 | 0.7347
4 | 0 | 13 | 271.8333 | 1 | 4.134 | 1123.759 | 1766.8836 | 5563.8158 | 3542.2209 | 15.5465 | 13.0309 | 0.20139 | 1 | 0 | 3542.2209 | 15.554 | -91.6536 | (-0.4488473968907307-15.547506324172877j) | 0.04842 | 856.9568 | 54.7441 | 1.4923 | 0.36098 | 0
4 | 0 | 14 | 271.1667 | 1 | 4.134 | 1121.003 | 1774.0439 | 5586.3106 | 3547.8533 | 15.5465 | 13.0837 | 0.2022 | 1 | 0 | 3547.8533 | 15.5986 | -89.7199 | (0.07625180204962234-15.598449975670674j) | 0.33564 | 863.2546 | 54.8312 | 1.4918 | 0.36086 | 0.49604
4 | 0 | 15 | 270.8333 | 1 | 4.134 | 1119.625 | 1781.2042 | 5608.8053 | 3557.7941 | 15.5465 | 13.1365 | 0.20302 | 1 | 0 | 3557.7941 | 15.636 | -88.6957 | (0.355916494423393-15.631912378423797j) | 0.57574 | 869.8215 | 54.9848 | 1.4903 | 0.36049 | 0.24807
5 | 0 | 16 | 276.6667 | 1 | 4.359 | 1205.99 | 1832.5972 | 5770.9681 | 3341.5531 | 16.988 | 12.0779 | 0.23223 | 1 | 0 | 3341.5531 | 16.9207 | -91.3995 | (-0.41324823656516685-16.915613937469896j) | -0.3962 | 956.716 | 64.2515 | 1.4882 | 0.3414 | 0
5 | 0 | 17 | 276.8333 | 1 | 4.359 | 1206.7165 | 1840.1472 | 5794.6871 | 3357.341 | 16.988 | 12.1277 | 0.23319 | 1 | 0 | 3357.341 | 16.9646 | -90.3195 | (-0.09459431039495758-16.96438040642342j) | -0.13729 | 966.2399 | 64.5551 | 1.485 | 0.34067 | 0.12375
5 | 0 | 18 | 277.3333 | 1 | 4.359 | 1208.896 | 1847.6972 | 5818.4062 | 3377.2047 | 16.988 | 12.1774 | 0.23415 | 1 | 0 | 3377.2047 | 17.0374 | -87.9375 | (0.6131583282311386-17.026373205039924j) | 0.29105 | 980.3125 | 64.937 | 1.4808 | 0.33971 | 0.3702
5 | 0 | 19 | 278.3333 | 1 | 4.359 | 1213.255 | 1855.2472 | 5842.1252 | 3403.2317 | 16.988 | 12.2272 | 0.2351 | 1 | 0 | 3403.2317 | 16.9654 | -88.6398 | (0.40272317607831987-16.960629522602275j) | -0.13278 | 979.5357 | 65.4375 | 1.4752 | 0.33842 | 0.73758

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
280 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GE POWER CONVERSION | 1 |  | Filtro de harmônico | RFH-108MH-280A | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
99.99 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10