## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 250 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 6.8 | 1 | 17.34 | 40 | 75 | 10.5 | 10.5 | 345 | 345 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1200 | 1313.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 3 | 4 | 269.2 | 1.282 | 10.594 | 0.899 | 7.121 | 7.197 | 66 | 100.1 | 125.3 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1567.8 | 1720.2 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 7 | 3 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 126.5957 | 37.5149 | 165.5787 | 13.5412 | 122.5417 | 1437.0461 | 1220.4649 | 182.8806 | 55 | 163.7398 | 3399.2828 | 0 | 46.3156 | 3445.5984 | 6 | 99.3435 | 2.751 | 11.311 | 0
1 | 6.5 | 3 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 142.6167 | 19.2745 | 179.4213 | 14.3206 | 116.5 | 1444.833 | 1292.3042 | 205.9172 | 0 | 181.2352 | 3722.8137 | 0 | 30.0265 | 3752.8402 | 6 | 100.9014 | 5.6524 | 3.9679 | 7.4506

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 125.1667 | 1 | 11.727 | 1467.8295 | 1210.309 | 3814.5783 | 419.5463 | 41.1158 | 3.3519 | 0.37003 | 1 | 0 | 419.5463 | 40.4203 | -88.9282 | (0.7561103641500426-40.41327628156362j) | -1.6915 | 685.4567 | 46.3152 | 1.5027 | 0.38442 | 0
0 | 0 | 1 | 123.1667 | 1 | 11.727 | 1444.3755 | 1217.0796 | 3835.8488 | 415.152 | 41.1158 | 3.3706 | 0.3721 | 1 | 0 | 415.152 | 40.8134 | -90.118 | (-0.08407309335871638-40.81333313258349j) | -0.73546 | 691.5333 | 45.8301 | 1.5077 | 0.38571 | 4.4509
0 | 0 | 2 | 121.5 | 1 | 11.727 | 1424.8305 | 1223.8502 | 3857.1192 | 411.8125 | 41.1158 | 3.3894 | 0.37417 | 1 | 0 | 411.8125 | 41.1988 | -88.4001 | (1.150257565554492-41.182731082028035j) | 0.20183 | 698.986 | 45.4614 | 1.5114 | 0.38665 | 3.7274
0 | 0 | 3 | 120.3333 | 1 | 11.727 | 1411.149 | 1230.6208 | 3878.3896 | 410.1145 | 41.1158 | 3.4082 | 0.37624 | 1 | 0 | 410.1145 | 41.317 | -89.2707 | (0.5258926813087479-41.3136717594362j) | 0.48937 | 700.1049 | 45.274 | 1.5127 | 0.38698 | 2.6218
1 | 0 | 4 | 117 | 1 | 12.402 | 1451.034 | 1281.5638 | 4039.1386 | 368.6123 | 45.1342 | 3.1505 | 0.43822 | 1 | 0 | 368.6123 | 45.5545 | -88.5555 | (1.1483687642980307-45.54003038501189j) | 0.93126 | 764.9491 | 51.2713 | 1.5445 | 0.37361 | 0
1 | 0 | 5 | 116.5 | 1 | 12.402 | 1444.833 | 1288.7241 | 4061.6334 | 369.0877 | 45.1342 | 3.1681 | 0.44066 | 1 | 0 | 369.0877 | 45.359 | -91.3143 | (-1.0404191088694983-45.34709722684665j) | 0.49816 | 759.3765 | 51.3374 | 1.5424 | 0.3731 | 1.1518
1 | 0 | 6 | 116.1667 | 1 | 12.402 | 1440.699 | 1295.8844 | 4084.1281 | 370.0765 | 45.1342 | 3.1857 | 0.44311 | 1 | 0 | 370.0765 | 45.3306 | -88.5562 | (1.1421899672059066-45.31616696111592j) | 0.43508 | 760.4552 | 51.4749 | 1.5394 | 0.37238 | 0.7675
1 | 0 | 7 | 116.3333 | 1 | 12.402 | 1442.766 | 1303.0447 | 4106.6229 | 372.6552 | 45.1342 | 3.2033 | 0.44556 | 1 | 0 | 372.6552 | 45.0265 | -89.2075 | (0.6227620995849126-45.02222851275351j) | -0.23852 | 755.5171 | 51.8336 | 1.5336 | 0.37098 | 0.38341

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
345 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GE POWER CONVERSION | 1 |  | Filtro de harmônico | RFH-10.5MH-345A | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
10.601 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10