## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 250 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 3.2 | 1 | 8.16 | 40 | 75 | 26.3 | 26.3 | 145 | 145 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1200 | 1267.7 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 4.5 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 1 | 6 | 113.4 | 1.279 | 26.485 | 0.703 | 3.86 | 3.895 | 53.9 | 123.2 | 148.1 | Heat constant | TRUE | TRUE | 934.1 | 1086.5 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 4.5 | 1 | 6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.149 | 4.905 | 113.3755 | 33.8448 | 145 | 26.755 | 157.2222 | 809.5372 | 1233.8448 | 205.7699 | 0 | 144.9838 | 3859.5076 | 0 | 35.3387 | 3894.8463 | 5.5 | 123.1802 | 3.3798 | 5.0805 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 162 | 1 | 5.149 | 834.138 | 1211.549 | 3822.3695 | 910.3555 | 24.1667 | 5.6195 | 0.21423 | 1 | 0 | 910.3555 | 24.0515 | -88.4274 | (0.6600731878588799-24.04249505265056j) | -0.47633 | 526.62 | 34.7046 | 2.5931 | 0.50362 | 0
0 | 0 | 1 | 158.8333 | 1 | 5.149 | 817.8328 | 1220.4673 | 3850.3873 | 899.1308 | 24.1667 | 5.6608 | 0.2158 | 1 | 0 | 899.1308 | 24.2671 | -89.2534 | (0.3161960028129984-24.265084284014033j) | 0.41577 | 529.493 | 34.2767 | 2.613 | 0.50747 | 4.0563
0 | 0 | 2 | 156.6667 | 1 | 5.149 | 806.6767 | 1229.3857 | 3878.405 | 893.3462 | 24.1667 | 5.7022 | 0.21738 | 1 | 0 | 893.3462 | 24.3569 | -89.5844 | (0.1766925734510929-24.356297186145305j) | 0.78733 | 529.9869 | 34.0562 | 2.6246 | 0.50974 | 2.8046
0 | 0 | 3 | 155.3333 | 1 | 5.149 | 799.8113 | 1238.304 | 3906.4228 | 892.1687 | 24.1667 | 5.7436 | 0.21896 | 1 | 0 | 892.1687 | 24.3765 | -88.3001 | (0.7231084424593472-24.365774882364494j) | 0.86829 | 530.139 | 34.0113 | 2.629 | 0.51058 | 1.7377
0 | 0 | 4 | 155 | 1 | 5.149 | 798.095 | 1247.2223 | 3934.4405 | 896.6658 | 24.1667 | 5.7849 | 0.22053 | 1 | 0 | 896.6658 | 24.1391 | -89.3089 | (0.2911456161982393-24.137375102965557j) | -0.11394 | 522.4851 | 34.1828 | 2.624 | 0.50962 | 0.4364
0 | 0 | 5 | 155.5 | 1 | 5.149 | 800.6695 | 1256.1407 | 3962.4583 | 905.9906 | 24.1667 | 5.8263 | 0.22211 | 1 | 0 | 905.9906 | 23.8004 | -89.9762 | (0.00988785422174221-23.800412890859658j) | -1.5155 | 513.2072 | 34.5382 | 2.6112 | 0.50712 | 0.65279

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
145 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GE | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
26.425 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10