## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 250 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 3.2 | 1 | 8.16 | 40 | 75 | 26.3 | 26.3 | 145 | 145 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 800 | 918.4 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 7.5 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 1 | 4 | 106.4 | 1.363 | 26.425 | 0.476 | 4.262 | 4.278 | 49 | 102.3 | 127.4 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1226.1 | 1378.5 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 6 | 1 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 53.1973 | 39.134 | 70.9326 | 15.1 | 248.7083 | 1084.1196 | 822.084 | 103.6119 | 37 | 71.2926 | 2095.8358 | 0 | 11.3976 | 2107.2335 | 6 | 102.2415 | 3.1082 | 14.003 | 0
1 | 6 | 1 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 53.1973 | 20.084 | 74.0674 | 15.1 | 220.5 | 961.1595 | 896.352 | 100.1827 | 0 | 73.6872 | 2165.1171 | 0 | 5.1123 | 2170.2294 | 6 | 102.4532 | 4.9953 | 4.4573 | 20.7794

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 258.3333 | 1 | 4.359 | 1126.075 | 810.759 | 2560.7687 | 1380.3739 | 17.7178 | 5.3434 | 0.10274 | 1 | 0 | 1380.3739 | 17.4913 | -88.1245 | (0.572460114005636-17.481927054098612j) | -1.2782 | 422.3192 | 26.5419 | 2.3718 | 0.5441 | 0
0 | 0 | 1 | 250.6667 | 1 | 4.359 | 1092.656 | 818.309 | 2584.4878 | 1351.8809 | 17.7178 | 5.3931 | 0.1037 | 1 | 0 | 1351.8809 | 17.7951 | -88.674 | (0.4117789461979089-17.790292036352465j) | 0.43619 | 428.0921 | 25.994 | 2.3854 | 0.54724 | 8.8728
0 | 0 | 2 | 245 | 1 | 4.359 | 1067.955 | 825.859 | 2608.2068 | 1333.5107 | 17.7178 | 5.4429 | 0.10466 | 1 | 0 | 1333.5107 | 17.9567 | -89.5846 | (0.13019891481710877-17.956265168135165j) | 1.3487 | 429.9831 | 25.6408 | 2.3933 | 0.54905 | 6.6278
0 | 0 | 3 | 240.8333 | 1 | 4.359 | 1049.7925 | 833.409 | 2631.9259 | 1322.8156 | 17.7178 | 5.4927 | 0.10561 | 1 | 0 | 1322.8156 | 18.0548 | -89.8565 | (0.04520304909379025-18.05472353173275j) | 1.9021 | 431.2049 | 25.4352 | 2.3965 | 0.54978 | 4.9077
1 | 0 | 4 | 222 | 1 | 4.359 | 967.698 | 885.027 | 2794.0886 | 1294.8934 | 18.5322 | 5.8328 | 0.11215 | 1 | 0 | 1294.8934 | 18.4709 | -89.6409 | (0.11577778247303172-18.470591055780748j) | -0.33063 | 441.7867 | 24.8983 | 2.3939 | 0.54918 | 0
1 | 0 | 5 | 220.3333 | 1 | 4.359 | 960.433 | 892.577 | 2817.8077 | 1296.1356 | 18.5322 | 5.8826 | 0.11311 | 1 | 0 | 1296.1356 | 18.4941 | -89.0989 | (0.2908590161977882-18.49183378143933j) | -0.20562 | 443.3205 | 24.9221 | 2.3903 | 0.54835 | 1.9769
1 | 0 | 6 | 219.6667 | 1 | 4.359 | 957.527 | 900.1271 | 2841.5267 | 1303.1442 | 18.5322 | 5.9324 | 0.11407 | 1 | 0 | 1303.1442 | 18.4401 | -88.7169 | (0.4129135825788115-18.435443435354266j) | -0.49729 | 443.116 | 25.0569 | 2.3822 | 0.5465 | 0.79166
1 | 0 | 7 | 220 | 1 | 4.359 | 958.98 | 907.6771 | 2865.2458 | 1316.0687 | 18.5322 | 5.9821 | 0.11502 | 1 | 0 | 1316.0687 | 18.2838 | -88.653 | (0.42978826733404585-18.278694275814438j) | -1.3408 | 439.9557 | 25.3054 | 2.3695 | 0.54359 | 0.39492

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
145 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GE | 1 |  | Filtro de harmônico | RFH-26,3MH-145A | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
26.846 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10