## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 250 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 1.6 | 1 | 4.08 | 40 | 75 | 55 | 55 | 240 | 240 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1000 | 1303.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 1 | 4 | 176.6 | 1.359 | 55.217 | 0.395 | 11.202 | 11.28 | 106.3 | 97.9 | 121.5 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1276.9 | 1429.3 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8 | 1 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 33.4696 | 36.072 | 48.0826 | 12.1521 | 326.5833 | 1145.6543 | 1019.0221 | 109.2412 | 46 | 48.3271 | 2492.6881 | 0 | 17.7124 | 2510.4005 | 6 | 97.9022 | 0.45881 | 2.6025 | 0
1 | 7.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 31.5832 | 38.9096 | 9.6363 | 289.1667 | 1072.5192 | 1084.6773 | 86.3275 | 49 | 38.9112 | 1801.6775 | 0 | 13.3358 | 1815.0133 | 8.5 | 97.5835 | 0.5107 | 2.0516 | 7.2229
2 | 7 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 32.1296 | 42.8819 | 10.1559 | 268.6111 | 1050.0008 | 1148.39 | 94.3057 | 52 | 42.719 | 1909.1452 | 0 | 13.9421 | 1923.0873 | 8.5 | 98.2423 | 0.50964 | 1.3764 | 0.3364
3 | 6.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 35.6542 | 32.7443 | 45.7149 | 10.7404 | 259.6667 | 1073.462 | 1213.2639 | 107.724 | 55 | 46.1499 | 2020.062 | 0 | 16.4458 | 2036.5078 | 8.5 | 97.7347 | 0.54273 | 0.69065 | 8.0746
4 | 6.5 | 1 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 47.5389 | 19.2745 | 64.411 | 14.3206 | 255.2083 | 1055.0312 | 1282.3327 | 149.2062 | 0 | 63.9242 | 3019.6742 | 0 | 15.8386 | 3035.5129 | 6 | 97.985 | 0.82856 | 0.32009 | 3.398

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 335.5 | 1 | 3.508 | 1176.934 | 1009.908 | 3183.7403 | 3549.2634 | 12.0207 | 10.579 | 0.08289 | 1 | 0 | 3549.2634 | 12.0049 | -87.3068 | (0.5640943727240015-11.991680167266685j) | -0.13138 | 511.5149 | 27.8086 | 1.643 | 0.46836 | 0
0 | 0 | 1 | 329 | 1 | 3.508 | 1154.132 | 1015.984 | 3202.8287 | 3501.4399 | 12.0207 | 10.6427 | 0.08339 | 1 | 0 | 3501.4399 | 12.1034 | -87.7567 | (0.47377053489247767-12.094147873180702j) | 0.6879 | 512.936 | 27.4339 | 1.6509 | 0.47061 | 5.2614
0 | 0 | 2 | 323.3333 | 1 | 3.508 | 1134.2533 | 1022.0601 | 3221.9171 | 3461.7109 | 12.0207 | 10.7063 | 0.08388 | 1 | 0 | 3461.7109 | 12.1311 | -88.1472 | (0.3922123795827319-12.124725922035111j) | 0.91786 | 509.4351 | 27.1226 | 1.6575 | 0.4725 | 4.6155
0 | 0 | 3 | 318.5 | 1 | 3.508 | 1117.298 | 1028.1361 | 3241.0055 | 3430.2355 | 12.0207 | 10.77 | 0.08438 | 1 | 0 | 3430.2355 | 12.095 | -89.9468 | (0.011227956933347771-12.09503758733961j) | 0.61817 | 501.8094 | 26.876 | 1.6628 | 0.474 | 3.9583
1 | 0 | 4 | 292.6667 | 1 | 3.709 | 1085.5007 | 1078.2531 | 3399.0842 | 2933.2677 | 12.9342 | 10.0226 | 0.09893 | 1 | 0 | 2933.2677 | 12.9957 | -90.4634 | (-0.10509531705061637-12.995281776505728j) | 0.47535 | 495.3949 | 28.953 | 1.7344 | 0.46762 | 0
1 | 0 | 5 | 289 | 1 | 3.709 | 1071.901 | 1084.6773 | 3419.2663 | 2913.7756 | 12.9342 | 10.0823 | 0.09952 | 1 | 0 | 2913.7756 | 12.9649 | -90.7215 | (-0.16326654274179475-12.963924309855223j) | 0.23758 | 489.7765 | 28.7606 | 1.7388 | 0.4688 | 3.1479
1 | 0 | 6 | 285.8333 | 1 | 3.709 | 1060.1558 | 1091.1015 | 3439.4485 | 2898.9166 | 12.9342 | 10.142 | 0.10011 | 1 | 0 | 2898.9166 | 12.9506 | -90.6033 | (-0.1363525925096245-12.949855473564888j) | 0.12641 | 486.1986 | 28.6139 | 1.7421 | 0.4697 | 2.7281
2 | 0 | 7 | 270.8333 | 1 | 3.909 | 1058.6875 | 1141.6195 | 3598.7838 | 2568.8557 | 14.336 | 9.485 | 0.11634 | 1 | 0 | 2568.8557 | 14.2532 | -89.401 | (0.14900659298485408-14.252430420628595j) | -0.57738 | 521.8732 | 31.5094 | 1.7936 | 0.45884 | 0
2 | 0 | 8 | 268.5 | 1 | 3.909 | 1049.5665 | 1148.39 | 3620.0542 | 2561.8279 | 14.336 | 9.5413 | 0.11703 | 1 | 0 | 2561.8279 | 14.235 | -90.4779 | (-0.11873523538948216-14.234465525239791j) | -0.70467 | 519.1137 | 31.4232 | 1.7955 | 0.45932 | 2.0767
2 | 0 | 9 | 266.5 | 1 | 3.909 | 1041.7485 | 1155.1606 | 3641.3246 | 2557.7367 | 14.336 | 9.5975 | 0.11772 | 1 | 0 | 2557.7367 | 14.2331 | -89.122 | (0.21810215365036933-14.231416153456996j) | -0.71774 | 518.1483 | 31.373 | 1.7964 | 0.45956 | 1.7831
3 | 0 | 10 | 260.8333 | 1 | 4.134 | 1078.285 | 1206.1036 | 3802.0736 | 2320.1321 | 15.2163 | 8.8951 | 0.13747 | 1 | 0 | 2320.1321 | 15.3941 | -90.4021 | (-0.10802953998955189-15.3937567232199j) | 1.1685 | 549.8235 | 35.857 | 1.8273 | 0.442 | 0
3 | 0 | 11 | 259.5 | 1 | 4.134 | 1072.773 | 1213.2639 | 3824.5684 | 2321.9755 | 15.2163 | 8.9479 | 0.13829 | 1 | 0 | 2321.9755 | 15.3727 | -90.753 | (-0.2020175300732241-15.371409037853665j) | 1.0279 | 548.7316 | 35.8855 | 1.8262 | 0.44176 | 1.2113
3 | 0 | 12 | 258.6667 | 1 | 4.134 | 1069.328 | 1220.4242 | 3847.0631 | 2328.1785 | 15.2163 | 9.0007 | 0.1391 | 1 | 0 | 2328.1785 | 15.3862 | -91.9657 | (-0.5277703464636714-15.377151337868503j) | 1.1164 | 551.1621 | 35.9814 | 1.8236 | 0.44112 | 0.75739
4 | 0 | 13 | 254.8333 | 1 | 4.134 | 1053.481 | 1271.5922 | 4007.8121 | 2389.8415 | 16.1144 | 9.3781 | 0.14494 | 1 | 0 | 2389.8415 | 16.0853 | -87.3395 | (0.7466398009173068-16.06793715492941j) | -0.18052 | 618.3382 | 36.9344 | 1.7995 | 0.4353 | 0
4 | 0 | 14 | 254.8333 | 1 | 4.134 | 1053.481 | 1278.7525 | 4030.3069 | 2403.2986 | 16.1144 | 9.4309 | 0.14575 | 1 | 0 | 2403.2986 | 16.0304 | -89.529 | (0.1317796549121475-16.029830188093037j) | -0.52123 | 617.5824 | 37.1424 | 1.7945 | 0.43409 | 0
4 | 0 | 15 | 255.1667 | 1 | 4.134 | 1054.859 | 1285.9128 | 4052.8016 | 2419.9169 | 16.1144 | 9.4837 | 0.14657 | 1 | 0 | 2419.9169 | 15.9672 | -89.033 | (0.2694656321511637-15.964914405711413j) | -0.91332 | 616.9605 | 37.3992 | 1.7884 | 0.43261 | 0.29807
4 | 0 | 16 | 256 | 1 | 4.134 | 1058.304 | 1293.0731 | 4075.2964 | 2441.3387 | 16.1144 | 9.5365 | 0.14738 | 1 | 0 | 2441.3387 | 15.8483 | -89.1219 | (0.2428724004619589-15.846419488349344j) | -1.6512 | 613.1862 | 37.7303 | 1.7806 | 0.43071 | 0.7419

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
240 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GE POWER CONVERSION | 1 |  | Filtro de harmônico | RFH-55MH-240A | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
60.115 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10