## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 250 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 10.1 | 1 | 25.75 | 40 | 75 | 6.6 | 6.6 | 275 | 275 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1000 | 1104.7 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 7.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 2 | 3 | 169.7 | 1.62 | 6.679 | 1.201 | 4.606 | 4.637 | 41.1 | 101.4 | 120 | Heat constant | TRUE | TRUE | 935.5 | 1087.9 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 6 | 2 | 3 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 79.7959 | 35.359 | 131.2756 | 11.325 | 94.1667 | 820.945 | 1018.309 | 72.904 | 46 | 131.2732 | 2222.3873 | 0 | 17.911 | 2240.2983 | 6 | 101.305 | 9.3672 | 32.6395 | 0
1 | 5.5 | 2 | 3 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.612 | 4.368 | 89.9097 | 17.0002 | 143.7244 | 11.9823 | 89.0556 | 821.4484 | 1085.7182 | 82.2981 | 0 | 143.6773 | 2383.6872 | 0 | 13.001 | 2396.6882 | 6 | 101.5057 | 19.8449 | 6.115 | 4.3198

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 95.8333 | 1 | 8.718 | 835.475 | 1010.759 | 3189.0873 | 319.197 | 43.7211 | 3.3308 | 0.25618 | 1 | 0 | 319.197 | 43.3897 | -88.214 | (1.3522800006996305-43.36867048223527j) | -0.75798 | 600.9426 | 24.5501 | 2.3899 | 0.54826 | 0
0 | 0 | 1 | 94 | 1 | 8.718 | 819.492 | 1018.309 | 3212.8063 | 315.4293 | 43.7211 | 3.3556 | 0.25809 | 1 | 0 | 315.4293 | 43.8157 | -89.1216 | (0.6716931643279747-43.81056168783738j) | 0.21629 | 605.5663 | 24.2603 | 2.4046 | 0.55163 | 4.324
0 | 0 | 2 | 92.6667 | 1 | 8.718 | 807.868 | 1025.859 | 3236.5254 | 313.2606 | 43.7211 | 3.3805 | 0.26 | 1 | 0 | 313.2606 | 44.0713 | -88.2226 | (1.366921395502164-44.05013771895709j) | 0.80098 | 608.4407 | 24.0936 | 2.4136 | 0.5537 | 3.1724
1 | 0 | 3 | 89.3333 | 1 | 9.224 | 824.0107 | 1077.73 | 3400.2777 | 281.5739 | 47.9455 | 3.1519 | 0.30578 | 1 | 0 | 281.5739 | 47.9601 | -90.9315 | (-0.7796659411462237-47.95379587453678j) | 0.03047 | 647.6692 | 27.3161 | 2.4683 | 0.5352 | 0
1 | 0 | 4 | 88.8333 | 1 | 9.224 | 819.3987 | 1085.7182 | 3425.3735 | 282.0733 | 47.9455 | 3.1753 | 0.30804 | 1 | 0 | 282.0733 | 48.058 | -88.1668 | (1.5373753979530846-48.033390852663j) | 0.23457 | 651.4682 | 27.3645 | 2.467 | 0.5349 | 1.2266
1 | 0 | 5 | 89 | 1 | 9.224 | 820.936 | 1093.7065 | 3450.4692 | 284.6818 | 47.9455 | 3.1987 | 0.31031 | 1 | 0 | 284.6818 | 47.6929 | -88.4577 | (1.2836914262415835-47.67560775945826j) | -0.52692 | 647.5405 | 27.6176 | 2.456 | 0.53252 | 0.40933

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
275 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
GE | 1 |  | Filtro de harmônico | RFH-6.6MH-275A | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
6.686 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10