## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 37.95 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.5 | 1 | 1.27 | 40 | 75 | 189.7315 | 192.5775 | 251.6 | 251.6 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1500 | 1861.6 | 19.05 | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 10.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 1 | 4 | 193.2 | 1.302 | 100 | 1.754 | 25.409 | 25.649 | 179.6 | 103.7 | 131 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1937.9 | 2090.3

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 26.5302 | 34.5839 | 40.3385 | 10.9119 | 473.1875 | 1490.5406 | 1517.3339 | 190.0478 | 68 | 39.7081 | 4580.0284 | 0 | 36.6688 | 4616.6972 | 6 | 103.0645 | 0.05116 | 0.32163 | 0
1 | 8 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 31.034 | 32.6305 | 9.1141 | 447.7917 | 1570.8532 | 1581.1519 | 174.3276 | 71 | 34.2818 | 3558.1503 | 0 | 36.6416 | 3594.7919 | 8.5 | 105.0173 | 0.07296 | 0.30186 | 14.7127
2 | 8 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 31.034 | 35.556 | 9.1141 | 416.7083 | 1461.8128 | 1643.22 | 168.5963 | 74 | 34.3231 | 3449.2224 | 0 | 25.3195 | 3474.5419 | 8.5 | 102.6979 | 0.05683 | 0.20951 | 10.7057
3 | 7 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 32.1296 | 39.5665 | 10.1559 | 413.0417 | 1614.5799 | 1706.3836 | 215.4782 | 77 | 40.0189 | 3828.0873 | 0 | 46.2533 | 3874.3406 | 8.5 | 104.0364 | 0.07481 | 0.15185 | 20.5621
4 | 7 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 32.1296 | 40.5611 | 10.1559 | 400 | 1563.6 | 1770.6428 | 216.5345 | 80 | 40.324 | 3905.4206 | 0 | 29.275 | 3934.6955 | 8.5 | 103.7102 | 0.06416 | 0.06594 | 4.7376
5 | 6 | 1 | 4 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 53.1973 | 19.884 | 62.9473 | 15.1 | 420.6875 | 1833.7768 | 1839.9064 | 392.3531 | 0 | 62.9653 | 6191.9571 | 0 | 66.1338 | 6258.0909 | 6 | 103.546 | 0.11738 | 0.06711 | 30.0352

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 480.125 | 1 | 3.15 | 1512.3937 | 1509.15 | 4751.0306 | 9575.4613 | 10.0388 | 19.9437 | 0.09987 | 1 | 0 | 9575.4613 | 9.9073 | -87.2285 | (0.47905318731226587-9.895731826813055j) | -1.3098 | 939.8794 | 47.9505 | 0.84368 | 0.26784 | 0
0 | 0 | 1 | 475.25 | 1 | 3.15 | 1497.0375 | 1514.606 | 4768.171 | 9512.502 | 10.0388 | 20.0158 | 0.10023 | 1 | 0 | 9512.502 | 9.9338 | -88.5959 | (0.24341698735290107-9.930869774255072j) | -1.0455 | 938.7073 | 47.6353 | 0.84597 | 0.26856 | 2.0411
0 | 0 | 2 | 470.75 | 1 | 3.15 | 1482.8625 | 1520.0619 | 4785.3114 | 9456.3728 | 10.0388 | 20.0879 | 0.10059 | 1 | 0 | 9456.3728 | 9.9411 | -88.8289 | (0.20317387669452602-9.938974295499335j) | -0.9738 | 934.5212 | 47.3542 | 0.84804 | 0.26922 | 1.89
0 | 0 | 3 | 466.625 | 1 | 3.15 | 1469.8688 | 1525.5179 | 4802.4518 | 9407.1546 | 10.0388 | 20.16 | 0.10095 | 1 | 0 | 9407.1546 | 9.9282 | -88.373 | (0.2818907816533476-9.92416166690308j) | -1.1022 | 927.2486 | 47.1077 | 0.84988 | 0.2698 | 1.7375
1 | 0 | 4 | 451.75 | 1 | 3.508 | 1584.739 | 1575.0759 | 4959.2675 | 7453.5563 | 10.9938 | 16.4993 | 0.12927 | 1 | 0 | 7453.5563 | 11.4323 | -91.7705 | (-0.35322205722224975-11.42687262180493j) | 3.9892 | 974.1663 | 58.3989 | 0.89862 | 0.25616 | 0
1 | 0 | 5 | 447.625 | 1 | 3.508 | 1570.2685 | 1581.1519 | 4978.356 | 7413.9871 | 10.9938 | 16.5629 | 0.12977 | 1 | 0 | 7413.9871 | 11.4237 | -90.5707 | (-0.11377400204749666-11.423113198281978j) | 3.9105 | 967.5287 | 58.0889 | 0.9005 | 0.2567 | 1.8403
1 | 0 | 6 | 444 | 1 | 3.508 | 1557.552 | 1587.2279 | 4997.4444 | 7382.2061 | 10.9938 | 16.6266 | 0.13027 | 1 | 0 | 7382.2061 | 11.4281 | -90.2193 | (-0.04374501610897408-11.428020886601631j) | 3.9508 | 964.1277 | 57.8399 | 0.902 | 0.25713 | 1.6216
2 | 0 | 7 | 419.125 | 1 | 3.508 | 1470.2905 | 1637.1439 | 5154.2601 | 7187.7726 | 11.7638 | 17.1495 | 0.13437 | 1 | 0 | 7187.7726 | 11.458 | -89.3699 | (0.12600743205945264-11.45732902433322j) | -2.5994 | 943.6558 | 56.3165 | 0.91185 | 0.25993 | 0
2 | 0 | 8 | 416.625 | 1 | 3.508 | 1461.5205 | 1643.22 | 5173.3485 | 7171.4162 | 11.7638 | 17.2131 | 0.13487 | 1 | 0 | 7171.4162 | 11.4404 | -90.1216 | (-0.024286974458461508-11.440334482994817j) | -2.7495 | 938.6082 | 56.1883 | 0.91275 | 0.26019 | 1.1341
2 | 0 | 9 | 414.375 | 1 | 3.508 | 1453.6275 | 1649.296 | 5192.437 | 7159.0608 | 11.7638 | 17.2768 | 0.13536 | 1 | 0 | 7159.0608 | 11.4258 | -89.0862 | (0.18221101697634134-11.424306529198098j) | -2.8736 | 934.6009 | 56.0915 | 0.91342 | 0.26038 | 1.022
3 | 0 | 10 | 415.125 | 1 | 3.909 | 1622.7236 | 1699.613 | 5351.7722 | 5861.9914 | 13.2297 | 14.121 | 0.17321 | 1 | 0 | 5861.9914 | 13.3383 | -91.3027 | (-0.3032357265823009-13.334890621049524j) | 0.82129 | 1042.9143 | 71.9029 | 0.95067 | 0.2432 | 0
3 | 0 | 11 | 412.875 | 1 | 3.909 | 1613.9284 | 1706.3836 | 5373.0427 | 5853.4443 | 13.2297 | 14.1773 | 0.1739 | 1 | 0 | 5853.4443 | 13.3404 | -90.0347 | (-0.008087188832176295-13.340439962783494j) | 0.8372 | 1041.7223 | 71.798 | 0.95109 | 0.24331 | 1.0642
3 | 0 | 12 | 411.125 | 1 | 3.909 | 1607.0876 | 1713.1542 | 5394.3131 | 5851.7609 | 13.2297 | 14.2335 | 0.17459 | 1 | 0 | 5851.7609 | 13.3418 | -90.4459 | (-0.10383112041850406-13.341396393706995j) | 0.84746 | 1041.6347 | 71.7774 | 0.951 | 0.24328 | 0.8286
4 | 0 | 13 | 400.875 | 1 | 3.909 | 1567.0204 | 1763.8722 | 5553.6484 | 5874.7897 | 13.5276 | 14.6549 | 0.17976 | 1 | 0 | 5874.7897 | 13.4406 | -89.8773 | (0.02877448481848255-13.440528785212118j) | -0.64379 | 1061.2728 | 72.0598 | 0.94805 | 0.24253 | 0
4 | 0 | 14 | 399.875 | 1 | 3.909 | 1563.1114 | 1770.6428 | 5574.9188 | 5882.6288 | 13.5276 | 14.7112 | 0.18045 | 1 | 0 | 5882.6288 | 13.4463 | -89.7009 | (0.07020406237358046-13.446092732489927j) | -0.60154 | 1063.593 | 72.156 | 0.94733 | 0.24235 | 0.47248
4 | 0 | 15 | 399.25 | 1 | 3.909 | 1560.6682 | 1777.4134 | 5596.1893 | 5895.8931 | 13.5276 | 14.7674 | 0.18114 | 1 | 0 | 5895.8931 | 13.4373 | -89.6984 | (0.07074010452362334-13.437066144092821j) | -0.66824 | 1064.561 | 72.3187 | 0.9462 | 0.24206 | 0.29523
5 | 0 | 16 | 420.375 | 1 | 4.359 | 1832.4146 | 1828.5814 | 5758.352 | 5066.1225 | 15.725 | 12.0514 | 0.23173 | 1 | 0 | 5066.1225 | 15.7793 | -90.5574 | (-0.1535057062129308-15.778531073952664j) | 0.34511 | 1261.3916 | 97.4116 | 0.96357 | 0.22105 | 0
5 | 0 | 17 | 420.125 | 1 | 4.359 | 1831.3249 | 1836.1314 | 5782.071 | 5084.0146 | 15.725 | 12.1012 | 0.23268 | 1 | 0 | 5084.0146 | 15.7919 | -88.935 | (0.2935263510090049-15.789180448638092j) | 0.42544 | 1267.8738 | 97.7556 | 0.96168 | 0.22062 | 0.12014
5 | 0 | 18 | 420.625 | 1 | 4.359 | 1833.5044 | 1843.6814 | 5805.7901 | 5110.9951 | 15.725 | 12.1509 | 0.23364 | 1 | 0 | 5110.9951 | 15.7314 | -89.9639 | (0.009920198484895337-15.731419962108557j) | 0.04079 | 1264.8572 | 98.2744 | 0.95901 | 0.22001 | 0.23975
5 | 0 | 19 | 421.625 | 1 | 4.359 | 1837.8634 | 1851.2314 | 5829.5091 | 5144.1257 | 15.725 | 12.2007 | 0.2346 | 1 | 0 | 5144.1257 | 15.6669 | -89.0762 | (0.252587984218116-15.664911639960387j) | -0.36922 | 1262.6424 | 98.9115 | 0.95585 | 0.21928 | 0.47793

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
251.6 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
Inphase India | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
99.99 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10