## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 37.95 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.5 | 1 | 1.27 | 40 | 75 | 94.8657 | 96.2887 | 251.6 | 251.6 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1500 | 1861.6 | 19.05 | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 10.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 1 | 4 | 193.2 | 1.302 | 96.68 | 1.912 | 15.573 | 15.705 | 146.9 | 89.1 | 109.4 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1224.1 | 1376.5

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 26.5302 | 34.5839 | 40.1084 | 10.9119 | 291.7812 | 919.1109 | 1517.3339 | 117.189 | 68 | 39.7299 | 2827.2467 | 0 | 18.2127 | 2845.4594 | 6 | 88.7849 | 0.03257 | 0.17154 | 0
1 | 8 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 31.034 | 32.944 | 9.1141 | 274.125 | 961.6305 | 1581.1519 | 106.7185 | 71 | 34.0916 | 2154.6901 | 0 | 18.7839 | 2173.4739 | 8.5 | 89.5212 | 0.04416 | 0.15457 | 10.4158
2 | 8 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 31.034 | 35.2826 | 9.1141 | 255.8333 | 897.4633 | 1643.22 | 103.5079 | 74 | 34.552 | 2145.9694 | 0 | 13.8337 | 2159.803 | 8.5 | 89.0203 | 0.03754 | 0.10451 | 8.2933
3 | 7 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 32.1296 | 39.218 | 10.1559 | 252.375 | 986.5339 | 1706.3836 | 131.6608 | 77 | 40.1332 | 2353.2236 | 0 | 24.78 | 2378.0036 | 8.5 | 89.5626 | 0.04607 | 0.06812 | 15.4938
4 | 7 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 32.1296 | 41.2418 | 10.1559 | 246.0417 | 961.7769 | 1770.6428 | 133.1915 | 80 | 40.0581 | 2371.3746 | 0 | 17.0546 | 2388.4293 | 8.5 | 88.5952 | 0.04015 | 0.019 | 3.0305
5 | 6 | 1 | 4 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 53.1973 | 19.884 | 62.8052 | 15.1 | 256.875 | 1119.7181 | 1839.9064 | 239.5752 | 0 | 63.0725 | 3795.2569 | 0 | 38.6079 | 3833.8648 | 6 | 89.1023 | 0.07548 | 0.07736 | 22.326

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 296.125 | 1 | 3.15 | 932.7938 | 1509.15 | 4751.0306 | 5905.8234 | 9.9966 | 19.9437 | 0.09987 | 1 | 0 | 5905.8234 | 9.9004 | -88.1021 | (0.32788247892799016-9.89497444795519j) | -0.9621 | 578.8772 | 29.5743 | 1.0826 | 0.34368 | 0
0 | 0 | 1 | 293 | 1 | 3.15 | 922.95 | 1514.606 | 4768.171 | 5864.6251 | 9.9966 | 20.0158 | 0.10023 | 1 | 0 | 5864.6251 | 9.9606 | -87.1049 | (0.5030929516343139-9.947929347884061j) | -0.35952 | 581.8553 | 29.368 | 1.0876 | 0.34526 | 1.6814
0 | 0 | 2 | 290.25 | 1 | 3.15 | 914.2875 | 1520.0619 | 4785.3114 | 5830.5092 | 9.9966 | 20.0879 | 0.10059 | 1 | 0 | 5830.5092 | 9.9535 | -88.1307 | (0.3246829062019341-9.948207129459083j) | -0.43093 | 577.6416 | 29.1972 | 1.0919 | 0.34664 | 1.4873
0 | 0 | 3 | 287.75 | 1 | 3.15 | 906.4125 | 1525.5179 | 4802.4518 | 5801.0367 | 9.9966 | 20.16 | 0.10095 | 1 | 0 | 5801.0367 | 9.9173 | -88.6505 | (0.23355485258066366-9.914511725430172j) | -0.79347 | 570.5441 | 29.0496 | 1.0958 | 0.34787 | 1.3579
1 | 0 | 4 | 276.375 | 1 | 3.508 | 969.5235 | 1575.0759 | 4959.2675 | 4559.9925 | 11.0303 | 16.4993 | 0.12927 | 1 | 0 | 4559.9925 | 11.4108 | -90.6857 | (-0.13656290081758193-11.409928514601873j) | 3.4495 | 593.7344 | 35.7277 | 1.1579 | 0.33008 | 0
1 | 0 | 5 | 274 | 1 | 3.508 | 961.192 | 1581.1519 | 4978.356 | 4538.2462 | 11.0303 | 16.5629 | 0.12977 | 1 | 0 | 4538.2462 | 11.3583 | -90.5336 | (-0.10577115368739243-11.357784231828889j) | 2.9739 | 585.4812 | 35.5573 | 1.1618 | 0.33119 | 1.3678
1 | 0 | 6 | 272 | 1 | 3.508 | 954.176 | 1587.2279 | 4997.4444 | 4522.4326 | 11.0303 | 16.6266 | 0.13027 | 1 | 0 | 4522.4326 | 11.3291 | -92.9844 | (-0.5898497448410982-11.313739472494733j) | 2.7094 | 580.448 | 35.4334 | 1.1649 | 0.33207 | 1.1564
2 | 0 | 7 | 257.25 | 1 | 3.508 | 902.433 | 1637.1439 | 5154.2601 | 4411.7018 | 11.7533 | 17.1495 | 0.13437 | 1 | 0 | 4411.7018 | 11.542 | -88.5261 | (0.2968831459199235-11.538208835411535j) | -1.798 | 587.7199 | 34.5658 | 1.189 | 0.33894 | 0
2 | 0 | 8 | 255.75 | 1 | 3.508 | 897.171 | 1643.22 | 5173.3485 | 4402.2555 | 11.7533 | 17.2131 | 0.13487 | 1 | 0 | 4402.2555 | 11.531 | -88.5976 | (0.28220579331306617-11.527496234065115j) | -1.8922 | 585.3363 | 34.4918 | 1.1915 | 0.33964 | 0.88839
2 | 0 | 9 | 254.5 | 1 | 3.508 | 892.786 | 1649.296 | 5192.437 | 4396.9375 | 11.7533 | 17.2768 | 0.13536 | 1 | 0 | 4396.9375 | 11.4801 | -89.525 | (0.09516718810299718-11.479718389039421j) | -2.3247 | 579.4855 | 34.4502 | 1.1933 | 0.34016 | 0.74215
3 | 0 | 10 | 253.5 | 1 | 3.909 | 990.9315 | 1699.613 | 5351.7722 | 3579.6804 | 13.1364 | 14.121 | 0.17321 | 1 | 0 | 3579.6804 | 13.3777 | -92.3618 | (-0.5512807579655084-13.366297117626031j) | 1.8368 | 640.6261 | 43.9081 | 1.2342 | 0.31573 | 0
3 | 0 | 11 | 252.25 | 1 | 3.909 | 986.0453 | 1706.3836 | 5373.0427 | 3576.2188 | 13.1364 | 14.1773 | 0.1739 | 1 | 0 | 3576.2188 | 13.3834 | -89.6189 | (0.0890093473337723-13.383141918082742j) | 1.8808 | 640.5595 | 43.8657 | 1.2358 | 0.31614 | 0.76856
3 | 0 | 12 | 251.375 | 1 | 3.909 | 982.6249 | 1713.1542 | 5394.3131 | 3577.9542 | 13.1364 | 14.2335 | 0.17459 | 1 | 0 | 3577.9542 | 13.3808 | -90.1181 | (-0.027588090134129217-13.380730083849821j) | 1.8604 | 640.6137 | 43.887 | 1.2364 | 0.31628 | 0.53903
4 | 0 | 13 | 246.375 | 1 | 3.909 | 963.0799 | 1763.8722 | 5553.6484 | 3610.6051 | 13.6788 | 14.6549 | 0.17976 | 1 | 0 | 3610.6051 | 13.3896 | -88.7427 | (0.2938012156321177-13.386382629544999j) | -2.1139 | 647.3149 | 44.2875 | 1.2368 | 0.3164 | 0
4 | 0 | 14 | 246 | 1 | 3.909 | 961.614 | 1770.6428 | 5574.9188 | 3618.9476 | 13.6788 | 14.7112 | 0.18045 | 1 | 0 | 3618.9476 | 13.3423 | -91.0682 | (-0.24872498777822027-13.339949988206795j) | -2.46 | 644.231 | 44.3898 | 1.2361 | 0.31622 | 0.23141
4 | 0 | 15 | 245.75 | 1 | 3.909 | 960.6368 | 1777.4134 | 5596.1893 | 3629.0939 | 13.6788 | 14.7674 | 0.18114 | 1 | 0 | 3629.0939 | 13.3323 | -89.2069 | (0.18453907073272413-13.331068294553983j) | -2.5325 | 645.0766 | 44.5142 | 1.235 | 0.31594 | 0.15422
5 | 0 | 16 | 256.25 | 1 | 4.359 | 1116.9938 | 1828.5814 | 5758.352 | 3088.1805 | 15.7044 | 12.0514 | 0.23173 | 1 | 0 | 3088.1805 | 15.7755 | -91.244 | (-0.3424885896335583-15.771803244454901j) | 0.4531 | 768.5465 | 59.3797 | 1.2448 | 0.28558 | 0
5 | 0 | 17 | 256.375 | 1 | 4.359 | 1117.5386 | 1836.1314 | 5782.071 | 3102.4439 | 15.7044 | 12.1012 | 0.23268 | 1 | 0 | 3102.4439 | 15.7976 | -89.0928 | (0.2501245613818508-15.795625188446461j) | 0.59372 | 774.2594 | 59.6539 | 1.2423 | 0.285 | 0.07765
5 | 0 | 18 | 257 | 1 | 4.359 | 1120.263 | 1843.6814 | 5805.7901 | 3122.7952 | 15.7044 | 12.1509 | 0.23364 | 1 | 0 | 3122.7952 | 15.7619 | -90.3342 | (-0.09193112644525847-15.761668787832223j) | 0.3666 | 775.823 | 60.0452 | 1.2384 | 0.28411 | 0.38701
5 | 0 | 19 | 257.875 | 1 | 4.359 | 1124.0771 | 1851.2314 | 5829.5091 | 3146.2589 | 15.7044 | 12.2007 | 0.2346 | 1 | 0 | 3146.2589 | 15.7537 | -87.7925 | (0.6067988596606808-15.741962023173466j) | 0.31385 | 780.8309 | 60.4964 | 1.2339 | 0.28306 | 0.53982

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
251.6 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
Inphase India | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
99.99 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10