## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
50 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.4 | 1 | 6.12 | 40 | 75 | 35.9884 | 35.9984 | 400 | 400 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1000 | 1394.5 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 8.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 1 | 4 | 307.2 | 1.302 | 36.18 | 0.534 | 14.566 | 14.78 | 123 | 105 | 132.4 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1202 | 1354.4

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 42.1986 | 37.3149 | 61.5306 | 13.5412 | 265.4583 | 1037.6766 | 1020.0649 | 110.3657 | 46 | 61.9164 | 2640.1909 | 0 | 30.9667 | 2671.1576 | 6 | 105.0998 | 0.46925 | 2.9074 | 0
1 | 6 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 39.898 | 33.359 | 51.9906 | 11.325 | 237.5556 | 1035.5047 | 1088.9388 | 98.3373 | 49 | 53.3746 | 1982.882 | 0 | 28.9288 | 2011.8109 | 8.5 | 105.1201 | 0.58267 | 2.5916 | 7.9852
2 | 6 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 39.898 | 33.359 | 56.5082 | 11.325 | 212.5 | 926.2875 | 1155.6568 | 93.3577 | 52 | 54.5518 | 1968.6397 | 0 | 23.6687 | 1992.3084 | 8.5 | 104.2616 | 0.47994 | 1.7681 | 15.0331
3 | 5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.864 | 4.62 | 50.2916 | 34.7387 | 62.0774 | 12.637 | 204.3889 | 994.1476 | 1223.7545 | 118.3942 | 55 | 64.2653 | 2206.9595 | 0 | 40.0242 | 2246.9837 | 8.5 | 106.0337 | 0.58956 | 1.2428 | 15.4164
4 | 5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.864 | 4.62 | 50.2916 | 34.7387 | 67.3659 | 12.637 | 195.1111 | 949.0204 | 1293.2319 | 119.439 | 58 | 64.3158 | 2227.4354 | 0 | 25.9502 | 2253.3856 | 8.5 | 104.1698 | 0.4867 | 0.51734 | 5.9998
5 | 4 | 1 | 4 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.433 | 5.189 | 84.5897 | 23.7483 | 100.5273 | 18.8205 | 202 | 1097.466 | 1368.9689 | 217.7597 | 0 | 101.6282 | 3626.0704 | 0 | 64.501 | 3690.5714 | 6 | 105.138 | 0.86143 | 0.54096 | 24.7497

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 273.1667 | 1 | 3.909 | 1067.8085 | 1009.909 | 3185.0032 | 2292.0611 | 15.3968 | 8.3907 | 0.10292 | 1 | 0 | 2292.0611 | 15.3856 | -86.6704 | (0.8935996505778996-15.359655124215495j) | -0.07238 | 542.571 | 28.1143 | 1.5273 | 0.39072 | 0
0 | 0 | 1 | 267.6667 | 1 | 3.909 | 1046.309 | 1016.6796 | 3206.2736 | 2260.9691 | 15.3968 | 8.447 | 0.10361 | 1 | 0 | 2260.9691 | 15.4896 | -88.3693 | (0.4407844285666491-15.48333780234997j) | 0.60298 | 542.4699 | 27.7329 | 1.5355 | 0.39282 | 4.1377
0 | 0 | 2 | 262.6667 | 1 | 3.909 | 1026.764 | 1023.4502 | 3227.544 | 2233.51 | 15.3968 | 8.5032 | 0.1043 | 1 | 0 | 2233.51 | 15.5521 | -87.5396 | (0.6676376894979676-15.537744915915258j) | 1.0087 | 540.2129 | 27.3961 | 1.5431 | 0.39475 | 3.7856
0 | 0 | 3 | 258.3333 | 1 | 3.909 | 1009.825 | 1030.2208 | 3248.8145 | 2211.1947 | 15.3968 | 8.5595 | 0.10499 | 1 | 0 | 2211.1947 | 15.4951 | -88.7473 | (0.338753512395904-15.49137265186321j) | 0.63847 | 530.9021 | 27.1224 | 1.5493 | 0.39635 | 3.3015
1 | 0 | 4 | 241.3333 | 1 | 4.359 | 1051.972 | 1081.3888 | 3410.9772 | 1719.9811 | 17.3488 | 7.127 | 0.13704 | 1 | 0 | 1719.9811 | 17.8143 | -91.9421 | (-0.6037062080339197-17.804104020100414j) | 2.6834 | 545.837 | 33.0719 | 1.6517 | 0.37892 | 0
1 | 0 | 5 | 237.3333 | 1 | 4.359 | 1034.536 | 1088.9388 | 3434.6962 | 1703.2826 | 17.3488 | 7.1768 | 0.13799 | 1 | 0 | 1703.2826 | 17.7921 | -89.9882 | (0.0036522397737606127-17.792130294036806j) | 2.5554 | 539.191 | 32.7508 | 1.6585 | 0.38047 | 3.262
1 | 0 | 6 | 234 | 1 | 4.359 | 1020.006 | 1096.4888 | 3458.4153 | 1691.0037 | 17.3488 | 7.2265 | 0.13895 | 1 | 0 | 1691.0037 | 17.7759 | -92.1593 | (-0.6697609144006837-17.763242211146043j) | 2.4616 | 534.3256 | 32.5147 | 1.6635 | 0.38162 | 2.7335
2 | 0 | 7 | 214.6667 | 1 | 4.359 | 935.732 | 1148.1068 | 3620.578 | 1624.3193 | 18.7316 | 7.5667 | 0.14549 | 1 | 0 | 1624.3193 | 18.266 | -88.235 | (0.5625894496743893-18.25731873908336j) | -2.4856 | 541.948 | 31.2325 | 1.6952 | 0.3889 | 0
2 | 0 | 8 | 212.3333 | 1 | 4.359 | 925.561 | 1155.6568 | 3644.2971 | 1617.2292 | 18.7316 | 7.6165 | 0.14645 | 1 | 0 | 1617.2292 | 18.2502 | -87.3707 | (0.8372016304754561-18.231019636952215j) | -2.5697 | 538.6521 | 31.0962 | 1.6992 | 0.38981 | 1.9608
2 | 0 | 9 | 210.5 | 1 | 4.359 | 917.5695 | 1163.2068 | 3668.0161 | 1613.7399 | 18.7316 | 7.6662 | 0.14741 | 1 | 0 | 1613.7399 | 18.0734 | -92.2702 | (-0.7159355915783339-18.059175641731784j) | -3.5139 | 527.1223 | 31.0291 | 1.7014 | 0.39032 | 1.5461
3 | 0 | 10 | 206 | 1 | 4.864 | 1001.984 | 1215.3298 | 3833.3519 | 1309.0059 | 20.8595 | 6.3544 | 0.19176 | 1 | 0 | 1309.0059 | 21.5883 | -87.8872 | (0.7959054824731631-21.573582241698254j) | 3.4938 | 610.066 | 39.5034 | 1.7766 | 0.36526 | 0
3 | 0 | 11 | 204.3333 | 1 | 4.864 | 993.8773 | 1223.7545 | 3859.8188 | 1307.4159 | 20.8595 | 6.3985 | 0.19309 | 1 | 0 | 1307.4159 | 21.379 | -92.4999 | (-0.9324903665060047-21.358642118024825j) | 2.4906 | 597.569 | 39.4554 | 1.7778 | 0.36551 | 1.4695
3 | 0 | 12 | 202.8333 | 1 | 4.864 | 986.5813 | 1232.1792 | 3886.2858 | 1306.7528 | 20.8595 | 6.4425 | 0.19442 | 1 | 0 | 1306.7528 | 21.3333 | -90.6361 | (-0.23683220098175362-21.33197470430566j) | 2.2715 | 594.7153 | 39.4354 | 1.7786 | 0.36566 | 1.3241
4 | 0 | 13 | 195.8333 | 1 | 4.864 | 952.5333 | 1284.8072 | 4051.6215 | 1315.5423 | 22.3148 | 6.7177 | 0.20273 | 1 | 0 | 1315.5423 | 21.4449 | -89.9039 | (0.03595782275057502-21.444910226980426j) | -3.8981 | 604.9988 | 39.7006 | 1.7755 | 0.36503 | 0
4 | 0 | 14 | 195 | 1 | 4.864 | 948.48 | 1293.2319 | 4078.0885 | 1318.5338 | 22.3148 | 6.7617 | 0.20406 | 1 | 0 | 1318.5338 | 21.4564 | -89.414 | (0.21944872618461364-21.45526029283888j) | -3.8469 | 607.0218 | 39.7909 | 1.7741 | 0.36474 | 0.73607
4 | 0 | 15 | 194.5 | 1 | 4.864 | 946.048 | 1301.6566 | 4104.5554 | 1323.7204 | 22.3148 | 6.8058 | 0.20539 | 1 | 0 | 1323.7204 | 21.4148 | -89.6284 | (0.13889631826304427-21.414382962917095j) | -4.0331 | 607.0517 | 39.9474 | 1.7712 | 0.36414 | 0.44166
5 | 0 | 16 | 201.6667 | 1 | 5.433 | 1095.655 | 1354.8536 | 4273.4663 | 1132.4612 | 25.1622 | 5.6155 | 0.26672 | 1 | 0 | 1132.4612 | 25.4308 | -91.46 | (-0.6479540968907305-25.422586596193376j) | 1.0675 | 732.3941 | 53.7888 | 1.7976 | 0.33086 | 0
5 | 0 | 17 | 201.5 | 1 | 5.433 | 1094.7495 | 1364.2638 | 4303.0294 | 1139.3844 | 25.1622 | 5.6545 | 0.26857 | 1 | 0 | 1139.3844 | 25.5319 | -88.2277 | (0.7896470842481325-25.519707479228902j) | 1.4692 | 742.7408 | 54.1176 | 1.7922 | 0.32988 | 0.14923
5 | 0 | 18 | 202 | 1 | 5.433 | 1097.466 | 1373.674 | 4332.5926 | 1150.0902 | 25.1622 | 5.6935 | 0.27043 | 1 | 0 | 1150.0902 | 25.3897 | -90.3778 | (-0.16742661436269302-25.389180118785035j) | 0.90409 | 741.3924 | 54.6261 | 1.784 | 0.32836 | 0.446
5 | 0 | 19 | 202.8333 | 1 | 5.433 | 1101.9935 | 1383.0843 | 4362.1557 | 1162.7459 | 25.1622 | 5.7325 | 0.27228 | 1 | 0 | 1162.7459 | 25.3085 | -88.0031 | (0.8818932583176418-25.293152483757712j) | 0.58135 | 744.7635 | 55.2272 | 1.7743 | 0.32658 | 0.73929

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
400 | 50

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
Inphase India | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
36.711 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10