## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 1.3 | 1 | 3.31 | 40 | 75 | 71.9769 | 71.9769 | 200 | 200 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1200 | 1437.3 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 8.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 1 | 4 | 140.9 | 1.419 | 72.259 | 0.391 | 11.167 | 11.23 | 97 | 101.3 | 126.1 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1204.5 | 1356.9

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 33.4696 | 35.8721 | 50.7032 | 12.1521 | 302.75 | 1062.047 | 1218.622 | 121.1107 | 55 | 50.6646 | 3037.2138 | 0 | 17.9536 | 3055.1674 | 6 | 101.4306 | 0.40215 | 1.9035 | 0
1 | 7.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 31.5832 | 40.2408 | 9.6363 | 277.3333 | 1028.6293 | 1284.2773 | 98.0324 | 58 | 40.4665 | 2213.4842 | 0 | 11.9478 | 2225.432 | 8.5 | 101.1225 | 0.44052 | 1.3412 | 0.80041
2 | 7 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 32.1296 | 43.9621 | 10.1559 | 265.8333 | 1039.1425 | 1347.99 | 109.5539 | 61 | 43.8776 | 2340.0093 | 0 | 12.4741 | 2352.4835 | 8.5 | 101.2463 | 0.44992 | 0.68939 | 4.0488
3 | 6.5 | 1 | 4 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 47.5389 | 19.0744 | 65.0939 | 14.3206 | 266.4583 | 1101.5387 | 1416.4441 | 172.0752 | 0 | 65.0037 | 3600.6655 | 0 | 20.93 | 3621.5955 | 6 | 101.5169 | 0.83473 | 0.27459 | 10.7689

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 309 | 1 | 3.508 | 1083.972 | 1209.508 | 3810.8021 | 3914.9942 | 12.6835 | 12.6699 | 0.09927 | 1 | 0 | 3914.9942 | 12.623 | -86.9885 | (0.6631790684583954-12.60560467421436j) | -0.47656 | 623.8194 | 30.6741 | 1.2355 | 0.35219 | 0
0 | 0 | 1 | 304.5 | 1 | 3.508 | 1068.186 | 1215.584 | 3829.8906 | 3877.3605 | 12.6835 | 12.7335 | 0.09977 | 1 | 0 | 3877.3605 | 12.6656 | -89.0448 | (0.21114031014323675-12.663801958740322j) | -0.14128 | 621.9924 | 30.3793 | 1.2411 | 0.3538 | 2.7519
0 | 0 | 2 | 300.5 | 1 | 3.508 | 1054.154 | 1221.6601 | 3848.979 | 3845.5525 | 12.6835 | 12.7972 | 0.10027 | 1 | 0 | 3845.5525 | 12.6897 | -89.2743 | (0.16071394707472741-12.688712075401536j) | 0.04926 | 619.2464 | 30.1301 | 1.246 | 0.3552 | 2.4593
0 | 0 | 3 | 297 | 1 | 3.508 | 1041.876 | 1227.7361 | 3868.0674 | 3819.6658 | 12.6835 | 12.8608 | 0.10077 | 1 | 0 | 3819.6658 | 12.6924 | -88.3743 | (0.3600827011506218-12.687252889468358j) | 0.07001 | 615.3331 | 29.9272 | 1.2502 | 0.35637 | 2.1623
1 | 0 | 4 | 279.6667 | 1 | 3.709 | 1037.2837 | 1277.8531 | 4026.1461 | 3321.8449 | 13.388 | 11.8779 | 0.11724 | 1 | 0 | 3321.8449 | 13.5671 | -89.4217 | (0.13694175763817018-13.56640487194915j) | 1.3374 | 611.439 | 32.7885 | 1.2986 | 0.35013 | 0
1 | 0 | 5 | 277.1667 | 1 | 3.709 | 1028.0112 | 1284.2773 | 4046.3282 | 3308.7009 | 13.388 | 11.9376 | 0.11783 | 1 | 0 | 3308.7009 | 13.4876 | -90.2577 | (-0.060664265237366344-13.487458822398835j) | 0.74361 | 601.9031 | 32.6587 | 1.3014 | 0.35087 | 1.6122
1 | 0 | 6 | 275.1667 | 1 | 3.709 | 1020.5932 | 1290.7015 | 4066.5104 | 3301.257 | 13.388 | 11.9973 | 0.11842 | 1 | 0 | 3301.257 | 13.4177 | -91.7753 | (-0.4156873726258179-13.4112137057714j) | 0.22119 | 594.3367 | 32.5853 | 1.3031 | 0.35133 | 1.2937
2 | 0 | 7 | 267.1667 | 1 | 3.909 | 1044.3545 | 1341.2195 | 4225.8457 | 2977.1338 | 14.6409 | 11.1434 | 0.13668 | 1 | 0 | 2977.1338 | 14.5931 | -91.4774 | (-0.37625522808291656-14.588250474560866j) | -0.32665 | 634.0063 | 36.5174 | 1.3321 | 0.34079 | 0
2 | 0 | 8 | 265.6667 | 1 | 3.909 | 1038.491 | 1347.99 | 4247.1161 | 2975.3632 | 14.6409 | 11.1996 | 0.13737 | 1 | 0 | 2975.3632 | 14.6269 | -90.0546 | (-0.013947709803159292-14.626909023488604j) | -0.0957 | 636.569 | 36.4956 | 1.3328 | 0.34096 | 0.99401
2 | 0 | 9 | 264.6667 | 1 | 3.909 | 1034.582 | 1354.7606 | 4268.3865 | 2979.0518 | 14.6409 | 11.2559 | 0.13806 | 1 | 0 | 2979.0518 | 14.6622 | -89.5219 | (0.12233852631613651-14.661637022331862j) | 0.14494 | 640.4323 | 36.5409 | 1.3323 | 0.34082 | 0.66363
3 | 0 | 10 | 266.3333 | 1 | 4.134 | 1101.022 | 1405.7036 | 4429.1355 | 2761.1136 | 16.2948 | 10.3671 | 0.16022 | 1 | 0 | 2761.1136 | 16.2983 | -89.9176 | (0.023428662975401693-16.298333264499295j) | 0.02183 | 733.4518 | 42.6723 | 1.3401 | 0.32417 | 0
3 | 0 | 11 | 266 | 1 | 4.134 | 1099.644 | 1412.8639 | 4451.6303 | 2771.7047 | 16.2948 | 10.4199 | 0.16104 | 1 | 0 | 2771.7047 | 16.3178 | -88.5916 | (0.40108306943952066-16.312860577464686j) | 0.14114 | 738.0226 | 42.836 | 1.3377 | 0.32358 | 0.22267
3 | 0 | 12 | 266.3333 | 1 | 4.134 | 1101.022 | 1420.0242 | 4474.125 | 2789.2425 | 16.2948 | 10.4727 | 0.16185 | 1 | 0 | 2789.2425 | 16.2482 | -89.3023 | (0.19784833416794356-16.246968600026317j) | -0.2861 | 736.3687 | 43.107 | 1.3336 | 0.32259 | 0.22226
3 | 0 | 13 | 267.1667 | 1 | 4.134 | 1104.467 | 1427.1845 | 4496.6198 | 2812.0782 | 16.2948 | 10.5256 | 0.16267 | 1 | 0 | 2812.0782 | 16.1417 | -89.0509 | (0.26736404478694764-16.139494497075624j) | -0.93947 | 732.7004 | 43.4599 | 1.3282 | 0.32129 | 0.55342

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
200 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
Inphase India | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
73.33 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10