## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 37.95 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 1.1 | 1 | 2.81 | 40 | 75 | 47.44 | 48.1516 | 475 | 475 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1500 | 2002.4 | 19.05 | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 361.7 | 1.313 | 48.451 | 2.131 | 20.415 | 20.958 | 196.6 | 95.6 | 120.1 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1019.5 | 1171.9

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 33.4696 | 34.2721 | 52.4079 | 12.1521 | 205.25 | 720.017 | 1516.622 | 102.1884 | 68 | 52.9717 | 2802.3089 | 0 | 42.4376 | 2844.7465 | 6 | 95.4002 | 0.05864 | 0.32358 | 0
1 | 7 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 31.1496 | 44.0497 | 10.1559 | 190.5417 | 744.8274 | 1580.8637 | 92.0897 | 71 | 44.912 | 2064.0543 | 0 | 45.3826 | 2109.4369 | 8.5 | 94.8718 | 0.0755 | 0.30419 | 8.3555
2 | 7 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 31.1496 | 47.3696 | 10.1559 | 176.0417 | 688.1469 | 1643.1629 | 88.4353 | 74 | 46.9043 | 2158.2244 | 0 | 37.7268 | 2195.9512 | 8.5 | 97.1906 | 0.06944 | 0.2358 | 8.3713
3 | 6 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 39.898 | 32.379 | 52.4185 | 11.325 | 169.9167 | 740.6667 | 1706.6915 | 110.2462 | 77 | 54.0039 | 2279.1689 | 0 | 64.8693 | 2344.0383 | 8.5 | 96.6156 | 0.08138 | 0.18781 | 11.7461
4 | 6 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 39.898 | 32.379 | 56.8102 | 11.325 | 162.2917 | 707.4294 | 1771.4495 | 109.2951 | 80 | 52.6917 | 2147.2483 | 0 | 48.9505 | 2196.1988 | 8.5 | 92.3101 | 0.06973 | 0.115 | 4.7525
5 | 5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.864 | 4.62 | 50.2916 | 33.7587 | 61.1827 | 12.637 | 162.0833 | 788.3733 | 1837.5872 | 140.9861 | 83 | 62.7922 | 2512.5344 | 0 | 89.4677 | 2602.0021 | 8.5 | 96.5521 | 0.08312 | 0.06092 | 15.2925
6 | 5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.864 | 4.62 | 50.2916 | 33.7587 | 63.1249 | 12.637 | 160.2083 | 779.2533 | 1905.1046 | 144.4768 | 86 | 63.3419 | 2614.7697 | 0 | 67.7317 | 2682.5014 | 8.5 | 96.596 | 0.07529 | 0.0129 | 1.1698
7 | 4 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.433 | 5.189 | 84.5897 | 22.3683 | 97.6364 | 18.8205 | 168.1875 | 913.7627 | 1978.8816 | 262.0887 | 0 | 97.4633 | 4015.9968 | 0 | 146.4829 | 4162.4797 | 6 | 95.0784 | 0.12657 | 0.18899 | 20.4564

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 208.75 | 1 | 3.508 | 732.295 | 1507.508 | 4746.9968 | 3296.4767 | 13.0871 | 15.7915 | 0.12373 | 1 | 0 | 3296.4767 | 13.1504 | -89.599 | (0.09203775045575058-13.15010349554891j) | 0.48381 | 570.0719 | 25.828 | 1.3963 | 0.39802 | 0
0 | 0 | 1 | 206.25 | 1 | 3.508 | 723.525 | 1513.584 | 4766.0852 | 3270.1253 | 13.0871 | 15.8552 | 0.12423 | 1 | 0 | 3270.1253 | 13.2901 | -86.8693 | (0.7258286383706851-13.270217911781941j) | 1.5507 | 577.5875 | 25.6215 | 1.4049 | 0.40049 | 1.7351
0 | 0 | 2 | 204 | 1 | 3.508 | 715.632 | 1519.6601 | 4785.1736 | 3247.4354 | 13.0871 | 15.9188 | 0.12472 | 1 | 0 | 3247.4354 | 13.3234 | -86.449 | (0.8252036214958218-13.297780744188566j) | 1.8052 | 576.4585 | 25.4438 | 1.4127 | 0.40272 | 1.572
0 | 0 | 3 | 202 | 1 | 3.508 | 708.616 | 1525.7361 | 4804.262 | 3228.4546 | 13.0871 | 15.9825 | 0.12522 | 1 | 0 | 3228.4546 | 13.2224 | -88.9862 | (0.2339414579990311-13.220301954585988j) | 1.0335 | 564.4343 | 25.2951 | 1.4197 | 0.4047 | 1.4058
1 | 0 | 4 | 192.375 | 1 | 3.909 | 751.9939 | 1574.0931 | 4957.4398 | 2515.9111 | 14.5965 | 13.0782 | 0.16042 | 1 | 0 | 2515.9111 | 15.1116 | -88.7357 | (0.33342040201697287-15.107971007380016j) | 3.5296 | 574.5384 | 30.86 | 1.5059 | 0.38524 | 0
1 | 0 | 5 | 190.5 | 1 | 3.909 | 744.6645 | 1580.8637 | 4978.7102 | 2502.1056 | 14.5965 | 13.1344 | 0.16111 | 1 | 0 | 2502.1056 | 14.9428 | -92.9836 | (-0.7777695227109951-14.922595202731907j) | 2.3731 | 558.6921 | 30.6907 | 1.513 | 0.38706 | 1.4046
1 | 0 | 6 | 188.75 | 1 | 3.909 | 737.8238 | 1587.6343 | 4999.9807 | 2489.7381 | 14.5965 | 13.1907 | 0.1618 | 1 | 0 | 2489.7381 | 14.8955 | -94.2338 | (-1.0996728132927465-14.854864893035522j) | 2.0488 | 552.4139 | 30.539 | 1.5197 | 0.38877 | 1.3175
2 | 0 | 7 | 177.375 | 1 | 3.909 | 693.3589 | 1636.3923 | 5153.1584 | 2411.5489 | 16.0248 | 13.5958 | 0.16676 | 1 | 0 | 2411.5489 | 15.6029 | -88.6242 | (0.3746305644942627-15.59844259556732j) | -2.6323 | 587.0958 | 29.5799 | 1.5663 | 0.40068 | 0
2 | 0 | 8 | 176 | 1 | 3.909 | 687.984 | 1643.1629 | 5174.4289 | 2402.7551 | 16.0248 | 13.652 | 0.16745 | 1 | 0 | 2402.7551 | 15.648 | -88.8652 | (0.30991234260881484-15.644926078588714j) | -2.3512 | 588.338 | 29.4721 | 1.5722 | 0.40221 | 1.0725
2 | 0 | 9 | 174.75 | 1 | 3.909 | 683.0978 | 1649.9334 | 5195.6993 | 2395.5203 | 16.0248 | 13.7083 | 0.16814 | 1 | 0 | 2395.5203 | 15.6553 | -87.6598 | (0.6392492634763349-15.642266985605342j) | -2.3054 | 587.116 | 29.3833 | 1.5776 | 0.40358 | 0.97899
3 | 0 | 10 | 171 | 1 | 4.359 | 745.389 | 1699.1415 | 5351.7045 | 1914.9179 | 17.6434 | 11.1983 | 0.21532 | 1 | 0 | 1914.9179 | 18.273 | -87.3939 | (0.8308677779646665-18.25409042104735j) | 3.5685 | 639.3952 | 36.8201 | 1.6439 | 0.37713 | 0
3 | 0 | 11 | 169.875 | 1 | 4.359 | 740.4851 | 1706.6915 | 5375.4236 | 1910.7726 | 17.6434 | 11.2481 | 0.21628 | 1 | 0 | 1910.7726 | 17.9783 | -91.3941 | (-0.4374004121596622-17.97297034055682j) | 1.8982 | 617.598 | 36.7404 | 1.6486 | 0.3782 | 0.92122
3 | 0 | 12 | 168.875 | 1 | 4.359 | 736.1261 | 1714.2415 | 5399.1426 | 1907.9275 | 17.6434 | 11.2979 | 0.21724 | 1 | 0 | 1907.9275 | 17.7974 | -92.9098 | (-0.9034701741322326-17.774407974514805j) | 0.87264 | 604.3281 | 36.6857 | 1.6525 | 0.37911 | 0.8214
4 | 0 | 13 | 163 | 1 | 4.359 | 710.517 | 1763.8995 | 5555.1478 | 1894.8985 | 18.3801 | 11.6251 | 0.22353 | 1 | 0 | 1894.8985 | 17.6362 | -89.1708 | (0.25521549846727254-17.634342505139635j) | -4.0475 | 589.3801 | 36.4352 | 1.6762 | 0.38453 | 0
4 | 0 | 14 | 162.25 | 1 | 4.359 | 707.2477 | 1771.4495 | 5578.8669 | 1894.253 | 18.3801 | 11.6749 | 0.22449 | 1 | 0 | 1894.253 | 17.5647 | -89.9602 | (0.012204472544297573-17.564733749820025j) | -4.4363 | 584.415 | 36.4228 | 1.6791 | 0.3852 | 0.62677
4 | 0 | 15 | 161.625 | 1 | 4.359 | 704.5234 | 1778.9995 | 5602.5859 | 1894.9985 | 18.3801 | 11.7247 | 0.22544 | 1 | 0 | 1894.9985 | 17.4917 | -89.6987 | (0.09199833860886031-17.491429162394667j) | -4.8338 | 579.791 | 36.4371 | 1.6812 | 0.38569 | 0.52335
5 | 0 | 16 | 162.625 | 1 | 4.864 | 791.008 | 1829.1625 | 5761.7641 | 1555.3203 | 20.5818 | 9.5639 | 0.28862 | 1 | 0 | 1555.3203 | 20.74 | -94.4804 | (-1.6201791267382522-20.676587657696842j) | 0.76856 | 669.0152 | 46.9367 | 1.7201 | 0.35365 | 0
5 | 0 | 17 | 162 | 1 | 4.864 | 787.968 | 1837.5872 | 5788.2311 | 1556.4788 | 20.5818 | 9.6079 | 0.28995 | 1 | 0 | 1556.4788 | 20.9747 | -88.7535 | (0.45629823829605076-20.969764548042182j) | 1.9092 | 684.7561 | 46.9717 | 1.7218 | 0.354 | 0.53601
5 | 0 | 18 | 161.625 | 1 | 4.864 | 786.144 | 1846.0119 | 5814.6981 | 1559.9952 | 20.5818 | 9.6519 | 0.29128 | 1 | 0 | 1559.9952 | 21.1547 | -88.1706 | (0.6753210297253176-21.143927994407182j) | 2.7837 | 698.1318 | 47.0778 | 1.7218 | 0.35399 | 0.32209
6 | 0 | 19 | 160.25 | 1 | 4.864 | 779.456 | 1896.6799 | 5973.8763 | 1589.1772 | 21.2434 | 9.9169 | 0.29927 | 1 | 0 | 1589.1772 | 21.2094 | -89.5902 | (0.15170807310427037-21.208846212527533j) | -0.15991 | 714.8726 | 47.9584 | 1.7161 | 0.35282 | 0
6 | 0 | 20 | 160.125 | 1 | 4.864 | 778.848 | 1905.1046 | 6000.3432 | 1594.9909 | 21.2434 | 9.9609 | 0.3006 | 1 | 0 | 1594.9909 | 21.2066 | -87.5714 | (0.8986137797958529-21.18760689111902j) | -0.17279 | 717.3028 | 48.1339 | 1.7145 | 0.3525 | 0.10708
6 | 0 | 21 | 160.25 | 1 | 4.864 | 779.456 | 1913.5293 | 6026.8102 | 1603.2948 | 21.2434 | 10.005 | 0.30193 | 1 | 0 | 1603.2948 | 20.943 | -90.8003 | (-0.2925202274032799-20.94095608501906j) | -1.4139 | 703.2199 | 48.3845 | 1.7112 | 0.3518 | 0.10695
7 | 0 | 22 | 167.375 | 1 | 5.433 | 909.3484 | 1964.7663 | 6189.5635 | 1363.0078 | 24.3105 | 8.1434 | 0.38679 | 1 | 0 | 1363.0078 | 24.2402 | -91.8953 | (-0.8017186331644659-24.226986312920666j) | -0.28888 | 800.8892 | 64.7391 | 1.7113 | 0.31498 | 0
7 | 0 | 23 | 167.75 | 1 | 5.433 | 911.3858 | 1974.1765 | 6219.1267 | 1372.6043 | 24.3105 | 8.1824 | 0.38864 | 1 | 0 | 1372.6043 | 24.2692 | -91.044 | (-0.44219739721206874-24.265153806745722j) | -0.16986 | 808.4547 | 65.1949 | 1.7059 | 0.31399 | 0.31986
7 | 0 | 24 | 168.375 | 1 | 5.433 | 914.7814 | 1983.5867 | 6248.6898 | 1384.2855 | 24.3105 | 8.2214 | 0.3905 | 1 | 0 | 1384.2855 | 24.4322 | -89.6205 | (0.161811934007698-24.431691340879762j) | 0.50082 | 826.3267 | 65.7497 | 1.6989 | 0.31271 | 0.53092
7 | 0 | 25 | 169.25 | 1 | 5.433 | 919.5353 | 1992.997 | 6278.2529 | 1398.0805 | 24.3105 | 8.2605 | 0.39235 | 1 | 0 | 1398.0805 | 24.5709 | -87.0952 | (1.2451620001942318-24.539304782797824j) | 1.0711 | 844.0602 | 66.405 | 1.6904 | 0.31114 | 0.73956

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
475 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
Inphase - India | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
96.67 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10