## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 37.95 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 1.1 | 1 | 2.81 | 40 | 75 | 94.87 | 96.293 | 475 | 475 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1500 | 2002.4 | 19.05 | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 361.7 | 1.313 | 96.67 | 1.898 | 32.382 | 33.42 | 246 | 111.3 | 143.2 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1561.5 | 1713.9

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 33.4696 | 34.2721 | 52.7652 | 12.1521 | 322.6562 | 1131.8781 | 1516.622 | 160.642 | 68 | 52.8756 | 4390.332 | 0 | 88.1032 | 4478.4352 | 6 | 110.6369 | 0.09656 | 0.5997 | 0
1 | 7 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 31.1496 | 44.1217 | 10.1559 | 301.8333 | 1179.8665 | 1580.8637 | 145.8773 | 71 | 45.8013 | 3395.3757 | 0 | 92.2018 | 3487.5776 | 8.5 | 113.1797 | 0.13011 | 0.58911 | 11.4222
2 | 7 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 31.1496 | 47.5326 | 10.1559 | 278.5833 | 1088.9823 | 1643.1629 | 139.9475 | 74 | 45.3982 | 3200.6941 | 0 | 74.692 | 3275.3861 | 8.5 | 108.8487 | 0.107 | 0.44161 | 10.0713
3 | 6 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 39.898 | 32.379 | 52.4314 | 11.325 | 270.2083 | 1177.8381 | 1706.6915 | 175.3177 | 77 | 54.3255 | 3661.069 | 0 | 129.5905 | 3790.6595 | 8.5 | 113.6856 | 0.13662 | 0.38077 | 15.0183
4 | 6 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 39.898 | 32.379 | 55.8139 | 11.325 | 257.1667 | 1120.9895 | 1771.4495 | 173.1883 | 80 | 53.5856 | 3519.6734 | 0 | 92.2405 | 3611.9139 | 8.5 | 109.394 | 0.11365 | 0.24883 | 6.0563
5 | 5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.864 | 4.62 | 50.2916 | 33.7587 | 61.3177 | 12.637 | 258.0833 | 1255.3173 | 1837.5872 | 224.4903 | 83 | 62.6958 | 3981.5491 | 0 | 174.439 | 4155.9881 | 8.5 | 112.6276 | 0.13752 | 0.15564 | 19.1931
6 | 5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.864 | 4.62 | 50.2916 | 33.7587 | 63.9151 | 12.637 | 253.5417 | 1233.2267 | 1905.1046 | 228.6448 | 86 | 62.3776 | 4017.0879 | 0 | 123.6316 | 4140.7195 | 8.5 | 110.4978 | 0.12158 | 0.02748 | 2.2297
7 | 4 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.433 | 5.189 | 84.5897 | 22.3683 | 97.1023 | 18.8205 | 267.8125 | 1455.0253 | 1978.8816 | 417.3327 | 0 | 97.9619 | 6455.4871 | 0 | 262.8713 | 6718.3584 | 6 | 111.5002 | 0.20389 | 0.23292 | 26.0993

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 328 | 1 | 3.508 | 1150.624 | 1507.508 | 4746.9968 | 5179.2424 | 13.1306 | 15.7904 | 0.12373 | 1 | 0 | 5179.2424 | 13.2444 | -87.0354 | (0.6849923632960546-13.226621085193832j) | 0.86607 | 908.505 | 40.5825 | 1.0748 | 0.30637 | 0
0 | 0 | 1 | 324.25 | 1 | 3.508 | 1137.469 | 1513.584 | 4766.0852 | 5140.6649 | 13.1306 | 15.854 | 0.12423 | 1 | 0 | 5140.6649 | 13.268 | -88.0202 | (0.4583829623992681-13.260068611403396j) | 1.0461 | 904.9602 | 40.2802 | 1.0792 | 0.30764 | 2.0004
0 | 0 | 2 | 320.75 | 1 | 3.508 | 1125.191 | 1519.6601 | 4785.1736 | 5105.5894 | 13.1306 | 15.9177 | 0.12472 | 1 | 0 | 5105.5894 | 13.2438 | -87.7273 | (0.5251950729383084-13.233397217275236j) | 0.86202 | 895.5134 | 40.0053 | 1.0834 | 0.30883 | 1.8754
0 | 0 | 3 | 317.625 | 1 | 3.508 | 1114.2285 | 1525.7361 | 4804.262 | 5076.0615 | 13.1306 | 15.9813 | 0.12522 | 1 | 0 | 5076.0615 | 13.1402 | -91.2142 | (-0.27843358508889726-13.137262853971293j) | 0.07301 | 876.4592 | 39.774 | 1.087 | 0.30987 | 1.6819
1 | 0 | 4 | 304.875 | 1 | 3.909 | 1191.7564 | 1574.0931 | 4957.4398 | 3986.9183 | 14.9008 | 13.0772 | 0.16042 | 1 | 0 | 3986.9183 | 15.3622 | -89.1682 | (0.22301188147074935-15.360596183129584j) | 3.0967 | 940.9034 | 48.9068 | 1.1518 | 0.29466 | 0
1 | 0 | 5 | 301.75 | 1 | 3.909 | 1179.5407 | 1580.8637 | 4978.7102 | 3963.025 | 14.9008 | 13.1335 | 0.16111 | 1 | 0 | 3963.025 | 15.257 | -90.9417 | (-0.2507583380615346-15.254957367162598j) | 2.3907 | 922.4995 | 48.6137 | 1.1558 | 0.29567 | 1.7874
1 | 0 | 6 | 298.875 | 1 | 3.909 | 1168.3024 | 1587.6343 | 4999.9807 | 3942.0776 | 14.9008 | 13.1897 | 0.1618 | 1 | 0 | 3942.0776 | 15.1892 | -91.5575 | (-0.412839072160764-15.183617827320253j) | 1.9358 | 909.4873 | 48.3568 | 1.1593 | 0.29658 | 1.6506
2 | 0 | 7 | 280.75 | 1 | 3.909 | 1097.4517 | 1636.3923 | 5153.1584 | 3816.7375 | 15.5704 | 13.5948 | 0.16676 | 1 | 0 | 3816.7375 | 15.0983 | -91.6893 | (-0.445093780339219-15.091781026940863j) | -3.032 | 870.0634 | 46.8192 | 1.1831 | 0.30265 | 0
2 | 0 | 8 | 278.5 | 1 | 3.909 | 1088.6565 | 1643.1629 | 5174.4289 | 3801.8145 | 15.5704 | 13.651 | 0.16745 | 1 | 0 | 3801.8145 | 15.1469 | -89.1466 | (0.22559180630896503-15.145250530863319j) | -2.7199 | 872.2484 | 46.6362 | 1.1862 | 0.30345 | 1.3238
2 | 0 | 9 | 276.5 | 1 | 3.909 | 1080.8385 | 1649.9334 | 5195.6993 | 3790.0651 | 15.5704 | 13.7073 | 0.16814 | 1 | 0 | 3790.0651 | 15.1646 | -88.7405 | (0.33332742337315-15.160986382839887j) | -2.6061 | 871.5884 | 46.492 | 1.1888 | 0.30413 | 1.1803
3 | 0 | 10 | 272.125 | 1 | 4.359 | 1186.1929 | 1699.1415 | 5351.7045 | 3047.1327 | 17.7682 | 11.1975 | 0.21532 | 1 | 0 | 3047.1327 | 18.1636 | -89.6843 | (0.10007471266456491-18.16335868096325j) | 2.2254 | 1005.3027 | 58.5946 | 1.2428 | 0.2851 | 0
3 | 0 | 11 | 270.125 | 1 | 4.359 | 1177.4749 | 1706.6915 | 5375.4236 | 3038.1778 | 17.7682 | 11.2473 | 0.21628 | 1 | 0 | 3038.1778 | 18.1091 | -90.0343 | (-0.01082781392951837-18.10913899205526j) | 1.9187 | 996.3432 | 58.4224 | 1.2453 | 0.28568 | 1.2361
3 | 0 | 12 | 268.375 | 1 | 4.359 | 1169.8466 | 1714.2415 | 5399.1426 | 3031.8481 | 17.7682 | 11.2971 | 0.21724 | 1 | 0 | 3031.8481 | 18.0541 | -90.6622 | (-0.2086471563079897-18.052844788374124j) | 1.6086 | 988.2271 | 58.3007 | 1.2473 | 0.28614 | 1.0843
4 | 0 | 13 | 258.375 | 1 | 4.359 | 1126.2566 | 1763.8995 | 5555.1478 | 3003.4313 | 18.3554 | 11.6243 | 0.22353 | 1 | 0 | 3003.4313 | 17.9433 | -88.6982 | (0.4076400993459437-17.938685940158418j) | -2.2452 | 966.9926 | 57.7542 | 1.2581 | 0.28863 | 0
4 | 0 | 14 | 257.125 | 1 | 4.359 | 1120.8079 | 1771.4495 | 5578.8669 | 3001.6943 | 18.3554 | 11.6741 | 0.22449 | 1 | 0 | 3001.6943 | 17.843 | -91.101 | (-0.3428561393849572-17.83974227052787j) | -2.7915 | 955.6613 | 57.7208 | 1.2593 | 0.28889 | 0.78325
4 | 0 | 15 | 256 | 1 | 4.359 | 1115.904 | 1778.9995 | 5602.5859 | 3001.2984 | 18.3554 | 11.7238 | 0.22544 | 1 | 0 | 3001.2984 | 17.8076 | -89.3873 | (0.19042139896792154-17.806604706951294j) | -2.9845 | 951.746 | 57.7132 | 1.2602 | 0.28909 | 0.70573
5 | 0 | 16 | 259 | 1 | 4.864 | 1259.776 | 1829.1625 | 5761.7641 | 2476.8583 | 20.6299 | 9.5632 | 0.28862 | 1 | 0 | 2476.8583 | 21.1136 | -88.3883 | (0.5938434617472073-21.105259809859774j) | 2.3447 | 1104.1454 | 74.7524 | 1.2977 | 0.26681 | 0
5 | 0 | 17 | 258 | 1 | 4.864 | 1254.912 | 1837.5872 | 5788.2311 | 2478.659 | 20.6299 | 9.6072 | 0.28995 | 1 | 0 | 2478.659 | 20.8805 | -90.6794 | (-0.24759421305712603-20.87901554976659j) | 1.2146 | 1080.6819 | 74.8067 | 1.2978 | 0.26682 | 0.64641
5 | 0 | 18 | 257.25 | 1 | 4.864 | 1251.264 | 1846.0119 | 5814.6981 | 2482.7843 | 20.6299 | 9.6512 | 0.29128 | 1 | 0 | 2482.7843 | 20.7284 | -92.469 | (-0.892950550472829-20.70917429553548j) | 0.4775 | 1066.7711 | 74.9312 | 1.2973 | 0.26671 | 0.48506
6 | 0 | 19 | 253.75 | 1 | 4.864 | 1234.24 | 1896.6799 | 5973.8763 | 2516.2234 | 21.1862 | 9.9162 | 0.29927 | 1 | 0 | 2516.2234 | 21.0414 | -86.5528 | (1.2651837049236434-21.003363451267063j) | -0.68319 | 1114.0377 | 75.9404 | 1.2917 | 0.26556 | 0
6 | 0 | 20 | 253.5 | 1 | 4.864 | 1233.024 | 1905.1046 | 6000.3432 | 2524.91 | 21.1862 | 9.9602 | 0.3006 | 1 | 0 | 2524.91 | 20.7484 | -91.8467 | (-0.6686337806122848-20.73764401515081j) | -2.0662 | 1086.966 | 76.2026 | 1.2899 | 0.26519 | 0.16108
6 | 0 | 21 | 253.375 | 1 | 4.864 | 1232.416 | 1913.5293 | 6026.8102 | 2534.825 | 21.1862 | 10.0042 | 0.30193 | 1 | 0 | 2534.825 | 20.6377 | -90.7755 | (-0.2793092906732966-20.63579870183824j) | -2.5889 | 1079.618 | 76.5018 | 1.2878 | 0.26476 | 0.08045
7 | 0 | 22 | 267 | 1 | 5.433 | 1450.611 | 1964.7663 | 6189.5635 | 2174.1419 | 24.3111 | 8.1428 | 0.38679 | 1 | 0 | 2174.1419 | 24.6566 | -89.9961 | (0.0016908474484864655-24.656578359708657j) | 1.4209 | 1321.7627 | 103.2731 | 1.2997 | 0.23923 | 0
7 | 0 | 23 | 267.25 | 1 | 5.433 | 1451.9693 | 1974.1765 | 6219.1267 | 2186.6004 | 24.3111 | 8.1819 | 0.38864 | 1 | 0 | 2186.6004 | 24.6292 | -88.4453 | (0.6682086260218165-24.620095568045386j) | 1.3081 | 1326.3822 | 103.8649 | 1.2962 | 0.23858 | 0.16202
7 | 0 | 24 | 268 | 1 | 5.433 | 1456.044 | 1983.5867 | 6248.6898 | 2203.1888 | 24.3111 | 8.2209 | 0.3905 | 1 | 0 | 2203.1888 | 24.3736 | -91.6493 | (-0.7015362791232311-24.363492973896598j) | 0.25686 | 1308.8527 | 104.6529 | 1.2914 | 0.23769 | 0.48427
7 | 0 | 25 | 269 | 1 | 5.433 | 1461.477 | 1992.997 | 6278.2529 | 2221.9007 | 24.3111 | 8.2599 | 0.39235 | 1 | 0 | 2221.9007 | 24.3275 | -88.5847 | (0.6008767691060308-24.320097865212162j) | 0.06735 | 1314.9835 | 105.5417 | 1.286 | 0.2367 | 0.64299

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
475 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
Inphase - India | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10