## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 1 | 1 | 2.55 | 40 | 75 | 14.205 | 14.4181 | 253 | 253 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 130 | 50 | 50 | 1150 | 1400.4 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 8.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 165.8 | 1.526 | 14.579 | 2.636 | 5.265 | 5.287 | 66.5 | 106.4 | 126.9 | Heat constant | TRUE | TRUE | 502.6 | 655

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8.0 | 1 | 5 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.552 | 3.264 | 41.837 | 37.5065 | 69.7582 | 15.3806 | 110.1667 | 391.312 | 1169.8565 | 70.3732 | 1639.7619 | 0 | 6.9825 | 1646.7444 | 7 | 106.67 | 0.06465 | 0.24049 | 0
1 | 8 | 1 | 4 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.552 | 3.264 | 33.4696 | 33.2504 | 47.6707 | 12.3045 | 98.875 | 351.204 | 1239.4333 | 47.0934 | 872.497 | 0 | 3.6938 | 876.1908 | 13 | 105.6357 | 0.0549 | 0.11229 | 4.7605
2 | 7.5 | 1 | 4 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.753 | 3.465 | 37.7187 | 33.9736 | 50.2135 | 13.0008 | 94.6667 | 355.284 | 1306.6573 | 51.6951 | 942.0178 | 0 | 4.5294 | 946.5472 | 13 | 106.8676 | 0.05705 | 0.04279 | 1.823
3 | 7 | 1 | 5 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.953 | 3.665 | 52.7482 | 20.4666 | 85.3576 | 17.117 | 95.2 | 376.3256 | 1378.7475 | 84.025 | 1886.36 | 0 | 6.9289 | 1893.2889 | 7 | 106.3239 | 0.11897 | 0.12632 | 3.6327

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 113.3333 | 1 | 3.552 | 402.56 | 1157.552 | 3647.7158 | 1374.1399 | 13.9803 | 12.1248 | 0.00983 | 1 | 0 | 1374.1399 | 14.2131 | -85.0964 | (1.2149315193188692-14.16104076081935j) | 1.6649 | 277.5915 | 1.2671 | 0.35674 | 0
0 | 0 | 1 | 111.5 | 1 | 3.552 | 396.048 | 1163.7042 | 3667.0436 | 1359.0964 | 13.9803 | 12.1892 | 0.00988 | 1 | 0 | 1359.0964 | 14.2336 | -86.1769 | (0.9490496391636505-14.201929872602165j) | 1.8119 | 275.3468 | 1.2799 | 0.36034 | 1.1543
0 | 0 | 2 | 110 | 1 | 3.552 | 390.72 | 1169.8565 | 3686.3715 | 1347.9011 | 13.9803 | 12.2537 | 0.00993 | 1 | 0 | 1347.9011 | 14.121 | -89.4686 | (0.13096700188626942-14.120341441704639j) | 1.0061 | 268.7731 | 1.2904 | 0.36329 | 0.95477
0 | 0 | 3 | 108.5 | 1 | 3.552 | 385.392 | 1176.0087 | 3705.6993 | 1336.5126 | 13.9803 | 12.3181 | 0.00999 | 1 | 0 | 1336.5126 | 14.0695 | -85.425 | (1.1222333943826128-14.024630783999324j) | 0.63775 | 264.5622 | 1.3012 | 0.36634 | 0.96261
0 | 0 | 4 | 107.5 | 1 | 3.552 | 381.84 | 1182.161 | 3725.0272 | 1331.122 | 13.9803 | 12.3825 | 0.01004 | 1 | 0 | 1331.122 | 13.7827 | -90.0383 | (-0.009212845059193064-13.782737616005896j) | -1.4131 | 252.8652 | 1.308 | 0.36825 | 0.64799
1 | 0 | 5 | 100 | 1 | 3.552 | 355.2 | 1230.205 | 3875.9619 | 1288.5766 | 11.8492 | 12.8858 | 0.01045 | 1 | 0 | 1288.5766 | 11.9572 | -92.4434 | (-0.5097593788595001-11.946344440462227j) | 0.91187 | 184.2342 | 1.3647 | 0.3842 | 0
1 | 0 | 6 | 99.1667 | 1 | 3.552 | 352.24 | 1236.3572 | 3895.2897 | 1284.2289 | 11.8492 | 12.9502 | 0.0105 | 1 | 0 | 1284.2289 | 11.7887 | -92.7675 | (-0.5691940053637072-11.774905423960572j) | -0.51068 | 178.4724 | 1.3715 | 0.38611 | 0.56668
1 | 0 | 7 | 98.5 | 1 | 3.552 | 349.872 | 1242.5095 | 3914.6175 | 1281.943 | 11.8492 | 13.0146 | 0.01055 | 1 | 0 | 1281.943 | 11.7008 | -94.0248 | (-0.8212594798265391-11.671913201697413j) | -1.2524 | 175.5083 | 1.3767 | 0.38758 | 0.4558
1 | 0 | 8 | 97.8333 | 1 | 3.552 | 347.504 | 1248.6617 | 3933.9454 | 1279.5711 | 11.8492 | 13.0791 | 0.0106 | 1 | 0 | 1279.5711 | 11.672 | -88.9435 | (0.21521652131267022-11.670055702170352j) | -1.4948 | 174.3243 | 1.382 | 0.38907 | 0.45754
2 | 0 | 9 | 95.1667 | 1 | 3.753 | 357.1605 | 1296.9067 | 4086.143 | 1147.1499 | 12.5978 | 12.0541 | 0.01101 | 1 | 0 | 1147.1499 | 12.8568 | -91.9871 | (-0.44581469498217974-12.84905570937688j) | 2.0558 | 189.6204 | 1.417 | 0.37757 | 0
2 | 0 | 10 | 94.6667 | 1 | 3.753 | 355.284 | 1303.4071 | 4106.5646 | 1146.8425 | 12.5978 | 12.1145 | 0.01107 | 1 | 0 | 1146.8425 | 12.884 | -89.0416 | (0.21550599935672077-12.882203234788014j) | 2.2719 | 190.3731 | 1.4209 | 0.37861 | 0.35336
2 | 0 | 11 | 94.5 | 1 | 3.753 | 354.6585 | 1309.9075 | 4126.9861 | 1150.5329 | 12.5978 | 12.175 | 0.01112 | 1 | 0 | 1150.5329 | 12.9292 | -94.889 | (-1.101894850807753-12.882134586091132j) | 2.6304 | 192.3272 | 1.4211 | 0.37865 | 0.11821
2 | 0 | 12 | 94.3333 | 1 | 3.753 | 354.033 | 1316.4079 | 4147.4077 | 1154.2031 | 12.5978 | 12.2354 | 0.01118 | 1 | 0 | 1154.2031 | 13.0643 | -93.8994 | (-0.8884347606988547-13.034027881304496j) | 3.7028 | 196.9939 | 1.4212 | 0.3787 | 0.11823
3 | 0 | 13 | 94.6667 | 1 | 3.953 | 374.2173 | 1365.0539 | 4300.8619 | 1073.574 | 17.0621 | 11.3406 | 0.01159 | 1 | 0 | 1073.574 | 16.7615 | -86.9635 | (0.8878934510894192-16.737996311446793j) | -1.7618 | 301.6194 | 1.4229 | 0.35995 | 0
3 | 0 | 14 | 94.6667 | 1 | 3.953 | 374.2173 | 1371.9007 | 4322.3718 | 1078.9588 | 17.0621 | 11.3974 | 0.01165 | 1 | 0 | 1078.9588 | 16.981 | -85.2986 | (1.3918184983253825-16.92390052600208j) | -0.47527 | 311.1238 | 1.4211 | 0.35951 | 0
3 | 0 | 15 | 95 | 1 | 3.953 | 375.535 | 1378.7475 | 4343.8816 | 1088.1617 | 17.0621 | 11.4543 | 0.01171 | 1 | 0 | 1088.1617 | 16.8992 | -88.1525 | (0.5448317688442863-16.89044150220427j) | -0.95475 | 310.7614 | 1.4157 | 0.35812 | 0.23594
3 | 0 | 16 | 95.5 | 1 | 3.953 | 377.5115 | 1385.5943 | 4365.3915 | 1099.3211 | 17.0621 | 11.5112 | 0.01177 | 1 | 0 | 1099.3211 | 16.7758 | -89.1465 | (0.24989121405873815-16.773963930305094j) | -1.678 | 309.3801 | 1.4083 | 0.35627 | 0.35209
3 | 0 | 17 | 96.1667 | 1 | 3.953 | 380.1468 | 1392.4411 | 4386.9013 | 1112.4654 | 17.0621 | 11.5681 | 0.01182 | 1 | 0 | 1112.4654 | 16.6295 | -88.0706 | (0.5598933191711772-16.620104528612778j) | -2.5354 | 307.6427 | 1.3993 | 0.35398 | 0.46643

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
253 | 60