## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 1 | 1 | 2.55 | 40 | 75 | 14.205 | 14.4181 | 253 | 253 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1150 | 1399 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 8.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 165.8 | 1.526 | 14.58 | 2.639 | 5.249 | 5.271 | 66.7 | 106.7 | 127.1 | Heat constant | TRUE | TRUE | 496.4 | 648.8

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 41.837 | 37.3101 | 69.921 | 15.1901 | 109.8 | 385.1784 | 1169.6601 | 52.6959 | 53 | 70.3192 | 1630.4605 | 0 | 7.0075 | 1637.4681 | 7 | 106.8545 | 0.0654 | 0.24241 | 0
1 | 8 | 1 | 4 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 33.4696 | 33.0921 | 47.5568 | 12.1521 | 98.5833 | 345.8303 | 1238.8822 | 40.0941 | 56 | 47.355 | 878.7281 | 0 | 3.7122 | 882.4403 | 13 | 106.6684 | 0.0559 | 0.11339 | 4.7565
2 | 7.5 | 1 | 4 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 37.7187 | 33.8153 | 50.3521 | 12.8483 | 94.4583 | 350.346 | 1305.7895 | 45.2653 | 59 | 51.3148 | 926.3013 | 0 | 4.5456 | 930.8468 | 13 | 106.2869 | 0.05731 | 0.04234 | 1.858
3 | 7 | 1 | 5 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 52.7482 | 20.2702 | 85.17 | 16.9265 | 95 | 371.355 | 1377.5249 | 66.6848 | 0 | 84.187 | 1889.6061 | 0 | 6.9531 | 1896.5591 | 7 | 106.9644 | 0.12135 | 0.1295 | 3.6604

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 3.508 | 396.404 | 1157.508 | 3647.4393 | 1370.1444 | 13.9959 | 12.1252 | 0.095 | 1 | 0 | 1370.1444 | 14.0423 | -87.327 | (0.6548776990200347-14.026989778145909j) | 0.33163 | 270.1723 | 10.7351 | 1.2652 | 0.36066 | 0
0 | 0 | 1 | 111.1667 | 1 | 3.508 | 389.9727 | 1163.584 | 3666.5278 | 1354.9904 | 13.9959 | 12.1888 | 0.0955 | 1 | 0 | 1354.9904 | 14.1448 | -87.7876 | (0.5460455968729931-14.134265501091418j) | 1.0643 | 271.1006 | 10.6164 | 1.2781 | 0.36434 | 1.1526
0 | 0 | 2 | 109.5 | 1 | 3.508 | 384.126 | 1169.6601 | 3685.6162 | 1341.6452 | 13.9959 | 12.2525 | 0.096 | 1 | 0 | 1341.6452 | 14.2173 | -85.4829 | (1.1197053889895008-14.173174016630712j) | 1.5825 | 271.1902 | 10.5118 | 1.2901 | 0.36776 | 1.059
0 | 0 | 3 | 108.1667 | 1 | 3.508 | 379.4487 | 1175.7361 | 3704.7046 | 1332.1932 | 13.9959 | 12.3161 | 0.0965 | 1 | 0 | 1332.1932 | 14.1042 | -85.9659 | (0.9922273820181604-14.069210389943972j) | 0.77381 | 265.0095 | 10.4378 | 1.2997 | 0.37049 | 0.85589
0 | 0 | 4 | 107.1667 | 1 | 3.508 | 375.9407 | 1181.8121 | 3723.793 | 1326.698 | 13.9959 | 12.3798 | 0.097 | 1 | 0 | 1326.698 | 13.8386 | -90.0933 | (-0.022527822549051724-13.838538819051129j) | -1.1239 | 254.0702 | 10.3947 | 1.3066 | 0.37245 | 0.64725
1 | 0 | 5 | 99.6667 | 1 | 3.508 | 349.6307 | 1229.7681 | 3874.4513 | 1283.9173 | 11.8825 | 12.8821 | 0.10093 | 1 | 0 | 1283.9173 | 12.0913 | -91.2242 | (-0.25832416739929176-12.088530597713804j) | 1.7568 | 187.7078 | 10.0595 | 1.3639 | 0.38878 | 0
1 | 0 | 6 | 98.8333 | 1 | 3.508 | 346.7073 | 1235.8442 | 3893.5397 | 1279.4728 | 11.8825 | 12.9458 | 0.10143 | 1 | 0 | 1279.4728 | 11.9024 | -90.9224 | (-0.19161708601412064-11.900852223734761j) | 0.16707 | 181.2591 | 10.0247 | 1.3707 | 0.39075 | 0.56637
1 | 0 | 7 | 98.1667 | 1 | 3.508 | 344.3687 | 1241.9202 | 3912.6281 | 1277.0904 | 11.8825 | 13.0094 | 0.10193 | 1 | 0 | 1277.0904 | 11.7397 | -91.5366 | (-0.31479528330315354-11.735452087492183j) | -1.2024 | 176.0085 | 10.0061 | 1.376 | 0.39226 | 0.45559
1 | 0 | 8 | 97.6667 | 1 | 3.508 | 342.6147 | 1247.9962 | 3931.7165 | 1276.802 | 11.8825 | 13.0731 | 0.10243 | 1 | 0 | 1276.802 | 11.6285 | -93.4434 | (-0.6984484270890854-11.607534269928756j) | -2.1377 | 172.6526 | 10.0038 | 1.3797 | 0.39329 | 0.34316
2 | 0 | 9 | 95 | 1 | 3.709 | 352.355 | 1296.1532 | 4083.6377 | 1144.5576 | 12.5449 | 12.048 | 0.11892 | 1 | 0 | 1144.5576 | 12.7001 | -94.493 | (-0.9948834176283601-12.661065099185997j) | 1.2371 | 184.6084 | 11.2974 | 1.415 | 0.3815 | 0
2 | 0 | 10 | 94.5 | 1 | 3.709 | 350.5005 | 1302.5774 | 4103.8198 | 1144.1766 | 12.5449 | 12.1077 | 0.11951 | 1 | 0 | 1144.1766 | 12.7561 | -91.1612 | (-0.2585148876317258-12.753442153955593j) | 1.6832 | 186.1771 | 11.2937 | 1.4189 | 0.38256 | 0.35287
2 | 0 | 11 | 94.1667 | 1 | 3.709 | 349.2642 | 1309.0016 | 4124.0019 | 1145.7638 | 12.5449 | 12.1674 | 0.1201 | 1 | 0 | 1145.7638 | 12.882 | -88.9294 | (0.24068330108165803-12.879791319996771j) | 2.6875 | 190.136 | 11.3093 | 1.421 | 0.38313 | 0.23601
2 | 0 | 12 | 94.1667 | 1 | 3.709 | 349.2642 | 1315.4258 | 4144.1841 | 1151.3868 | 12.5449 | 12.2271 | 0.12069 | 1 | 0 | 1151.3868 | 13.0325 | -95.6571 | (-1.2846766327372823-12.969004218493795j) | 3.8866 | 195.5578 | 11.3648 | 1.4194 | 0.38268 | 0
3 | 0 | 13 | 94.5 | 1 | 3.909 | 369.4005 | 1363.9838 | 4297.3619 | 1070.9205 | 17.0622 | 11.3325 | 0.139 | 1 | 0 | 1070.9205 | 16.6487 | -88.0182 | (0.5757369736450855-16.63878708243349j) | -2.4232 | 296.8385 | 13.1358 | 1.4212 | 0.36356 | 0
3 | 0 | 14 | 94.5 | 1 | 3.909 | 369.4005 | 1370.7544 | 4318.6323 | 1076.2364 | 17.0622 | 11.3887 | 0.13969 | 1 | 0 | 1076.2364 | 16.8993 | -86.3763 | (1.0680845346743846-16.86556355368396j) | -0.95439 | 307.3602 | 13.2011 | 1.4195 | 0.36312 | 0
3 | 0 | 15 | 94.8333 | 1 | 3.909 | 370.7035 | 1377.5249 | 4339.9027 | 1085.3673 | 17.0622 | 11.445 | 0.14038 | 1 | 0 | 1085.3673 | 16.9233 | -89.3874 | (0.18093620560339918-16.92235598475256j) | -0.81388 | 310.848 | 13.3131 | 1.414 | 0.36172 | 0.23566
3 | 0 | 16 | 95.1667 | 1 | 3.909 | 372.0065 | 1384.2955 | 4361.1731 | 1094.5357 | 17.0622 | 11.5013 | 0.14107 | 1 | 0 | 1094.5357 | 17.0367 | -84.4427 | (1.6498596893622652-16.956615866311843j) | -0.14944 | 317.6877 | 13.4255 | 1.4085 | 0.36033 | 0.23476
3 | 0 | 17 | 96 | 1 | 3.909 | 375.264 | 1391.0661 | 4382.4436 | 1109.5203 | 17.0622 | 11.5575 | 0.14176 | 1 | 0 | 1109.5203 | 16.7272 | -89.5784 | (0.12307174344536431-16.726772333366974j) | -1.9632 | 310.4438 | 13.6093 | 1.3976 | 0.35754 | 0.58234

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
253 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
MAGNESITA | 3 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1