## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.1 | 1 | 0.26 | 40 | 75 | 20 | 20.3 | 300 | 300 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 130 | 50 | 50 | 700 | 922.5 | 19.05 | 4 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 4 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 4.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 3 | 325.8 | 0.921 | 20.388 | 1.938 | 6.389 | 6.702 | 103.2 | 100.8 | 126 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1875.9 | 2028.3

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 4.0 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.477 | 5.189 | 84.5897 | 41.3567 | 87.8633 | 18.9729 | 304.9375 | 1670.1427 | 723.7067 | 88.4926 | 2193.3823 | 0 | 93.1967 | 2286.579 | 6 | 101.3965 | 0.00131 | 0.0088 | 0
1 | 3 | 1 | 4 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.115 | 5.827 | 106.6694 | 42.4722 | 87.6723 | 21.183 | 257.6875 | 1575.7591 | 806.3556 | 88.0725 | 1623.7439 | 0 | 88.2664 | 1712.0103 | 8.5 | 100.1271 | 0.00092 | 0.00422 | 5.0234
2 | 2 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.832 | 6.544 | 134.5354 | 27.4021 | 124.4643 | 23.6667 | 245.0625 | 1674.267 | 893.8799 | 123.5865 | 2669.347 | 0 | 131.6687 | 2801.0158 | 6 | 100.7898 | 0.00215 | 0.00215 | 16.0928

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 324.25 | 1 | 5.477 | 1775.9172 | 709.477 | 2246.0942 | 953.4195 | 22.0783 | 2.9404 | 0.00602 | 1 | 0 | 953.4195 | 22.2143 | -86.3333 | (1.420653967060716-22.1688408840936j) | 0.61626 | 470.4894 | 1.2472 | 0.22772 | 0
0 | 0 | 1 | 309 | 1 | 5.477 | 1692.393 | 718.9634 | 2275.8968 | 920.7273 | 22.0783 | 2.9797 | 0.00611 | 1 | 0 | 920.7273 | 22.405 | -87.3367 | (1.0410636174705319-22.38077524430923j) | 1.4798 | 462.1894 | 1.2503 | 0.22829 | 9.0855
0 | 0 | 2 | 297.75 | 1 | 5.477 | 1630.7767 | 728.4499 | 2305.6993 | 898.912 | 22.0783 | 3.019 | 0.00619 | 1 | 0 | 898.912 | 22.1103 | -89.8891 | (0.042793099522482336-22.11029105854733j) | 0.14529 | 439.4482 | 1.2508 | 0.22836 | 6.7793
0 | 0 | 3 | 288.75 | 1 | 5.477 | 1581.4838 | 737.9363 | 2335.5019 | 883.0933 | 22.0783 | 3.0583 | 0.00627 | 1 | 0 | 883.0933 | 21.7858 | -87.6205 | (0.9044980719067146-21.76702669263902j) | -1.3246 | 419.1352 | 1.2497 | 0.22817 | 5.4536
1 | 0 | 4 | 266.25 | 1 | 6.115 | 1628.1188 | 790.4683 | 2502.5403 | 691.699 | 21.8013 | 2.5979 | 0.00671 | 1 | 0 | 691.699 | 22.7201 | -92.0375 | (-0.8077819289590877-22.70573876855693j) | 4.2143 | 357.0571 | 1.3174 | 0.21543 | 0
1 | 0 | 5 | 259.5 | 1 | 6.115 | 1586.8425 | 801.0598 | 2535.8145 | 683.196 | 21.8013 | 2.6327 | 0.0068 | 1 | 0 | 683.196 | 22.1552 | -89.8853 | (0.04435189689031471-22.15514196264636j) | 1.6231 | 335.3483 | 1.3149 | 0.21503 | 4.3254
1 | 0 | 6 | 254.5 | 1 | 6.115 | 1556.2675 | 811.6513 | 2569.0886 | 678.8914 | 21.8013 | 2.6675 | 0.00689 | 1 | 0 | 678.8914 | 21.6197 | -93.8635 | (-1.4567274817931954-21.570541759644698j) | -0.83324 | 317.3209 | 1.3106 | 0.21432 | 3.2133
1 | 0 | 7 | 250.5 | 1 | 6.115 | 1531.8075 | 822.2428 | 2602.3628 | 676.941 | 21.8013 | 2.7024 | 0.00698 | 1 | 0 | 676.941 | 21.617 | -94.2013 | (-1.58366732867617-21.558921333160086j) | -0.84546 | 316.3312 | 1.3052 | 0.21344 | 2.5693
2 | 0 | 8 | 248 | 1 | 6.832 | 1694.336 | 876.1298 | 2773.9063 | 566.1958 | 31.1204 | 2.283 | 0.00744 | 1 | 0 | 566.1958 | 30.6183 | -88.3298 | (0.8924268997019507-30.605261150145687j) | -1.6136 | 530.7963 | 1.3529 | 0.19803 | 0
2 | 0 | 9 | 245 | 1 | 6.832 | 1673.84 | 887.9632 | 2811.0819 | 566.9014 | 31.1204 | 2.3139 | 0.00754 | 1 | 0 | 566.9014 | 31.0138 | -89.2962 | (0.38093865172107577-31.0114253480708j) | -0.3427 | 545.2762 | 1.3454 | 0.19692 | 1.9937
2 | 0 | 10 | 243.5 | 1 | 6.832 | 1663.592 | 899.7965 | 2848.2576 | 570.9391 | 31.1204 | 2.3447 | 0.00764 | 1 | 0 | 570.9391 | 31.229 | -87.6646 | (1.2725315336105147-31.203046503099724j) | 0.34887 | 556.808 | 1.3357 | 0.19551 | 0.99564
2 | 0 | 11 | 243.75 | 1 | 6.832 | 1665.3 | 911.6299 | 2885.4332 | 579.0415 | 31.1204 | 2.3756 | 0.00774 | 1 | 0 | 579.0415 | 30.7378 | -89.7271 | (0.1463753945091657-30.73747064081993j) | -1.2294 | 547.0862 | 1.3233 | 0.1937 | 0.16542

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
300 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação
PROTOTIPO | 1 | 1 | Filtro de harmônico | RFH-20MH-300A | Externa

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST
0 | 7.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10