## Dados do sistema
| Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
0 | 60 | 110 | 550 | ANSI C57.21 - Reator Shunt | 3000 | 120 | 0.8 | 1 | 2.04 | 40 | 75 | 208.3 | 210.3 | 46 | 55 | 1.06 | 1.2

## Dados construtivos
| Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C)
0 | Al | 130 | 50 | 50 | 1200 | 1244.1 | 1200 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 10.5 | Fi1 3.5mm, Fin 1 mm, Fen 1 mm, FeExt 4 mm | 1.03 | 1 | 6 | 28.2 | 1.9508 | 210.309 | 0.9644 | 7743.1 | 8219 | 29.181 | 160.2 | 208.3

## Cilindros
| TOTVS | area | espessura | condutor AWG | Fios axiáis | fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | TOTVS_2 | DESCRIÇÃO | Tipo | Classe | AWG | dfio nú min (mm) | dfio nú medio (mm) | dfio nú max (mm) | dfio isol min (mm) | dfio isol avg (mm) | dfio isol max (mm) | # condutores | Material Condutor | Seção condutora min (mm2) | Seção condutora avg (mm2) | Seção condutora max (mm2) | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed
0 | RT21018018 | 28.1938 | 22.0726 | 10.5 | 1 | 6 | 3.5 | 4 | 0 | 1.03 | 0.027898 | 2703 | RT21018018 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 10,5 AWG - 4M036 | fio | 130 | 10.5 | 2.4215 | 2.446 | 2.4705 | 2.6951 | 2.734 | 2.7729 | 1 | Aluminio | 4.6055 | 4.699 | 4.7934 | 14.2063 | 550.5278 | 1550.2972 | 1221.5726 | 54.9809 | 7737.8297 | 0 | 475.9094 | 8213.7392 | 5.5 | 160.234

## Camadas
| Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc(m) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W)
0 | 0 | 0 | 0 | 560.6667 | 1.03 | 2.816 | 1578.8485 | 1209.734 | 3809.0806 | 12650.7067 | 9.1667 | 22.5637 | 0.010273 | 1 | 0 | 9.087 | -88.5737 | (0.2261837500045858-9.084164448569746j) | -0.86931 | 1044.6094
1 | 0 | 0 | 1 | 554.3333 | 1.03 | 2.816 | 1561.0138 | 1214.4694 | 3823.9573 | 12556.7644 | 9.1667 | 22.652 | 0.010313 | 1 | 0 | 9.1559 | -88.4212 | (0.2522667018724236-9.152421364762429j) | -0.11748 | 1052.6393
2 | 0 | 0 | 2 | 549.8333 | 1.03 | 2.816 | 1548.3417 | 1219.2049 | 3838.8341 | 12503.3939 | 9.1667 | 22.7403 | 0.010353 | 1 | 0 | 9.1952 | -88.3925 | (0.25794209672454493-9.1915560819726j) | 0.311 | 1057.1774
3 | 0 | 0 | 3 | 546.8333 | 1.03 | 2.816 | 1539.8936 | 1223.9403 | 3853.7109 | 12483.4715 | 9.1667 | 22.8287 | 0.010393 | 1 | 0 | 9.2092 | -88.0842 | (0.3078754625264254-9.204057112836276j) | 0.46405 | 1058.7164
4 | 0 | 0 | 4 | 545.6667 | 1.03 | 2.816 | 1536.6082 | 1228.6757 | 3868.5877 | 12505.0335 | 9.1667 | 22.917 | 0.010434 | 1 | 0 | 9.1879 | -88.6261 | (0.22030108000192372-9.185257900695476j) | 0.23163 | 1055.6436
5 | 0 | 0 | 5 | 545.8333 | 1.03 | 2.816 | 1537.0776 | 1233.4111 | 3883.4645 | 12557.0633 | 9.1667 | 23.0053 | 0.010474 | 1 | 0 | 9.1462 | -88.8436 | (0.18457860598669584-9.144362773165351j) | -0.223 | 1050.4415

## Harmônicas
| Unnamed: 0.3 | Unnamed: 0.2 | Unnamed: 0.1 | Unnamed: 0 | RMS (A) | freq (Hz)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60